## HESAP
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ KOLLEKTÖR SEÇİMİ
Qteğik = | Qtyatay x R [kcal/m²gün]
Qtfayda = | Qteğik x ntoplam x nboru/boyler [kcal/m²gün]=Qtyatay x R x ntoplam x nboru&boyler [kcal/m²gün]
R ........... | DÖNÜŞÜM FAKTÖRÜ = |  |  | S1 + S2 |  | S1 ve S2 Enlem, Toplayıcı Eğim açısı,
|  |  |  | 2 |  | güneş zenıt açısı ve mevsime bağlıdır.
GEREKLİ SU MİKTARININ HESABI
Qgerekli = | m x c x ( Tboyler - Tşebeke ) [kcal/h] |  |  |  |  | Tşebeke = Ttoprak - 5°C
GEREKLİ TOPLAYICI YÜZEYİ
Fk = | Qgerekli | [m²]
Qfaydalı
ENLEMİ GİRİNİZ ==> |  | 40.11 | YAZ İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 20.11
|  |  | TÜM YIL İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 36.099
R'Yİ HESAPLAYINIZ. TABLOLARDAN BAKINIZ. |  |  |  |  | S1 ===> | 1.077 | R = | 1.041
[5 empty] | S2 ===> | 1.005
Qtyatay'ı tablolardan seçiniz.
Qteğik = | 4313 | x | 1.041 | = | 4489.833 | [kcal/m²gün]
Qtfaydalı = | 4489.833 | x | 0.83 | x | 0.9 | = | 2683.1242 | [kcal/m²gün]
[5 empty] | Tboyler | 45 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
[5 empty] | Ttoprak | 23.7 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
| m [lt./gün] |  | c |  | Tboyler - Tşebeke (Tşebeke Tablolardan seçilecektir. )
Qgerekli = | 14000 | x | 1 | x | 26.3 | = | 368200
Bir kollektör yüzeyi 2,2 m²
Fk = | Qgerekli | = | 137.2281 | [m²] ===> | 62.3764 | adet kollektör
Qfaydalı

## TABLOLAR
TABLOLAR
KOLLEKTÖR AÇISI |  | YAZ MEVSİMİ = | ENLEM - 20°
|  | BÜTÜN YIL = | ENLEM x 0,9°
ntoplam = | 0.83 | nboru/boyler = | 0.9
ENLEM | MEVSİM | GÜNEŞ ZENİT | KOLLEKTÖR AÇISI |  | (R)
|  | AÇISI | 15° | 30° |  | 45° | 60°
36° | HAZ- AĞU | 19.12 | 1.056 | 1.039 |  | 0.952 | 0.8
| TÜM YIL | 36 | 1.154 | 1.229 |  | 1.221 | 1.129
38° | HAZ- AĞU | 20 | 1.062 | 1.059 |  | 0.964 | 0.815
| TÜM YIL | 38 | 1.168 | 1.257 |  | 1.26 | 1.177
40° | HAZ- AĞU | 22.84 | 1.075 | 1.077 |  | 1.005 | 0.865
| TÜM YIL | 40 | 1.183 | 1.286 |  | 1.301 | 1.277
42° | HAZ- AĞU | 24.28 | 1.083 | 1.092 |  | 1.026 | 0.891
| TÜM YIL | 42 | 1.199 | 1.316 |  | 1.344 | 1.28
YER | ENLEM | YAZ AYLARI | TÜM YIL
ADANA | 36.59 | 4890 | 3255
ANKARA | 39.57 | 4793 | 3085
ANTALYA | 36.53 | 4817 | 3279
BURSA | 40.11 | 4313 | 2696
DİYARBAKIR | 37.55 | 5267 | 3432
ERZURUM | 39.55 | 4757 | 3178
İSTANBUL | 40.59 | 4480 | 2774
GAZİANTEP | 37.05 | 5053 | 3407
İZMİR | 38.24 | 4717 | 3089
KAYSERİ | 38.43 | 4733 | 3116
KONYA | 37.52 | 4613 | 3122
TRABZON | 41 | 3477 | 2385
YER | YAZ AYLARI | TÜM YIL
ADANA | 26.7 | 21.2 | [5 empty] | 15.7
ANKARA | 20.6 | 14.6 | [5 empty] | 8.6
ANTALYA | 26.3 | 20.5 | [5 empty] | 14.7
BURSA | 23.7 | 16.5 | [5 empty] | 9.3
DİYARBAKIR | 24.9 | 18.7 | [5 empty] | 12.5
ERZURUM | 8.9 | 5.3 | [5 empty] | 1.7
İSTANBUL | 21.3 | 16 | [5 empty] | 10.7
GAZİANTEP | 29 | 20.9 | [5 empty] | 12.8
İZMİR | 23.2 | 16.9 | [5 empty] | 10.6
KAYSERİ | 20.8 | 14.3 | [5 empty] | 7.8
KONYA | 19.8 | 14.1 | [5 empty] | 8.4
TRABZON | 20.2 | 15.6 | [5 empty] | 11
| 265.4 | 194.6 | 123.8
| 22.1167 | 16.2167 | 10.3167

## ESK. YAZ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ KOLLEKTÖR SEÇİMİ
Qteğik = | Qtyatay x R [kcal/m²gün]
Qtfayda = | Qteğik x ntoplam x nboru/boyler [kcal/m²gün]=Qtyatay x R x ntoplam x nboru&boyler [kcal/m²gün]
R ........... | DÖNÜŞÜM FAKTÖRÜ = |  |  | S1 + S2 |  | S1 ve S2 Enlem, Toplayıcı Eğim açısı,
|  |  |  | 2 |  | güneş zenıt açısı ve mevsime bağlıdır.
GEREKLİ SU MİKTARININ HESABI
Qgerekli = | m x c x ( Tboyler - Tşebeke ) [kcal/h] |  |  |  |  | Tşebeke = Ttoprak - 5°C
GEREKLİ TOPLAYICI YÜZEYİ
Fk = | Qgerekli | [m²]
Qfaydalı
ENLEMİ GİRİNİZ ==> |  | 40.11 | YAZ İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 20.11
|  |  | TÜM YIL İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 36.099
R'Yİ HESAPLAYINIZ. TABLOLARDAN BAKINIZ. |  |  |  |  | S1 ===> | 1.077 | R = | 1.041
[5 empty] | S2 ===> | 1.005
Qtyatay'ı tablolardan seçiniz.
Qteğik = | 4313 | x | 1.041 | = | 4489.833 | [kcal/m²gün]
Qtfaydalı = | 4489.833 | x | 0.83 | x | 0.9 | = | 2683.1242 | [kcal/m²gün]
[5 empty] | Tboyler | 45 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
[5 empty] | Ttoprak | 23.7 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
| m [lt./gün] |  | c |  | Tboyler - Tşebeke (Tşebeke Tablolardan seçilecektir. )
Qgerekli = | 14000 | x | 1 | x | 26.3 | = | 368200
Bir kollektör yüzeyi 2,2 m²
Fk = | Qgerekli | = | 137.2281 | [m²] ===> | 62.3764 | adet kollektör
Qfaydalı
KİŞİ BAŞI | 70 | lt. KABULÜ | 200 | KİŞİ İÇİN İHTİYAÇ |  | 14000 | lt./gün OLACAKTIR.
YAZ ŞARTLARI İÇİN |  | 62.3764 | ADET KOLLEKTÖR YETERLİ OLACAKTIR.

## ESK.KIŞ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ KOLLEKTÖR SEÇİMİ
Qteğik = | Qtyatay x R [kcal/m²gün]
Qtfayda = | Qteğik x ntoplam x nboru/boyler [kcal/m²gün]=Qtyatay x R x ntoplam x nboru&boyler [kcal/m²gün]
R ........... | DÖNÜŞÜM FAKTÖRÜ = |  |  | S1 + S2 |  | S1 ve S2 Enlem, Toplayıcı Eğim açısı,
|  |  |  | 2 |  | güneş zenıt açısı ve mevsime bağlıdır.
GEREKLİ SU MİKTARININ HESABI
Qgerekli = | m x c x ( Tboyler - Tşebeke ) [kcal/h] |  |  |  |  | Tşebeke = Ttoprak - 5°C
GEREKLİ TOPLAYICI YÜZEYİ
Fk = | Qgerekli | [m²]
Qfaydalı
ENLEMİ GİRİNİZ ==> |  | 40.11 | YAZ İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 20.11
|  |  | TÜM YIL İÇİN EN VERİMLİ KOLLEKTÖR AÇISI = |  |  |  | 36.099
R'Yİ HESAPLAYINIZ. TABLOLARDAN BAKINIZ. |  |  |  |  | S1 ===> | 1.286 | R = | 1.2935
[5 empty] | S2 ===> | 1.301
Qtyatay'ı tablolardan seçiniz.
Qteğik = | 2696 | x | 1.2935 | = | 3487.276 | [kcal/m²gün]
Qtfaydalı = | 3487.276 | x | 0.83 | x | 0.9 | = | 2083.9961 | [kcal/m²gün]
[5 empty] | Tboyler | 45 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
[5 empty] | Ttoprak | 16.5 | °C | <== DEĞER GİRİNİZ
| m [lt./gün] |  | c |  | Tboyler - Tşebeke (Tşebeke Tablolardan seçilecektir. )
Qgerekli = | 14000 | x | 1 | x | 33.5 | = | 469000
Bir kollektör yüzeyi 2,2 m²
Fk = | Qgerekli | = | 225.0484 | [m²] ===> | 102.2947 | adet kollektör
Qfaydalı
KİŞİ BAŞI | 70 | lt. KABULÜ | 200 | KİŞİ İÇİN İHTİYAÇ |  | 14000 | lt./gün OLACAKTIR.
KIŞ ŞARTLARI İÇİN |  | 102.2947 | ADET KOLLEKTÖR YETERLİ OLACAKTIR.