## Sayfa1
REFLEX GENLEŞME DEPOSU SEÇİMİ
KAZAN KAPASİTESİ (kcal/h) = |  |  | 80000 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
KAZAN KAPASİTESİ (kW) = |  |  | 93.0233
TESİSATIN SU HACMİ = KAZAN KAPASİTESİ (Kw) x ISITMA FAKTÖRÜ
774.8837 | LİTRE | = | 93.0233 | x | 8.33
|  |  | YERDEN ISITMA |  | 18.5
|  |  | ÇELİK RADYATÖR |  | 16
|  |  | DÖKÜM RADYATÖR |  | 12
|  |  | PANEL RADYATÖR |  | 8.33
|  |  | KONVEKTÖR |  | 5.2
GENLEŞEN SU HACMİ ( Ve ) = |  |  | TESİSATIN SU HACMİ X |  | 3.55
100
|  | = | 27.5084 | LİTRE | K 2,86 | 90-70 ISITMA
[5 empty] | K 0,61 | SOĞUTMA
[5 empty] | K 1,2 | 55-45 ISITMA
SİSTEM SOĞUKKEN TANKTAKİ SU MİKTARI ( Vv ) = |  |  |  |  | TESİSATIN SU HACMİ x 0.005
|  |  |  | = | 3.8744 | LİTRE
Paçma ( EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI ) = Pstatik + 1 ( Bar )
Pe = | Paçma - 0.5 ( Bar ) |  | Paçma = | 3.5 | ( Bar )
Pe = | 3 | ( Bar )
|  |  | BİNA YÜKSEKLİĞİ (m ) | 20 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
|  |  | Pstatik = | 2 | ( Bar )
KÜÇÜK KAPASİTELERDE NOMİNAL HACİM Vv |  |  |  | 125.5312 | LİTRE
BÜYÜK KAPASİTELERDE NOMİNAL HACİM Vv |  |  |  | 113.9079 | LİTRE
1
4

## Sayfa2
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON |  |  |  |  | STATİK YÜKSEKLİK mSS |  |  |  |  | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 200 | 133.3333 | 66.6667 | 0 | -66.6667 | -133.3333 | -200 | -266.6667 | -333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 228.5714 | 171.4286 | 114.2857 | 57.1429 | 0 | -57.1429 | -114.2857 | -171.4286 | -228.5714 | 3
400 | 3 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | -50 | -100 | -150 | 3.5
300 ST | 3.5 | 266.6667 | 222.2222 | 177.7778 | 133.3333 | 88.8889 | 44.4444 | 0 | -44.4444 | -88.8889 | 4
6 | 4 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0 | -40 | 4.5
BAR | 4.5 | 290.9091 | 254.5455 | 218.1818 | 181.8182 | 145.4545 | 109.0909 | 72.7273 | 36.3636 | 0 | 5
| 4.95 | 299.1597 | 265.5462 | 231.9328 | 198.3193 | 164.7059 | 131.0924 | 97.479 | 63.8655 | 30.2521 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | 2.5
G | 2.5 | 342.8571 | 257.1429 | 171.4286 | 85.7143 | 0 | -85.7143 | -171.4286 | -257.1429 | -342.8571 | 3
600 | 3 | 375 | 300 | 225 | 150 | 75 | 0 | -75 | -150 | -225 | 3.5
340 ST | 3.5 | 400 | 333.3333 | 266.6667 | 200 | 133.3333 | 66.6667 | 0 | -66.6667 | -133.3333 | 4
6 | 4 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | 0 | -60 | 4.5
BAR | 4.5 | 436.3636 | 381.8182 | 327.2727 | 272.7273 | 218.1818 | 163.6364 | 109.0909 | 54.5455 | 0 | 5
| 4.95 | 448.7395 | 398.3193 | 347.8992 | 297.479 | 247.0588 | 196.6387 | 146.2185 | 95.7983 | 45.3782 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 400 | 266.6667 | 133.3333 | 0 | -133.3333 | -266.6667 | -400 | -533.3333 | -666.6667 | 2.5
G | 2.5 | 457.1429 | 342.8571 | 228.5714 | 114.2857 | 0 | -114.2857 | -228.5714 | -342.8571 | -457.1429 | 3
800 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | -200 | -300 | 3.5
450 ST | 3.5 | 533.3333 | 444.4444 | 355.5556 | 266.6667 | 177.7778 | 88.8889 | 0 | -88.8889 | -177.7778 | 4
6 | 4 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 | 0 | -80 | 4.5
BAR | 4.5 | 581.8182 | 509.0909 | 436.3636 | 363.6364 | 290.9091 | 218.1818 | 145.4545 | 72.7273 | 0 | 5
| 4.95 | 598.3193 | 531.0924 | 463.8655 | 396.6387 | 329.4118 | 262.1849 | 194.958 | 127.7311 | 60.5042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 500 | 333.3333 | 166.6667 | 0 | -166.6667 | -333.3333 | -500 | -666.6667 | -833.3333 | 2.5
G | 2.5 | 571.4286 | 428.5714 | 285.7143 | 142.8571 | 0 | -142.8571 | -285.7143 | -428.5714 | -571.4286 | 3
1000 | 3 | 625 | 500 | 375 | 250 | 125 | 0 | -125 | -250 | -375 | 3.5
750 ST | 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 | 0 | -111.1111 | -222.2222 | 4
6 | 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | 4.5
BAR | 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 | 0 | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 500 | 333.3333 | 166.6667 | 0 | -166.6667 | -333.3333 | -500 | -666.6667 | -833.3333 | 2.5
G | 2.5 | 571.4286 | 428.5714 | 285.7143 | 142.8571 | 0 | -142.8571 | -285.7143 | -428.5714 | -571.4286 | 3
1000 | 3 | 625 | 500 | 375 | 250 | 125 | 0 | -125 | -250 | -375 | 3.5
450 ST | 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 | 0 | -111.1111 | -222.2222 | 4
6 | 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | 4.5
BAR | 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 | 0 | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 600 | 400 | 200 | 0 | -200 | -400 | -600 | -800 | -1000 | 2.5
G | 2.5 | 685.7143 | 514.2857 | 342.8571 | 171.4286 | 0 | -171.4286 | -342.8571 | -514.2857 | -685.7143 | 3
1200 | 3 | 750 | 600 | 450 | 300 | 150 | 0 | -150 | -300 | -450 | 3.5
900 ST | 3.5 | 800 | 666.6667 | 533.3333 | 400 | 266.6667 | 133.3333 | 0 | -133.3333 | -266.6667 | 4
6 | 4 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 | 240 | 120 | 0 | -120 | 4.5
BAR | 4.5 | 872.7273 | 763.6364 | 654.5455 | 545.4545 | 436.3636 | 327.2727 | 218.1818 | 109.0909 | 0 | 5
| 4.95 | 897.479 | 796.6387 | 695.7983 | 594.958 | 494.1176 | 393.2773 | 292.437 | 191.5966 | 90.7563 | 5.5
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 800 | 533.3333 | 266.6667 | 0 | -266.6667 | -533.3333 | -800 | -1066.6667 | -1333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 914.2857 | 685.7143 | 457.1429 | 228.5714 | 0 | -228.5714 | -457.1429 | -685.7143 | -914.2857 | 3
1600 | 3 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 | -200 | -400 | -600 | 3.5
1000 ST | 3.5 | 1066.6667 | 888.8889 | 711.1111 | 533.3333 | 355.5556 | 177.7778 | 0 | -177.7778 | -355.5556 | 4
6 | 4 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 480 | 320 | 160 | 0 | -160 | 4.5
BAR | 4.5 | 1163.6364 | 1018.1818 | 872.7273 | 727.2727 | 581.8182 | 436.3636 | 290.9091 | 145.4545 | 0 | 5
| 4.95 | 1196.6387 | 1062.1849 | 927.7311 | 793.2773 | 658.8235 | 524.3697 | 389.916 | 255.4622 | 121.0084 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 1000 | 666.6667 | 333.3333 | 0 | -333.3333 | -666.6667 | -1000 | -1333.3333 | -1666.6667 | 2.5
G | 2.5 | 1142.8571 | 857.1429 | 571.4286 | 285.7143 | 0 | -285.7143 | -571.4286 | -857.1429 | -1142.8571 | 3
2000 | 3 | 1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 0 | -250 | -500 | -750 | 3.5
1500 ST | 3.5 | 1333.3333 | 1111.1111 | 888.8889 | 666.6667 | 444.4444 | 222.2222 | 0 | -222.2222 | -444.4444 | 4
6 | 4 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 | -200 | 4.5
BAR | 4.5 | 1454.5455 | 1272.7273 | 1090.9091 | 909.0909 | 727.2727 | 545.4545 | 363.6364 | 181.8182 | 0 | 5
| 4.95 | 1495.7983 | 1327.7311 | 1159.6639 | 991.5966 | 823.5294 | 655.4622 | 487.395 | 319.3277 | 151.2605 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 1250 | 833.3333 | 416.6667 | 0 | -416.6667 | -833.3333 | -1250 | -1666.6667 | -2083.3333 | 2.5
G | 2.5 | 1428.5714 | 1071.4286 | 714.2857 | 357.1429 | 0 | -357.1429 | -714.2857 | -1071.4286 | -1428.5714 | 3
2500 | 3 | 1562.5 | 1250 | 937.5 | 625 | 312.5 | 0 | -312.5 | -625 | -937.5 | 3.5
1700 ST | 3.5 | 1666.6667 | 1388.8889 | 1111.1111 | 833.3333 | 555.5556 | 277.7778 | 0 | -277.7778 | -555.5556 | 4
6 | 4 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 0 | -250 | 4.5
BAR | 4.5 | 1818.1818 | 1590.9091 | 1363.6364 | 1136.3636 | 909.0909 | 681.8182 | 454.5455 | 227.2727 | 0 | 5
| 4.95 | 1869.7479 | 1659.6639 | 1449.5798 | 1239.4958 | 1029.4118 | 819.3277 | 609.2437 | 399.1597 | 189.0756 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 1400 | 933.3333 | 466.6667 | 0 | -466.6667 | -933.3333 | -1400 | -1866.6667 | -2333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 0 | -400 | -800 | -1200 | -1600 | 3
2800 | 3 | 1750 | 1400 | 1050 | 700 | 350 | 0 | -350 | -700 | -1050 | 3.5
1700 ST | 3.5 | 1866.6667 | 1555.5556 | 1244.4444 | 933.3333 | 622.2222 | 311.1111 | 0 | -311.1111 | -622.2222 | 4
6 | 4 | 1960 | 1680 | 1400 | 1120 | 840 | 560 | 280 | 0 | -280 | 4.5
BAR | 4.5 | 2036.3636 | 1781.8182 | 1527.2727 | 1272.7273 | 1018.1818 | 763.6364 | 509.0909 | 254.5455 | 0 | 5
| 4.95 | 2094.1176 | 1858.8235 | 1623.5294 | 1388.2353 | 1152.9412 | 917.6471 | 682.3529 | 447.0588 | 211.7647 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 1750 | 1166.6667 | 583.3333 | 0 | -583.3333 | -1166.6667 | -1750 | -2333.3333 | -2916.6667 | 2.5
G | 2.5 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | -500 | -1000 | -1500 | -2000 | 3
3500 | 3 | 2187.5 | 1750 | 1312.5 | 875 | 437.5 | 0 | -437.5 | -875 | -1312.5 | 3.5
2625 ST | 3.5 | 2333.3333 | 1944.4444 | 1555.5556 | 1166.6667 | 777.7778 | 388.8889 | 0 | -388.8889 | -777.7778 | 4
6 | 4 | 2450 | 2100 | 1750 | 1400 | 1050 | 700 | 350 | 0 | -350 | 4.5
BAR | 4.5 | 2545.4545 | 2227.2727 | 1909.0909 | 1590.9091 | 1272.7273 | 954.5455 | 636.3636 | 318.1818 | 0 | 5
| 4.95 | 2617.6471 | 2323.5294 | 2029.4118 | 1735.2941 | 1441.1765 | 1147.0588 | 852.9412 | 558.8235 | 264.7059 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 2600 | 1733.3333 | 866.6667 | 0 | -866.6667 | -1733.3333 | -2600 | -3466.6667 | -4333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 2971.4286 | 2228.5714 | 1485.7143 | 742.8571 | 0 | -742.8571 | -1485.7143 | -2228.5714 | -2971.4286 | 3
5200 | 3 | 3250 | 2600 | 1950 | 1300 | 650 | 0 | -650 | -1300 | -1950 | 3.5
2840 ST | 3.5 | 3466.6667 | 2888.8889 | 2311.1111 | 1733.3333 | 1155.5556 | 577.7778 | 0 | -577.7778 | -1155.5556 | 4
6 | 4 | 3640 | 3120 | 2600 | 2080 | 1560 | 1040 | 520 | 0 | -520 | 4.5
BAR | 4.5 | 3781.8182 | 3309.0909 | 2836.3636 | 2363.6364 | 1890.9091 | 1418.1818 | 945.4545 | 472.7273 | 0 | 5
| 4.95 | 3889.0756 | 3452.1008 | 3015.1261 | 2578.1513 | 2141.1765 | 1704.2017 | 1267.2269 | 830.2521 | 393.2773 | 5.5
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 3350 | 2233.3333 | 1116.6667 | 0 | -1116.6667 | -2233.3333 | -3350 | -4466.6667 | -5583.3333 | 2.5
G | 2.5 | 3828.5714 | 2871.4286 | 1914.2857 | 957.1429 | 0 | -957.1429 | -1914.2857 | -2871.4286 | -3828.5714 | 3
6700 | 3 | 4187.5 | 3350 | 2512.5 | 1675 | 837.5 | 0 | -837.5 | -1675 | -2512.5 | 3.5
2840 ST | 3.5 | 4466.6667 | 3722.2222 | 2977.7778 | 2233.3333 | 1488.8889 | 744.4444 | 0 | -744.4444 | -1488.8889 | 4
6 | 4 | 4690 | 4020 | 3350 | 2680 | 2010 | 1340 | 670 | 0 | -670 | 4.5
BAR | 4.5 | 4872.7273 | 4263.6364 | 3654.5455 | 3045.4545 | 2436.3636 | 1827.2727 | 1218.1818 | 609.0909 | 0 | 5
| 4.95 | 5010.9244 | 4447.8992 | 3884.8739 | 3321.8487 | 2758.8235 | 2195.7983 | 1632.7731 | 1069.7479 | 506.7227 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 4000 | 2666.6667 | 1333.3333 | 0 | -1333.3333 | -2666.6667 | -4000 | -5333.3333 | -6666.6667 | 2.5
G | 2.5 | 4571.4286 | 3428.5714 | 2285.7143 | 1142.8571 | 0 | -1142.8571 | -2285.7143 | -3428.5714 | -4571.4286 | 3
8000 | 3 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | -1000 | -2000 | -3000 | 3.5
3600 ST | 3.5 | 5333.3333 | 4444.4444 | 3555.5556 | 2666.6667 | 1777.7778 | 888.8889 | 0 | -888.8889 | -1777.7778 | 4
6 | 4 | 5600 | 4800 | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 800 | 0 | -800 | 4.5
BAR | 4.5 | 5818.1818 | 5090.9091 | 4363.6364 | 3636.3636 | 2909.0909 | 2181.8182 | 1454.5455 | 727.2727 | 0 | 5
| 4.95 | 5983.1933 | 5310.9244 | 4638.6555 | 3966.3866 | 3294.1176 | 2621.8487 | 1949.5798 | 1277.3109 | 605.042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI
| 2 | 5000 | 3333.3333 | 1666.6667 | 0 | -1666.6667 | -3333.3333 | -5000 | -6666.6667 | -8333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 5714.2857 | 4285.7143 | 2857.1429 | 1428.5714 | 0 | -1428.5714 | -2857.1429 | -4285.7143 | -5714.2857 | 3
10000 | 3 | 6250 | 5000 | 3750 | 2500 | 1250 | 0 | -1250 | -2500 | -3750 | 3.5
3600 ST | 3.5 | 6666.6667 | 5555.5556 | 4444.4444 | 3333.3333 | 2222.2222 | 1111.1111 | 0 | -1111.1111 | -2222.2222 | 4
6 | 4 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | -1000 | 4.5
BAR | 4.5 | 7272.7273 | 6363.6364 | 5454.5455 | 4545.4545 | 3636.3636 | 2727.2727 | 1818.1818 | 909.0909 | 0 | 5
| 4.95 | 7478.9916 | 6638.6555 | 5798.3193 | 4957.9832 | 4117.6471 | 3277.3109 | 2436.9748 | 1596.6387 | 756.3025 | 5.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 200; 10: 133.3333; 15: 66.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 228.5714; 10: 171.4286; 15: 114.2857; 20: 57.1429 | 3
400 | 3 | 5: 250; 10: 200; 15: 150; 20: 100; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 50 | 3.5
300 ST | 3.5 | 266.6667 | 222.2222 | 177.7778 | 133.3333 | 88.8889 | 44.4444 |  |  |  | 4
6 | 4 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 290.9091 | 254.5455 | 218.1818 | 181.8182 | 145.4545 | 109.0909 | 72.7273 | 36.3636 |  | 5
| 4.95 | 299.1597 | 265.5462 | 231.9328 | 198.3193 | 164.7059 | 131.0924 | 97.479 | 63.8655 | 30.2521 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 300; 10: 200; 15: 100 | 2.5
G | 2.5 | 5: 342.8571; 10: 257.1429; 15: 171.4286; 20: 85.7143 | 3
600 | 3 | 5: 375; 10: 300; 15: 225; 20: 150; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 75 | 3.5
340 ST | 3.5 | 400 | 333.3333 | 266.6667 | 200 | 133.3333 | 66.6667 |  |  |  | 4
6 | 4 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 436.3636 | 381.8182 | 327.2727 | 272.7273 | 218.1818 | 163.6364 | 109.0909 | 54.5455 |  | 5
| 4.95 | 448.7395 | 398.3193 | 347.8992 | 297.479 | 247.0588 | 196.6387 | 146.2185 | 95.7983 | 45.3782 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 400; 10: 266.6667; 15: 133.3333 | 2.5
G | 2.5 | 5: 457.1429; 10: 342.8571; 15: 228.5714; 20: 114.2857 | 3
800 | 3 | 5: 500; 10: 400; 15: 300; 20: 200; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 100 | 3.5
450 ST | 3.5 | 533.3333 | 444.4444 | 355.5556 | 266.6667 | 177.7778 | 88.8889 |  |  |  | 4
6 | 4 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 581.8182 | 509.0909 | 436.3636 | 363.6364 | 290.9091 | 218.1818 | 145.4545 | 72.7273 |  | 5
| 4.95 | 598.3193 | 531.0924 | 463.8655 | 396.6387 | 329.4118 | 262.1849 | 194.958 | 127.7311 | 60.5042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 500; 10: 333.3333; 15: 166.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 571.4286; 10: 428.5714; 15: 285.7143; 20: 142.8571 | 3
1000 | 3 | 5: 625; 10: 500; 15: 375; 20: 250; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 125 | 3.5
750 ST | 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 |  |  |  | 4
6 | 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 |  | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 500; 10: 333.3333; 15: 166.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 571.4286; 10: 428.5714; 15: 285.7143; 20: 142.8571 | 3
1000 | 3 | 5: 625; 10: 500; 15: 375; 20: 250; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 125 | 3.5
450 ST | 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 |  |  |  | 4
6 | 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 |  | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 600; 10: 400; 15: 200 | 2.5
G | 2.5 | 5: 685.7143; 10: 514.2857; 15: 342.8571; 20: 171.4286 | 3
1200 | 3 | 5: 750; 10: 600; 15: 450; 20: 300; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 150 | 3.5
900 ST | 3.5 | 800 | 666.6667 | 533.3333 | 400 | 266.6667 | 133.3333 |  |  |  | 4
6 | 4 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 | 240 | 120 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 872.7273 | 763.6364 | 654.5455 | 545.4545 | 436.3636 | 327.2727 | 218.1818 | 109.0909 |  | 5
| 4.95 | 897.479 | 796.6387 | 695.7983 | 594.958 | 494.1176 | 393.2773 | 292.437 | 191.5966 | 90.7563 | 5.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 800; 10: 533.3333; 15: 266.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 914.2857; 10: 685.7143; 15: 457.1429; 20: 228.5714 | 3
1600 | 3 | 5: 1000; 10: 800; 15: 600; 20: 400; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 200 | 3.5
1000 ST | 3.5 | 1066.6667 | 888.8889 | 711.1111 | 533.3333 | 355.5556 | 177.7778 |  |  |  | 4
6 | 4 | 1120 | 960 | 800 | 640 | 480 | 320 | 160 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 1163.6364 | 1018.1818 | 872.7273 | 727.2727 | 581.8182 | 436.3636 | 290.9091 | 145.4545 |  | 5
| 4.95 | 1196.6387 | 1062.1849 | 927.7311 | 793.2773 | 658.8235 | 524.3697 | 389.916 | 255.4622 | 121.0084 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 1000; 10: 666.6667; 15: 333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 5: 1142.8571; 10: 857.1429; 15: 571.4286; 20: 285.7143 | 3
2000 | 3 | 5: 1250; 10: 1000; 15: 750; 20: 500; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 250 | 3.5
1500 ST | 3.5 | 1333.3333 | 1111.1111 | 888.8889 | 666.6667 | 444.4444 | 222.2222 |  |  |  | 4
6 | 4 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 1454.5455 | 1272.7273 | 1090.9091 | 909.0909 | 727.2727 | 545.4545 | 363.6364 | 181.8182 |  | 5
| 4.95 | 1495.7983 | 1327.7311 | 1159.6639 | 991.5966 | 823.5294 | 655.4622 | 487.395 | 319.3277 | 151.2605 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 1250; 10: 833.3333; 15: 416.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 1428.5714; 10: 1071.4286; 15: 714.2857; 20: 357.1429 | 3
2500 | 3 | 5: 1562.5; 10: 1250; 15: 937.5; 20: 625; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 312.5 | 3.5
1700 ST | 3.5 | 1666.6667 | 1388.8889 | 1111.1111 | 833.3333 | 555.5556 | 277.7778 |  |  |  | 4
6 | 4 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 500 | 250 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 1818.1818 | 1590.9091 | 1363.6364 | 1136.3636 | 909.0909 | 681.8182 | 454.5455 | 227.2727 |  | 5
| 4.95 | 1869.7479 | 1659.6639 | 1449.5798 | 1239.4958 | 1029.4118 | 819.3277 | 609.2437 | 399.1597 | 189.0756 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 1400; 10: 933.3333; 15: 466.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 1600; 10: 1200; 15: 800; 20: 400 | 3
2800 | 3 | 5: 1750; 10: 1400; 15: 1050; 20: 700; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 350 | 3.5
1700 ST | 3.5 | 1866.6667 | 1555.5556 | 1244.4444 | 933.3333 | 622.2222 | 311.1111 |  |  |  | 4
6 | 4 | 1960 | 1680 | 1400 | 1120 | 840 | 560 | 280 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 2036.3636 | 1781.8182 | 1527.2727 | 1272.7273 | 1018.1818 | 763.6364 | 509.0909 | 254.5455 |  | 5
| 4.95 | 2094.1176 | 1858.8235 | 1623.5294 | 1388.2353 | 1152.9412 | 917.6471 | 682.3529 | 447.0588 | 211.7647 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 1750; 10: 1166.6667; 15: 583.3333 | 2.5
G | 2.5 | 5: 2000; 10: 1500; 15: 1000; 20: 500 | 3
3500 | 3 | 5: 2187.5; 10: 1750; 15: 1312.5; 20: 875; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 437.5 | 3.5
2625 ST | 3.5 | 2333.3333 | 1944.4444 | 1555.5556 | 1166.6667 | 777.7778 | 388.8889 |  |  |  | 4
6 | 4 | 2450 | 2100 | 1750 | 1400 | 1050 | 700 | 350 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 2545.4545 | 2227.2727 | 1909.0909 | 1590.9091 | 1272.7273 | 954.5455 | 636.3636 | 318.1818 |  | 5
| 4.95 | 2617.6471 | 2323.5294 | 2029.4118 | 1735.2941 | 1441.1765 | 1147.0588 | 852.9412 | 558.8235 | 264.7059 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 2600; 10: 1733.3333; 15: 866.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 2971.4286; 10: 2228.5714; 15: 1485.7143; 20: 742.8571 | 3
5200 | 3 | 5: 3250; 10: 2600; 15: 1950; 20: 1300; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 650 | 3.5
2840 ST | 3.5 | 3466.6667 | 2888.8889 | 2311.1111 | 1733.3333 | 1155.5556 | 577.7778 |  |  |  | 4
6 | 4 | 3640 | 3120 | 2600 | 2080 | 1560 | 1040 | 520 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 3781.8182 | 3309.0909 | 2836.3636 | 2363.6364 | 1890.9091 | 1418.1818 | 945.4545 | 472.7273 |  | 5
| 4.95 | 3889.0756 | 3452.1008 | 3015.1261 | 2578.1513 | 2141.1765 | 1704.2017 | 1267.2269 | 830.2521 | 393.2773 | 5.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 3350; 10: 2233.3333; 15: 1116.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 3828.5714; 10: 2871.4286; 15: 1914.2857; 20: 957.1429 | 3
6700 | 3 | 5: 4187.5; 10: 3350; 15: 2512.5; 20: 1675; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 837.5 | 3.5
2840 ST | 3.5 | 4466.6667 | 3722.2222 | 2977.7778 | 2233.3333 | 1488.8889 | 744.4444 |  |  |  | 4
6 | 4 | 4690 | 4020 | 3350 | 2680 | 2010 | 1340 | 670 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 4872.7273 | 4263.6364 | 3654.5455 | 3045.4545 | 2436.3636 | 1827.2727 | 1218.1818 | 609.0909 |  | 5
| 4.95 | 5010.9244 | 4447.8992 | 3884.8739 | 3321.8487 | 2758.8235 | 2195.7983 | 1632.7731 | 1069.7479 | 506.7227 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 4000; 10: 2666.6667; 15: 1333.3333 | 2.5
G | 2.5 | 5: 4571.4286; 10: 3428.5714; 15: 2285.7143; 20: 1142.8571 | 3
8000 | 3 | 5: 5000; 10: 4000; 15: 3000; 20: 2000; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 1000 | 3.5
3600 ST | 3.5 | 5333.3333 | 4444.4444 | 3555.5556 | 2666.6667 | 1777.7778 | 888.8889 |  |  |  | 4
6 | 4 | 5600 | 4800 | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 800 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 5818.1818 | 5090.9091 | 4363.6364 | 3636.3636 | 2909.0909 | 2181.8182 | 1454.5455 | 727.2727 |  | 5
| 4.95 | 5983.1933 | 5310.9244 | 4638.6555 | 3966.3866 | 3294.1176 | 2621.8487 | 1949.5798 | 1277.3109 | 605.042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 5000; 10: 3333.3333; 15: 1666.6667 | 2.5
G | 2.5 | 5: 5714.2857; 10: 4285.7143; 15: 2857.1429; 20: 1428.5714 | 3
10000 | 3 | 5: 6250; 10: 5000; 15: 3750; 20: 2500; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 1250 | 3.5
3600 ST | 3.5 | 6666.6667 | 5555.5556 | 4444.4444 | 3333.3333 | 2222.2222 | 1111.1111 |  |  |  | 4
6 | 4 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  | 4.5
BAR | 4.5 | 7272.7273 | 6363.6364 | 5454.5455 | 4545.4545 | 3636.3636 | 2727.2727 | 1818.1818 | 909.0909 |  | 5
| 4.95 | 7478.9916 | 6638.6555 | 5798.3193 | 4957.9832 | 4117.6471 | 3277.3109 | 2436.9748 | 1596.6387 | 756.3025 | 5.5

## Sayfa3
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON |  |  | STATİK YÜKSEKLİK mSS |  |  |  | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -3.3613 | -36.9748 | -70.5882 | -104.2017 | -137.8151 | -171.4286 | 5.5
G | 5.4 | 25 | -6.25 | -37.5 | -68.75 | -100 | -131.25 | 6
400 | 5.85 | 49.635 | 20.438 | -8.7591 | -37.9562 | -67.1533 | -96.3504 | 6.5
300 ST | 6.3 | 71.2329 | 43.8356 | 16.4384 | -10.9589 | -38.3562 | -65.7534 | 7
8-10 | 6.75 | 90.3226 | 64.5161 | 38.7097 | 12.9032 | -12.9032 | -38.7097 | 7.5
BAR | 7.2 | 107.3171 | 82.9268 | 58.5366 | 34.1463 | 9.7561 | -14.6341 | 8
| 7.65 | 122.5434 | 99.422 | 76.3006 | 53.1792 | 30.0578 | 6.9364 | 8.5
| 8.1 | 136.2637 | 114.2857 | 92.3077 | 70.3297 | 48.3516 | 26.3736 | 9
| 8.55 | 148.6911 | 127.7487 | 106.8063 | 85.8639 | 64.9215 | 43.9791 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -5.042 | -55.4622 | -105.8824 | -156.3025 | -206.7227 | -257.1429 | 5.5
G | 5.4 | 37.5 | -9.375 | -56.25 | -103.125 | -150 | -196.875 | 6
600 | 5.85 | 74.4526 | 30.6569 | -13.1387 | -56.9343 | -100.7299 | -144.5255 | 6.5
340 ST | 6.3 | 106.8493 | 65.7534 | 24.6575 | -16.4384 | -57.5342 | -98.6301 | 7
8-10 | 6.75 | 135.4839 | 96.7742 | 58.0645 | 19.3548 | -19.3548 | -58.0645 | 7.5
BAR | 7.2 | 160.9756 | 124.3902 | 87.8049 | 51.2195 | 14.6341 | -21.9512 | 8
| 7.65 | 183.815 | 149.1329 | 114.4509 | 79.7688 | 45.0867 | 10.4046 | 8.5
| 8.1 | 204.3956 | 171.4286 | 138.4615 | 105.4945 | 72.5275 | 39.5604 | 9
| 8.55 | 223.0366 | 191.623 | 160.2094 | 128.7958 | 97.3822 | 65.9686 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -6.7227 | -73.9496 | -141.1765 | -208.4034 | -275.6303 | -342.8571 | 5.5
G | 5.4 | 50 | -12.5 | -75 | -137.5 | -200 | -262.5 | 6
800 | 5.85 | 99.2701 | 40.8759 | -17.5182 | -75.9124 | -134.3066 | -192.7007 | 6.5
450 ST | 6.3 | 142.4658 | 87.6712 | 32.8767 | -21.9178 | -76.7123 | -131.5068 | 7
8-10 | 6.75 | 180.6452 | 129.0323 | 77.4194 | 25.8065 | -25.8065 | -77.4194 | 7.5
BAR | 7.2 | 214.6341 | 165.8537 | 117.0732 | 68.2927 | 19.5122 | -29.2683 | 8
| 7.65 | 245.0867 | 198.8439 | 152.6012 | 106.3584 | 60.1156 | 13.8728 | 8.5
| 8.1 | 272.5275 | 228.5714 | 184.6154 | 140.6593 | 96.7033 | 52.7473 | 9
| 8.55 | 297.3822 | 255.4974 | 213.6126 | 171.7277 | 129.8429 | 87.9581 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -8.4034 | -92.437 | -176.4706 | -260.5042 | -344.5378 | -428.5714 | 5.5
G | 5.4 | 62.5 | -15.625 | -93.75 | -171.875 | -250 | -328.125 | 6
1000 | 5.85 | 124.0876 | 51.0949 | -21.8978 | -94.8905 | -167.8832 | -240.8759 | 6.5
750 ST | 6.3 | 178.0822 | 109.589 | 41.0959 | -27.3973 | -95.8904 | -164.3836 | 7
8-10 | 6.75 | 225.8065 | 161.2903 | 96.7742 | 32.2581 | -32.2581 | -96.7742 | 7.5
BAR | 7.2 | 268.2927 | 207.3171 | 146.3415 | 85.3659 | 24.3902 | -36.5854 | 8
| 7.65 | 306.3584 | 248.5549 | 190.7514 | 132.948 | 75.1445 | 17.341 | 8.5
| 8.1 | 340.6593 | 285.7143 | 230.7692 | 175.8242 | 120.8791 | 65.9341 | 9
| 8.55 | 371.7277 | 319.3717 | 267.0157 | 214.6597 | 162.3037 | 109.9476 | 9.5
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -8.4034 | -92.437 | -176.4706 | -260.5042 | -344.5378 | -428.5714 | 5.5
G | 5.4 | 62.5 | -15.625 | -93.75 | -171.875 | -250 | -328.125 | 6
1000 | 5.85 | 124.0876 | 51.0949 | -21.8978 | -94.8905 | -167.8832 | -240.8759 | 6.5
450 ST | 6.3 | 178.0822 | 109.589 | 41.0959 | -27.3973 | -95.8904 | -164.3836 | 7
8-10 | 6.75 | 225.8065 | 161.2903 | 96.7742 | 32.2581 | -32.2581 | -96.7742 | 7.5
BAR | 7.2 | 268.2927 | 207.3171 | 146.3415 | 85.3659 | 24.3902 | -36.5854 | 8
| 7.65 | 306.3584 | 248.5549 | 190.7514 | 132.948 | 75.1445 | 17.341 | 8.5
| 8.1 | 340.6593 | 285.7143 | 230.7692 | 175.8242 | 120.8791 | 65.9341 | 9
| 8.55 | 371.7277 | 319.3717 | 267.0157 | 214.6597 | 162.3037 | 109.9476 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -10.084 | -110.9244 | -211.7647 | -312.605 | -413.4454 | -514.2857 | 5.5
G | 5.4 | 75 | -18.75 | -112.5 | -206.25 | -300 | -393.75 | 6
1200 | 5.85 | 148.9051 | 61.3139 | -26.2774 | -113.8686 | -201.4599 | -289.0511 | 6.5
900 ST | 6.3 | 213.6986 | 131.5068 | 49.3151 | -32.8767 | -115.0685 | -197.2603 | 7
8-10 | 6.75 | 270.9677 | 193.5484 | 116.129 | 38.7097 | -38.7097 | -116.129 | 7.5
BAR | 7.2 | 321.9512 | 248.7805 | 175.6098 | 102.439 | 29.2683 | -43.9024 | 8
| 7.65 | 367.6301 | 298.2659 | 228.9017 | 159.5376 | 90.1734 | 20.8092 | 8.5
| 8.1 | 408.7912 | 342.8571 | 276.9231 | 210.989 | 145.0549 | 79.1209 | 9
| 8.55 | 446.0733 | 383.2461 | 320.4188 | 257.5916 | 194.7644 | 131.9372 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -13.4454 | -147.8992 | -282.3529 | -416.8067 | -551.2605 | -685.7143 | 5.5
G | 5.4 | 100 | -25 | -150 | -275 | -400 | -525 | 6
1600 | 5.85 | 198.5401 | 81.7518 | -35.0365 | -151.8248 | -268.6131 | -385.4015 | 6.5
1000 ST | 6.3 | 284.9315 | 175.3425 | 65.7534 | -43.8356 | -153.4247 | -263.0137 | 7
8-10 | 6.75 | 361.2903 | 258.0645 | 154.8387 | 51.6129 | -51.6129 | -154.8387 | 7.5
BAR | 7.2 | 429.2683 | 331.7073 | 234.1463 | 136.5854 | 39.0244 | -58.5366 | 8
| 7.65 | 490.1734 | 397.6879 | 305.2023 | 212.7168 | 120.2312 | 27.7457 | 8.5
| 8.1 | 545.0549 | 457.1429 | 369.2308 | 281.3187 | 193.4066 | 105.4945 | 9
| 8.55 | 594.7644 | 510.9948 | 427.2251 | 343.4555 | 259.6859 | 175.9162 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -16.8067 | -184.8739 | -352.9412 | -521.0084 | -689.0756 | -857.1429 | 5.5
G | 5.4 | 125 | -31.25 | -187.5 | -343.75 | -500 | -656.25 | 6
2000 | 5.85 | 248.1752 | 102.1898 | -43.7956 | -189.781 | -335.7664 | -481.7518 | 6.5
1500 ST | 6.3 | 356.1644 | 219.1781 | 82.1918 | -54.7945 | -191.7808 | -328.7671 | 7
8-10 | 6.75 | 451.6129 | 322.5806 | 193.5484 | 64.5161 | -64.5161 | -193.5484 | 7.5
BAR | 7.2 | 536.5854 | 414.6341 | 292.6829 | 170.7317 | 48.7805 | -73.1707 | 8
| 7.65 | 612.7168 | 497.1098 | 381.5029 | 265.896 | 150.289 | 34.6821 | 8.5
| 8.1 | 681.3187 | 571.4286 | 461.5385 | 351.6484 | 241.7582 | 131.8681 | 9
| 8.55 | 743.4555 | 638.7435 | 534.0314 | 429.3194 | 324.6073 | 219.8953 | 9.5
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -21.0084 | -231.0924 | -441.1765 | -651.2605 | -861.3445 | -1071.4286 | 5.5
G | 5.4 | 156.25 | -39.0625 | -234.375 | -429.6875 | -625 | -820.3125 | 6
2500 | 5.85 | 310.219 | 127.7372 | -54.7445 | -237.2263 | -419.708 | -602.1898 | 6.5
1700 ST | 6.3 | 445.2055 | 273.9726 | 102.7397 | -68.4932 | -239.726 | -410.9589 | 7
8-10 | 6.75 | 564.5161 | 403.2258 | 241.9355 | 80.6452 | -80.6452 | -241.9355 | 7.5
BAR | 7.2 | 670.7317 | 518.2927 | 365.8537 | 213.4146 | 60.9756 | -91.4634 | 8
| 7.65 | 765.896 | 621.3873 | 476.8786 | 332.3699 | 187.8613 | 43.3526 | 8.5
| 8.1 | 851.6484 | 714.2857 | 576.9231 | 439.5604 | 302.1978 | 164.8352 | 9
| 8.55 | 929.3194 | 798.4293 | 667.5393 | 536.6492 | 405.7592 | 274.8691 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -23.5294 | -258.8235 | -494.1176 | -729.4118 | -964.7059 | -1200 | 5.5
G | 5.4 | 175 | -43.75 | -262.5 | -481.25 | -700 | -918.75 | 6
2800 | 5.85 | 347.4453 | 143.0657 | -61.3139 | -265.6934 | -470.073 | -674.4526 | 6.5
1700 ST | 6.3 | 498.6301 | 306.8493 | 115.0685 | -76.7123 | -268.4932 | -460.274 | 7
8-10 | 6.75 | 632.2581 | 451.6129 | 270.9677 | 90.3226 | -90.3226 | -270.9677 | 7.5
BAR | 7.2 | 751.2195 | 580.4878 | 409.7561 | 239.0244 | 68.2927 | -102.439 | 8
| 7.65 | 857.8035 | 695.9538 | 534.104 | 372.2543 | 210.4046 | 48.5549 | 8.5
| 8.1 | 953.8462 | 800 | 646.1538 | 492.3077 | 338.4615 | 184.6154 | 9
| 8.55 | 1040.8377 | 894.2408 | 747.644 | 601.0471 | 454.4503 | 307.8534 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -29.4118 | -323.5294 | -617.6471 | -911.7647 | -1205.8824 | -1500 | 5.5
G | 5.4 | 218.75 | -54.6875 | -328.125 | -601.5625 | -875 | -1148.4375 | 6
3500 | 5.85 | 434.3066 | 178.8321 | -76.6423 | -332.1168 | -587.5912 | -843.0657 | 6.5
2625 ST | 6.3 | 623.2877 | 383.5616 | 143.8356 | -95.8904 | -335.6164 | -575.3425 | 7
8-10 | 6.75 | 790.3226 | 564.5161 | 338.7097 | 112.9032 | -112.9032 | -338.7097 | 7.5
BAR | 7.2 | 939.0244 | 725.6098 | 512.1951 | 298.7805 | 85.3659 | -128.0488 | 8
| 7.65 | 1072.2543 | 869.9422 | 667.6301 | 465.3179 | 263.0058 | 60.6936 | 8.5
| 8.1 | 1192.3077 | 1000 | 807.6923 | 615.3846 | 423.0769 | 230.7692 | 9
| 8.55 | 1301.0471 | 1117.801 | 934.555 | 751.3089 | 568.0628 | 384.8168 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -43.6975 | -480.6723 | -917.6471 | -1354.6218 | -1791.5966 | -2228.5714 | 5.5
G | 5.4 | 325 | -81.25 | -487.5 | -893.75 | -1300 | -1706.25 | 6
5200 | 5.85 | 645.2555 | 265.6934 | -113.8686 | -493.4307 | -872.9927 | -1252.5547 | 6.5
2840 ST | 6.3 | 926.0274 | 569.863 | 213.6986 | -142.4658 | -498.6301 | -854.7945 | 7
8-10 | 6.75 | 1174.1935 | 838.7097 | 503.2258 | 167.7419 | -167.7419 | -503.2258 | 7.5
BAR | 7.2 | 1395.122 | 1078.0488 | 760.9756 | 443.9024 | 126.8293 | -190.2439 | 8
| 7.65 | 1593.0636 | 1292.4855 | 991.9075 | 691.3295 | 390.7514 | 90.1734 | 8.5
| 8.1 | 1771.4286 | 1485.7143 | 1200 | 914.2857 | 628.5714 | 342.8571 | 9
| 8.55 | 1932.9843 | 1660.733 | 1388.4817 | 1116.2304 | 843.9791 | 571.7277 | 9.5
G TİPİ REFLEX GENLEŞME TANKLARINDA SON BASINCA, STATİK YÜKSEKLİĞE VE
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI FAYDALI HACİM TABLOSU
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -56.3025 | -619.3277 | -1182.3529 | -1745.3782 | -2308.4034 | -2871.4286 | 5.5
G | 5.4 | 418.75 | -104.6875 | -628.125 | -1151.5625 | -1675 | -2198.4375 | 6
6700 | 5.85 | 831.3869 | 342.3358 | -146.7153 | -635.7664 | -1124.8175 | -1613.8686 | 6.5
2840 ST | 6.3 | 1193.1507 | 734.2466 | 275.3425 | -183.5616 | -642.4658 | -1101.3699 | 7
8-10 | 6.75 | 1512.9032 | 1080.6452 | 648.3871 | 216.129 | -216.129 | -648.3871 | 7.5
BAR | 7.2 | 1797.561 | 1389.0244 | 980.4878 | 571.9512 | 163.4146 | -245.122 | 8
| 7.65 | 2052.6012 | 1665.3179 | 1278.0347 | 890.7514 | 503.4682 | 116.185 | 8.5
| 8.1 | 2282.4176 | 1914.2857 | 1546.1538 | 1178.022 | 809.8901 | 441.7582 | 9
| 8.55 | 2490.5759 | 2139.7906 | 1789.0052 | 1438.2199 | 1087.4346 | 736.6492 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -67.2269 | -739.4958 | -1411.7647 | -2084.0336 | -2756.3025 | -3428.5714 | 5.5
G | 5.4 | 500 | -125 | -750 | -1375 | -2000 | -2625 | 6
8000 | 5.85 | 992.7007 | 408.7591 | -175.1825 | -759.1241 | -1343.0657 | -1927.0073 | 6.5
3600 ST | 6.3 | 1424.6575 | 876.7123 | 328.7671 | -219.1781 | -767.1233 | -1315.0685 | 7
8-10 | 6.75 | 1806.4516 | 1290.3226 | 774.1935 | 258.0645 | -258.0645 | -774.1935 | 7.5
BAR | 7.2 | 2146.3415 | 1658.5366 | 1170.7317 | 682.9268 | 195.122 | -292.6829 | 8
| 7.65 | 2450.8671 | 1988.4393 | 1526.0116 | 1063.5838 | 601.1561 | 138.7283 | 8.5
| 8.1 | 2725.2747 | 2285.7143 | 1846.1538 | 1406.5934 | 967.033 | 527.4725 | 9
| 8.55 | 2973.822 | 2554.9738 | 2136.1257 | 1717.2775 | 1298.4293 | 879.5812 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI
| 4.95 | -84.0336 | -924.3697 | -1764.7059 | -2605.042 | -3445.3782 | -4285.7143 | 5.5
G | 5.4 | 625 | -156.25 | -937.5 | -1718.75 | -2500 | -3281.25 | 6
10000 | 5.85 | 1240.8759 | 510.9489 | -218.9781 | -948.9051 | -1678.8321 | -2408.7591 | 6.5
3600 ST | 6.3 | 1780.8219 | 1095.8904 | 410.9589 | -273.9726 | -958.9041 | -1643.8356 | 7
8-10 | 6.75 | 2258.0645 | 1612.9032 | 967.7419 | 322.5806 | -322.5806 | -967.7419 | 7.5
BAR | 7.2 | 2682.9268 | 2073.1707 | 1463.4146 | 853.6585 | 243.9024 | -365.8537 | 8
| 7.65 | 3063.5838 | 2485.5491 | 1907.5145 | 1329.4798 | 751.4451 | 173.4104 | 8.5
| 8.1 | 3406.5934 | 2857.1429 | 2307.6923 | 1758.2418 | 1208.7912 | 659.3407 | 9
| 8.55 | 3717.2775 | 3193.7173 | 2670.1571 | 2146.5969 | 1623.0366 | 1099.4764 | 9.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 25 | 6
400 | 5.85 | 50: 49.635; 55: 20.438 | 6.5
300 ST | 6.3 | 50: 71.2329; 55: 43.8356; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 16.4384 | 7
8-10 | 6.75 | 90.3226 | 64.5161 | 38.7097 | 12.9032 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 107.3171 | 82.9268 | 58.5366 | 34.1463 | 9.7561 |  | 8
| 7.65 | 122.5434 | 99.422 | 76.3006 | 53.1792 | 30.0578 | 6.9364 | 8.5
| 8.1 | 136.2637 | 114.2857 | 92.3077 | 70.3297 | 48.3516 | 26.3736 | 9
| 8.55 | 148.6911 | 127.7487 | 106.8063 | 85.8639 | 64.9215 | 43.9791 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 37.5 | 6
600 | 5.85 | 50: 74.4526; 55: 30.6569 | 6.5
340 ST | 6.3 | 50: 106.8493; 55: 65.7534; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 24.6575 | 7
8-10 | 6.75 | 135.4839 | 96.7742 | 58.0645 | 19.3548 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 160.9756 | 124.3902 | 87.8049 | 51.2195 | 14.6341 |  | 8
| 7.65 | 183.815 | 149.1329 | 114.4509 | 79.7688 | 45.0867 | 10.4046 | 8.5
| 8.1 | 204.3956 | 171.4286 | 138.4615 | 105.4945 | 72.5275 | 39.5604 | 9
| 8.55 | 223.0366 | 191.623 | 160.2094 | 128.7958 | 97.3822 | 65.9686 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 50 | 6
800 | 5.85 | 50: 99.2701; 55: 40.8759 | 6.5
450 ST | 6.3 | 50: 142.4658; 55: 87.6712; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 32.8767 | 7
8-10 | 6.75 | 180.6452 | 129.0323 | 77.4194 | 25.8065 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 214.6341 | 165.8537 | 117.0732 | 68.2927 | 19.5122 |  | 8
| 7.65 | 245.0867 | 198.8439 | 152.6012 | 106.3584 | 60.1156 | 13.8728 | 8.5
| 8.1 | 272.5275 | 228.5714 | 184.6154 | 140.6593 | 96.7033 | 52.7473 | 9
| 8.55 | 297.3822 | 255.4974 | 213.6126 | 171.7277 | 129.8429 | 87.9581 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 62.5 | 6
1000 | 5.85 | 50: 124.0876; 55: 51.0949 | 6.5
750 ST | 6.3 | 50: 178.0822; 55: 109.589; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 41.0959 | 7
8-10 | 6.75 | 225.8065 | 161.2903 | 96.7742 | 32.2581 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 268.2927 | 207.3171 | 146.3415 | 85.3659 | 24.3902 |  | 8
| 7.65 | 306.3584 | 248.5549 | 190.7514 | 132.948 | 75.1445 | 17.341 | 8.5
| 8.1 | 340.6593 | 285.7143 | 230.7692 | 175.8242 | 120.8791 | 65.9341 | 9
| 8.55 | 371.7277 | 319.3717 | 267.0157 | 214.6597 | 162.3037 | 109.9476 | 9.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 62.5 | 6
1000 | 5.85 | 50: 124.0876; 55: 51.0949 | 6.5
450 ST | 6.3 | 50: 178.0822; 55: 109.589; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 41.0959 | 7
8-10 | 6.75 | 225.8065 | 161.2903 | 96.7742 | 32.2581 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 268.2927 | 207.3171 | 146.3415 | 85.3659 | 24.3902 |  | 8
| 7.65 | 306.3584 | 248.5549 | 190.7514 | 132.948 | 75.1445 | 17.341 | 8.5
| 8.1 | 340.6593 | 285.7143 | 230.7692 | 175.8242 | 120.8791 | 65.9341 | 9
| 8.55 | 371.7277 | 319.3717 | 267.0157 | 214.6597 | 162.3037 | 109.9476 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 75 | 6
1200 | 5.85 | 50: 148.9051; 55: 61.3139 | 6.5
900 ST | 6.3 | 50: 213.6986; 55: 131.5068; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 49.3151 | 7
8-10 | 6.75 | 270.9677 | 193.5484 | 116.129 | 38.7097 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 321.9512 | 248.7805 | 175.6098 | 102.439 | 29.2683 |  | 8
| 7.65 | 367.6301 | 298.2659 | 228.9017 | 159.5376 | 90.1734 | 20.8092 | 8.5
| 8.1 | 408.7912 | 342.8571 | 276.9231 | 210.989 | 145.0549 | 79.1209 | 9
| 8.55 | 446.0733 | 383.2461 | 320.4188 | 257.5916 | 194.7644 | 131.9372 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 100 | 6
1600 | 5.85 | 50: 198.5401; 55: 81.7518 | 6.5
1000 ST | 6.3 | 50: 284.9315; 55: 175.3425; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 65.7534 | 7
8-10 | 6.75 | 361.2903 | 258.0645 | 154.8387 | 51.6129 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 429.2683 | 331.7073 | 234.1463 | 136.5854 | 39.0244 |  | 8
| 7.65 | 490.1734 | 397.6879 | 305.2023 | 212.7168 | 120.2312 | 27.7457 | 8.5
| 8.1 | 545.0549 | 457.1429 | 369.2308 | 281.3187 | 193.4066 | 105.4945 | 9
| 8.55 | 594.7644 | 510.9948 | 427.2251 | 343.4555 | 259.6859 | 175.9162 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 125 | 6
2000 | 5.85 | 50: 248.1752; 55: 102.1898 | 6.5
1500 ST | 6.3 | 50: 356.1644; 55: 219.1781; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 82.1918 | 7
8-10 | 6.75 | 451.6129 | 322.5806 | 193.5484 | 64.5161 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 536.5854 | 414.6341 | 292.6829 | 170.7317 | 48.7805 |  | 8
| 7.65 | 612.7168 | 497.1098 | 381.5029 | 265.896 | 150.289 | 34.6821 | 8.5
| 8.1 | 681.3187 | 571.4286 | 461.5385 | 351.6484 | 241.7582 | 131.8681 | 9
| 8.55 | 743.4555 | 638.7435 | 534.0314 | 429.3194 | 324.6073 | 219.8953 | 9.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 156.25 | 6
2500 | 5.85 | 50: 310.219; 55: 127.7372 | 6.5
1700 ST | 6.3 | 50: 445.2055; 55: 273.9726; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 102.7397 | 7
8-10 | 6.75 | 564.5161 | 403.2258 | 241.9355 | 80.6452 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 670.7317 | 518.2927 | 365.8537 | 213.4146 | 60.9756 |  | 8
| 7.65 | 765.896 | 621.3873 | 476.8786 | 332.3699 | 187.8613 | 43.3526 | 8.5
| 8.1 | 851.6484 | 714.2857 | 576.9231 | 439.5604 | 302.1978 | 164.8352 | 9
| 8.55 | 929.3194 | 798.4293 | 667.5393 | 536.6492 | 405.7592 | 274.8691 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 175 | 6
2800 | 5.85 | 50: 347.4453; 55: 143.0657 | 6.5
1700 ST | 6.3 | 50: 498.6301; 55: 306.8493; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 115.0685 | 7
8-10 | 6.75 | 632.2581 | 451.6129 | 270.9677 | 90.3226 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 751.2195 | 580.4878 | 409.7561 | 239.0244 | 68.2927 |  | 8
| 7.65 | 857.8035 | 695.9538 | 534.104 | 372.2543 | 210.4046 | 48.5549 | 8.5
| 8.1 | 953.8462 | 800 | 646.1538 | 492.3077 | 338.4615 | 184.6154 | 9
| 8.55 | 1040.8377 | 894.2408 | 747.644 | 601.0471 | 454.4503 | 307.8534 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 218.75 | 6
3500 | 5.85 | 50: 434.3066; 55: 178.8321 | 6.5
2625 ST | 6.3 | 50: 623.2877; 55: 383.5616; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 143.8356 | 7
8-10 | 6.75 | 790.3226 | 564.5161 | 338.7097 | 112.9032 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 939.0244 | 725.6098 | 512.1951 | 298.7805 | 85.3659 |  | 8
| 7.65 | 1072.2543 | 869.9422 | 667.6301 | 465.3179 | 263.0058 | 60.6936 | 8.5
| 8.1 | 1192.3077 | 1000 | 807.6923 | 615.3846 | 423.0769 | 230.7692 | 9
| 8.55 | 1301.0471 | 1117.801 | 934.555 | 751.3089 | 568.0628 | 384.8168 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 325 | 6
5200 | 5.85 | 50: 645.2555; 55: 265.6934 | 6.5
2840 ST | 6.3 | 50: 926.0274; 55: 569.863; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 213.6986 | 7
8-10 | 6.75 | 1174.1935 | 838.7097 | 503.2258 | 167.7419 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 1395.122 | 1078.0488 | 760.9756 | 443.9024 | 126.8293 |  | 8
| 7.65 | 1593.0636 | 1292.4855 | 991.9075 | 691.3295 | 390.7514 | 90.1734 | 8.5
| 8.1 | 1771.4286 | 1485.7143 | 1200 | 914.2857 | 628.5714 | 342.8571 | 9
| 8.55 | 1932.9843 | 1660.733 | 1388.4817 | 1116.2304 | 843.9791 | 571.7277 | 9.5
G TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 418.75 | 6
6700 | 5.85 | 50: 831.3869; 55: 342.3358 | 6.5
2840 ST | 6.3 | 50: 1193.1507; 55: 734.2466; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 275.3425 | 7
8-10 | 6.75 | 1512.9032 | 1080.6452 | 648.3871 | 216.129 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 1797.561 | 1389.0244 | 980.4878 | 571.9512 | 163.4146 |  | 8
| 7.65 | 2052.6012 | 1665.3179 | 1278.0347 | 890.7514 | 503.4682 | 116.185 | 8.5
| 8.1 | 2282.4176 | 1914.2857 | 1546.1538 | 1178.022 | 809.8901 | 441.7582 | 9
| 8.55 | 2490.5759 | 2139.7906 | 1789.0052 | 1438.2199 | 1087.4346 | 736.6492 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 500 | 6
8000 | 5.85 | 50: 992.7007; 55: 408.7591 | 6.5
3600 ST | 6.3 | 50: 1424.6575; 55: 876.7123; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 328.7671 | 7
8-10 | 6.75 | 1806.4516 | 1290.3226 | 774.1935 | 258.0645 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 2146.3415 | 1658.5366 | 1170.7317 | 682.9268 | 195.122 |  | 8
| 7.65 | 2450.8671 | 1988.4393 | 1526.0116 | 1063.5838 | 601.1561 | 138.7283 | 8.5
| 8.1 | 2725.2747 | 2285.7143 | 1846.1538 | 1406.5934 | 967.033 | 527.4725 | 9
| 8.55 | 2973.822 | 2554.9738 | 2136.1257 | 1717.2775 | 1298.4293 | 879.5812 | 9.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | BASINCI (bar)
| 4.95 | [6 empty] | 5.5
G | 5.4 | 50: 625 | 6
10000 | 5.85 | 50: 1240.8759; 55: 510.9489 | 6.5
3600 ST | 6.3 | 50: 1780.8219; 55: 1095.8904; STATİK YÜKSEKLİK mSS 60: 410.9589 | 7
8-10 | 6.75 | 2258.0645 | 1612.9032 | 967.7419 | 322.5806 |  |  | 7.5
BAR | 7.2 | 2682.9268 | 2073.1707 | 1463.4146 | 853.6585 | 243.9024 |  | 8
| 7.65 | 3063.5838 | 2485.5491 | 1907.5145 | 1329.4798 | 751.4451 | 173.4104 | 8.5
| 8.1 | 3406.5934 | 2857.1429 | 2307.6923 | 1758.2418 | 1208.7912 | 659.3407 | 9
| 8.55 | 3717.2775 | 3193.7173 | 2670.1571 | 2146.5969 | 1623.0366 | 1099.4764 | 9.5

## Sayfa4
E TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON |  |  |  |  | STATİK YÜKSEKLİK mSS |  |  |  |  | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 210 | 140 | 70 | 0 | -70 | -140 | -210 | -280 | -350 | 2.5
E | 2.5 | 240 | 180 | 120 | 60 | 0 | -60 | -120 | -180 | -240 | 3
420 | 3 | 262.5 | 210 | 157.5 | 105 | 52.5 | 0 | -52.5 | -105 | -157.5 | 3.5
| 3.5 | 280 | 233.3333 | 186.6667 | 140 | 93.3333 | 46.6667 | 0 | -46.6667 | -93.3333 | 4
| 4 | 294 | 252 | 210 | 168 | 126 | 84 | 42 | 0 | -42 | 4.5
| 4.5 | 305.4545 | 267.2727 | 229.0909 | 190.9091 | 152.7273 | 114.5455 | 76.3636 | 38.1818 | 0 | 5
| 4.95 | 314.1176 | 278.8235 | 243.5294 | 208.2353 | 172.9412 | 137.6471 | 102.3529 | 67.0588 | 31.7647 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 262.5 | 175 | 87.5 | 0 | -87.5 | -175 | -262.5 | -350 | -437.5 | 2.5
E | 2.5 | 300 | 225 | 150 | 75 | 0 | -75 | -150 | -225 | -300 | 3
525 | 3 | 328.125 | 262.5 | 196.875 | 131.25 | 65.625 | 0 | -65.625 | -131.25 | -196.875 | 3.5
| 3.5 | 350 | 291.6667 | 233.3333 | 175 | 116.6667 | 58.3333 | 0 | -58.3333 | -116.6667 | 4
| 4 | 367.5 | 315 | 262.5 | 210 | 157.5 | 105 | 52.5 | 0 | -52.5 | 4.5
| 4.5 | 381.8182 | 334.0909 | 286.3636 | 238.6364 | 190.9091 | 143.1818 | 95.4545 | 47.7273 | 0 | 5
| 4.95 | 392.6471 | 348.5294 | 304.4118 | 260.2941 | 216.1765 | 172.0588 | 127.9412 | 83.8235 | 39.7059 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 325 | 216.6667 | 108.3333 | 0 | -108.3333 | -216.6667 | -325 | -433.3333 | -541.6667 | 2.5
E | 2.5 | 371.4286 | 278.5714 | 185.7143 | 92.8571 | 0 | -92.8571 | -185.7143 | -278.5714 | -371.4286 | 3
650 | 3 | 406.25 | 325 | 243.75 | 162.5 | 81.25 | 0 | -81.25 | -162.5 | -243.75 | 3.5
| 3.5 | 433.3333 | 361.1111 | 288.8889 | 216.6667 | 144.4444 | 72.2222 | 0 | -72.2222 | -144.4444 | 4
| 4 | 455 | 390 | 325 | 260 | 195 | 130 | 65 | 0 | -65 | 4.5
| 4.5 | 472.7273 | 413.6364 | 354.5455 | 295.4545 | 236.3636 | 177.2727 | 118.1818 | 59.0909 | 0 | 5
| 4.95 | 486.1345 | 431.5126 | 376.8908 | 322.2689 | 267.6471 | 213.0252 | 158.4034 | 103.7815 | 49.1597 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 400 | 266.6667 | 133.3333 | 0 | -133.3333 | -266.6667 | -400 | -533.3333 | -666.6667 | 2.5
E | 2.5 | 457.1429 | 342.8571 | 228.5714 | 114.2857 | 0 | -114.2857 | -228.5714 | -342.8571 | -457.1429 | 3
800 | 3 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | -200 | -300 | 3.5
| 3.5 | 533.3333 | 444.4444 | 355.5556 | 266.6667 | 177.7778 | 88.8889 | 0 | -88.8889 | -177.7778 | 4
| 4 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 | 0 | -80 | 4.5
| 4.5 | 581.8182 | 509.0909 | 436.3636 | 363.6364 | 290.9091 | 218.1818 | 145.4545 | 72.7273 | 0 | 5
| 4.95 | 598.3193 | 531.0924 | 463.8655 | 396.6387 | 329.4118 | 262.1849 | 194.958 | 127.7311 | 60.5042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 500 | 333.3333 | 166.6667 | 0 | -166.6667 | -333.3333 | -500 | -666.6667 | -833.3333 | 2.5
E | 2.5 | 571.4286 | 428.5714 | 285.7143 | 142.8571 | 0 | -142.8571 | -285.7143 | -428.5714 | -571.4286 | 3
1000 | 3 | 625 | 500 | 375 | 250 | 125 | 0 | -125 | -250 | -375 | 3.5
| 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 | 0 | -111.1111 | -222.2222 | 4
| 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | -100 | 4.5
| 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 | 0 | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5
E TİPİ ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOLARINDA FAYDALI HACİM TABLOSU
(STATİK SU YÜKSEKLİĞİNE, SİSTEMDE İZİN VERİLEN SON BASINCA VE EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCINA BAĞLI)
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 210; 10: 140; 15: 70 | 2.5
E | 2.5 | 5: 240; 10: 180; 15: 120; 20: 60 | 3
420 | 3 | 5: 262.5; 10: 210; 15: 157.5; 20: 105; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 52.5 | 3.5
| 3.5 | 280 | 233.3333 | 186.6667 | 140 | 93.3333 | 46.6667 |  |  |  | 4
| 4 | 294 | 252 | 210 | 168 | 126 | 84 | 42 |  |  | 4.5
| 4.5 | 305.4545 | 267.2727 | 229.0909 | 190.9091 | 152.7273 | 114.5455 | 76.3636 | 38.1818 |  | 5
| 4.95 | 314.1176 | 278.8235 | 243.5294 | 208.2353 | 172.9412 | 137.6471 | 102.3529 | 67.0588 | 31.7647 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 262.5; 10: 175; 15: 87.5 | 2.5
E | 2.5 | 5: 300; 10: 225; 15: 150; 20: 75 | 3
525 | 3 | 5: 328.125; 10: 262.5; 15: 196.875; 20: 131.25; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 65.625 | 3.5
| 3.5 | 350 | 291.6667 | 233.3333 | 175 | 116.6667 | 58.3333 |  |  |  | 4
| 4 | 367.5 | 315 | 262.5 | 210 | 157.5 | 105 | 52.5 |  |  | 4.5
| 4.5 | 381.8182 | 334.0909 | 286.3636 | 238.6364 | 190.9091 | 143.1818 | 95.4545 | 47.7273 |  | 5
| 4.95 | 392.6471 | 348.5294 | 304.4118 | 260.2941 | 216.1765 | 172.0588 | 127.9412 | 83.8235 | 39.7059 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 325; 10: 216.6667; 15: 108.3333 | 2.5
E | 2.5 | 5: 371.4286; 10: 278.5714; 15: 185.7143; 20: 92.8571 | 3
650 | 3 | 5: 406.25; 10: 325; 15: 243.75; 20: 162.5; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 81.25 | 3.5
| 3.5 | 433.3333 | 361.1111 | 288.8889 | 216.6667 | 144.4444 | 72.2222 |  |  |  | 4
| 4 | 455 | 390 | 325 | 260 | 195 | 130 | 65 |  |  | 4.5
| 4.5 | 472.7273 | 413.6364 | 354.5455 | 295.4545 | 236.3636 | 177.2727 | 118.1818 | 59.0909 |  | 5
| 4.95 | 486.1345 | 431.5126 | 376.8908 | 322.2689 | 267.6471 | 213.0252 | 158.4034 | 103.7815 | 49.1597 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 400; 10: 266.6667; 15: 133.3333 | 2.5
E | 2.5 | 5: 457.1429; 10: 342.8571; 15: 228.5714; 20: 114.2857 | 3
800 | 3 | 5: 500; 10: 400; 15: 300; 20: 200; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 100 | 3.5
| 3.5 | 533.3333 | 444.4444 | 355.5556 | 266.6667 | 177.7778 | 88.8889 |  |  |  | 4
| 4 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 |  |  | 4.5
| 4.5 | 581.8182 | 509.0909 | 436.3636 | 363.6364 | 290.9091 | 218.1818 | 145.4545 | 72.7273 |  | 5
| 4.95 | 598.3193 | 531.0924 | 463.8655 | 396.6387 | 329.4118 | 262.1849 | 194.958 | 127.7311 | 60.5042 | 5.5
TANK | SON | STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: STATİK YÜKSEKLİK mSS | EMNİYET VENTİLİ
TİPİ | BASINÇ (bar) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | BASINCI (bar)
| 2 | 5: 500; 10: 333.3333; 15: 166.6667 | 2.5
E | 2.5 | 5: 571.4286; 10: 428.5714; 15: 285.7143; 20: 142.8571 | 3
1000 | 3 | 5: 625; 10: 500; 15: 375; 20: 250; STATİK YÜKSEKLİK mSS 25: 125 | 3.5
| 3.5 | 666.6667 | 555.5556 | 444.4444 | 333.3333 | 222.2222 | 111.1111 |  |  |  | 4
| 4 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |  |  | 4.5
| 4.5 | 727.2727 | 636.3636 | 545.4545 | 454.5455 | 363.6364 | 272.7273 | 181.8182 | 90.9091 |  | 5
| 4.95 | 747.8992 | 663.8655 | 579.8319 | 495.7983 | 411.7647 | 327.7311 | 243.6975 | 159.6639 | 75.6303 | 5.5

## Sayfa5
| SİSTEM SU |  | GENLEŞEN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Q (kW) | MİKTARI (lt.) |  | SU HACMİ (lt.) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
18 | 149.94 | 8.33 | 6.0726 | 12.1451 | 18.2177 | 36.4354 | 24.2903 | 48.5806 | 30.3629 | 60.7257 | 36.4354 | 72.8708 | 30.3629 | 45.5443 | 34.4112 | 51.6168 | 38.4596 | 57.6894
26 | 216.58 | 8.33 | 8.7715 | 17.543 | 26.3145 | 52.6289 | 35.086 | 70.1719 | 43.8575 | 87.7149 | 52.6289 | 105.2579 | 43.8575 | 65.7862 | 49.7051 | 74.5577 | 55.5528 | 83.3292
35 | 291.55 | 8.33 | 11.8078 | 23.6155 | 35.4233 | 70.8466 | 47.2311 | 94.4622 | 59.0389 | 118.0777 | 70.8466 | 141.6933 | 59.0389 | 88.5583 | 66.9107 | 100.3661 | 74.7826 | 112.1739
46 | 383.18 | 8.33 | 15.5188 | 31.0376 | 46.5564 | 93.1127 | 62.0752 | 124.1503 | 77.594 | 155.1879 | 93.1127 | 186.2255 | 77.594 | 116.3909 | 87.9398 | 131.9097 | 98.2857 | 147.4285
50 | 416.5 | 8.33 | 16.8682 | 33.7365 | 50.6048 | 101.2095 | 67.473 | 134.946 | 84.3413 | 168.6825 | 101.2095 | 202.419 | 84.3413 | 126.5119 | 95.5867 | 143.3801 | 106.8323 | 160.2484
58 | 483.14 | 8.33 | 19.5672 | 39.1343 | 58.7015 | 117.403 | 78.2687 | 156.5374 | 97.8358 | 195.6717 | 117.403 | 234.806 | 97.8358 | 146.7538 | 110.8806 | 166.3209 | 123.9254 | 185.8881
64 | 533.12 | 8.33 | 21.5914 | 43.1827 | 64.7741 | 129.5482 | 86.3654 | 172.7309 | 107.9568 | 215.9136 | 129.5482 | 259.0963 | 107.9568 | 161.9352 | 122.351 | 183.5266 | 136.7453 | 205.1179
70 | 583.1 | 8.33 | 23.6155 | 47.2311 | 70.8466 | 141.6933 | 94.4622 | 188.9244 | 118.0777 | 236.1555 | 141.6933 | 283.3866 | 118.0777 | 177.1166 | 133.8214 | 200.7322 | 149.5651 | 224.3477
75 | 624.75 | 8.33 | 25.3024 | 50.6048 | 75.9071 | 151.8142 | 101.2095 | 202.419 | 126.5119 | 253.0238 | 151.8142 | 303.6285 | 126.5119 | 189.7678 | 143.3801 | 215.0702 | 160.2484 | 240.3726
95 | 791.35 | 8.33 | 32.0497 | 64.0994 | 96.149 | 192.298 | 128.1987 | 256.3974 | 160.2484 | 320.4968 | 192.298 | 384.5961 | 160.2484 | 240.3726 | 181.6148 | 272.4222 | 202.9813 | 304.4719
115 | 957.95 | 8.33 | 38.797 | 77.594 | 116.3909 | 232.7818 | 155.1879 | 310.3758 | 193.9849 | 387.9697 | 232.7818 | 465.5637 | 193.9849 | 290.9773 | 219.8495 | 329.7743 | 245.7142 | 368.5713
130 | 1082.9 | 8.33 | 43.8575 | 87.7149 | 131.5724 | 263.1447 | 175.4298 | 350.8596 | 219.2873 | 438.5745 | 263.1447 | 526.2894 | 219.2873 | 328.9309 | 248.5256 | 372.7883 | 277.7638 | 416.6458
140 | 1166.2 | 8.33 | 47.2311 | 94.4622 | 141.6933 | 283.3866 | 188.9244 | 377.8488 | 236.1555 | 472.311 | 283.3866 | 566.7732 | 236.1555 | 354.2332 | 267.6429 | 401.4644 | 299.1303 | 448.6954
160 | 1332.8 | 8.33 | 53.9784 | 107.9568 | 161.9352 | 323.8704 | 215.9136 | 431.8272 | 269.892 | 539.784 | 323.8704 | 647.7408 | 269.892 | 404.838 | 305.8776 | 458.8164 | 341.8632 | 512.7948
190 | 1582.7 | 8.33 | 64.0994 | 128.1987 | 192.298 | 384.5961 | 256.3974 | 512.7948 | 320.4968 | 640.9935 | 384.5961 | 769.1922 | 320.4968 | 480.7451 | 363.2296 | 544.8445 | 405.9626 | 608.9438
225 | 1874.25 | 8.33 | 75.9071 | 151.8142 | 227.7214 | 455.4427 | 303.6285 | 607.257 | 379.5356 | 759.0712 | 455.4427 | 910.8855 | 379.5356 | 569.3034 | 430.1404 | 645.2106 | 480.7451 | 721.1177
250 | 2082.5 | 8.33 | 84.3413 | 168.6825 | 253.0238 | 506.0475 | 337.365 | 674.73 | 421.7063 | 843.4125 | 506.0475 | 1012.095 | 421.7063 | 632.5594 | 477.9337 | 716.9006 | 534.1612 | 801.2419
280 | 2332.4 | 8.33 | 94.4622 | 188.9244 | 283.3866 | 566.7732 | 377.8488 | 755.6976 | 472.311 | 944.622 | 566.7732 | 1133.5464 | 472.311 | 708.4665 | 535.2858 | 802.9287 | 598.2606 | 897.3909
300 | 2499 | 8.33 | 101.2095 | 202.419 | 303.6285 | 607.257 | 404.838 | 809.676 | 506.0475 | 1012.095 | 607.257 | 1214.514 | 506.0475 | 759.0712 | 573.5205 | 860.2808 | 640.9935 | 961.4902
330 | 2748.9 | 8.33 | 111.3304 | 222.6609 | 333.9914 | 667.9827 | 445.3218 | 890.6436 | 556.6522 | 1113.3045 | 667.9827 | 1335.9654 | 556.6522 | 834.9784 | 630.8726 | 946.3088 | 705.0928 | 1057.6393
350 | 2915.5 | 8.33 | 118.0777 | 236.1555 | 354.2332 | 708.4665 | 472.311 | 944.622 | 590.3887 | 1180.7775 | 708.4665 | 1416.933 | 590.3887 | 885.5831 | 669.1073 | 1003.6609 | 747.8257 | 1121.7386
370 | 3082.1 | 8.33 | 124.8251 | 249.6501 | 374.4751 | 748.9503 | 499.3002 | 998.6004 | 624.1253 | 1248.2505 | 748.9503 | 1497.9006 | 624.1253 | 936.1879 | 707.3419 | 1061.0129 | 790.5586 | 1185.838
395 | 3290.35 | 8.33 | 133.2592 | 266.5183 | 399.7775 | 799.5551 | 533.0367 | 1066.0734 | 666.2959 | 1332.5918 | 799.5551 | 1599.1101 | 666.2959 | 999.4438 | 755.1353 | 1132.703 | 843.9748 | 1265.9622
420 | 3498.6 | 8.33 | 141.6933 | 283.3866 | 425.0799 | 850.1598 | 566.7732 | 1133.5464 | 708.4665 | 1416.933 | 850.1598 | 1700.3196 | 708.4665 | 1062.6997 | 802.9287 | 1204.393 | 897.3909 | 1346.0864
535 | 4456.55 | 8.33 | 180.4903 | 360.9805 | 541.4708 | 1082.9416 | 721.9611 | 1443.9222 | 902.4514 | 1804.9027 | 1082.9416 | 2165.8833 | 902.4514 | 1353.6771 | 1022.7782 | 1534.1673 | 1143.1051 | 1714.6576
605 | 5039.65 | 8.33 | 204.1058 | 408.2117 | 612.3175 | 1224.6349 | 816.4233 | 1632.8466 | 1020.5291 | 2041.0583 | 1224.6349 | 2449.2699 | 1020.5291 | 1530.7937 | 1156.5997 | 1734.8995 | 1292.6702 | 1939.0053
675 | 5622.75 | 8.33 | 227.7214 | 455.4427 | 683.1641 | 1366.3283 | 910.8855 | 1821.771 | 1138.6069 | 2277.2137 | 1366.3283 | 2732.6565 | 1138.6069 | 1707.9103 | 1290.4211 | 1935.6317 | 1442.2354 | 2163.3531
745 | 6205.85 | 8.33 | 251.3369 | 502.6739 | 754.0108 | 1508.0215 | 1005.3477 | 2010.6954 | 1256.6846 | 2513.3693 | 1508.0215 | 3016.0431 | 1256.6846 | 1885.0269 | 1424.2426 | 2136.3639 | 1591.8005 | 2387.7008
815 | 6788.95 | 8.33 | 274.9525 | 549.9049 | 824.8574 | 1649.7149 | 1099.8099 | 2199.6198 | 1374.7624 | 2749.5248 | 1649.7149 | 3299.4297 | 1374.7624 | 2062.1436 | 1558.064 | 2337.096 | 1741.3657 | 2612.0485
885 | 7372.05 | 8.33 | 298.568 | 597.136 | 895.7041 | 1791.4081 | 1194.2721 | 2388.5442 | 1492.8401 | 2985.6802 | 1791.4081 | 3582.8163 | 1492.8401 | 2239.2602 | 1691.8855 | 2537.8282 | 1890.9308 | 2836.3962
953 | 7938.49 | 8.33 | 321.5088 | 643.0177 | 964.5265 | 1929.0531 | 1286.0354 | 2572.0708 | 1607.5442 | 3215.0885 | 1929.0531 | 3858.1061 | 1607.5442 | 2411.3163 | 1821.8835 | 2732.8252 | 2036.2227 | 3054.334
1023 | 8521.59 | 8.33 | 345.1244 | 690.2488 | 1035.3732 | 2070.7464 | 1380.4976 | 2760.9952 | 1725.622 | 3451.244 | 2070.7464 | 4141.4927 | 1725.622 | 2588.433 | 1955.7049 | 2933.5574 | 2185.7878 | 3278.6818
1100 | 9163 | 8.33 | 371.1015 | 742.203 | 1113.3045 | 2226.609 | 1484.406 | 2968.812 | 1855.5075 | 3711.015 | 2226.609 | 4453.218 | 1855.5075 | 2783.2613 | 2102.9085 | 3154.3627 | 2350.3095 | 3525.4642
1200 | 9996 | 8.33 | 404.838 | 809.676 | 1214.514 | 2429.028 | 1619.352 | 3238.704 | 2024.19 | 4048.38 | 2429.028 | 4858.056 | 2024.19 | 3036.285 | 2294.082 | 3441.123 | 2563.974 | 3845.961
1800 | 14994 | 8.33 | 607.257 | 1214.514 | 1821.771 | 3643.542 | 2429.028 | 4858.056 | 3036.285 | 6072.57 | 3643.542 | 7287.084 | 3036.285 | 4554.4275 | 3441.123 | 5161.6845 | 3845.961 | 5768.9415
2400 | 19992 | 8.33 | 809.676 | 1619.352 | 2429.028 | 4858.056 | 3238.704 | 6477.408 | 4048.38 | 8096.76 | 4858.056 | 9716.112 | 4048.38 | 6072.57 | 4588.164 | 6882.246 | 5127.948 | 7691.922
3000 | 24990 | 8.33 | 1012.095 | 2024.19 | 3036.285 | 6072.57 | 4048.38 | 8096.76 | 5060.475 | 10120.95 | 6072.57 | 12145.14 | 5060.475 | 7590.7125 | 5735.205 | 8602.8075 | 6409.935 | 9614.9025
3600 | 29988 | 8.33 | 1214.514 | 2429.028 | 3643.542 | 7287.084 | 4858.056 | 9716.112 | 6072.57 | 12145.14 | 7287.084 | 14574.168 | 6072.57 | 9108.855 | 6882.246 | 10323.369 | 7691.922 | 11537.883
4200 | 34986 | 8.33 | 1416.933 | 2833.866 | 4250.799 | 8501.598 | 5667.732 | 11335.464 | 7084.665 | 14169.33 | 8501.598 | 17003.196 | 7084.665 | 10626.9975 | 8029.287 | 12043.9305 | 8973.909 | 13460.8635
4800 | 39984 | 8.33 | 1619.352 | 3238.704 | 4858.056 | 9716.112 | 6477.408 | 12954.816 | 8096.76 | 16193.52 | 9716.112 | 19432.224 | 8096.76 | 12145.14 | 9176.328 | 13764.492 | 10255.896 | 15383.844

## Sayfa6
| SİSTEM SU | GENLEŞEN |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Q (kW) | MİKTARI (lt.) | SU HACMİ (lt.) |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
18 | 149.94 | 6.0726 | 8.33 | 5: N18; 10: N25; 15: N50
26 | 216.58 | 8.7715 | 8.33 | 5: N18; 10: N35; 15: N80
35 | 291.55 | 11.8078 | 8.33 | 5: N25; 10: N50; 15: N80
46 | 383.18 | 15.5188 | 8.33 | 5: N35; 10: N50; 15: N110
50 | 416.5 | 16.8682 | 8.33 | 5: N35; 10: N50; 15: N110
58 | 483.14 | 19.5672 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
64 | 533.12 | 21.5914 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
70 | 583.1 | 23.6155 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
75 | 624.75 | 25.3024 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N200; 20: N200; 25: N200; 30: E420; 35: E420; 40: E420
95 | 791.35 | 32.0497 | 8.33 | 5: N80; 10: N110; 15: N200; 20: N200; 25: N250; 30: E420; 35: E420; 40: E420
115 | 957.95 | 38.797 | 8.33 | 5: N80; 10: N140; 15: N250; 20: N200; 25: N320; 30: E420; 35: E420; 40: E420
130 | 1082.9 | 43.8575 | 8.33 | 5: N110; 10: N200; 15: N320; 20: N200; 25: N400; 30: E420; 35: E525; 40: E420
140 | 1166.2 | 47.2311 | 8.33 | 5: N110; 10: N200; 15: N320; 20: N200; 25: N400; 30: E420; 35: E525; 40: E420
160 | 1332.8 | 53.9784 | 8.33 | 5: N110; 10: N200; 15: N320; 20: N250; 25: E420; 30: E420; 35: E525; 40: E420
190 | 1582.7 | 64.0994 | 8.33 | 5: N140; 10: N200; 15: N400; 20: N250; 25: E525; 30: E420; 35: E640; 40: E420
225 | 1874.25 | 75.9071 | 8.33 | N200 | N250 | E525 | N320 | E640 | E420 | E850 | E525 | E1000 | G400-300ST 8BAR | G600-340ST 8BAR | G400-300ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR
250 | 2082.5 | 84.3413 | 8.33 | N200 | N320 | E525 | N400 | E850 | E420 | E850 | E525 | E1000 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR
280 | 2332.4 | 94.4622 | 8.33 | N200 | N320 | E640 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
300 | 2499 | 101.2095 | 8.33 | N250 | N320 | E640 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
330 | 2748.9 | 111.3304 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | E850 | E640+E850 | G600-340ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
350 | 2915.5 | 118.0777 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | E850 | E640+E850 | G600-340ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR
370 | 3082.1 | 124.8251 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | 2*E640 | E850 | E640+E850 | G800-450ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR
395 | 3290.35 | 133.2592 | 8.33 | N320 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E850 | E640+E850 | E850 | 2*E850 | G800-450ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR
420 | 3498.6 | 141.6933 | 8.33 | N320 | E420 | E850 | E640 | E525+E640 | E850 | E640+E850 | E850 | 2*E850 | G800-450ST 8BAR | G1200-900ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR
535 | 4456.55 | 180.4903 | 8.33 | N400 | E640 | E1000 | E850 | E640+E850 | E1000 | E850+E1000 | 2*E525 | E420+2*E1000 | G1000-750ST 8BAR | G1600-1000ST 8BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | G1200-900ST 10BAR | G2000-1500ST 10BAR
605 | 5039.65 | 204.1058 | 8.33 | E420 | E640 | 2*E640 | E850 | 2*E850 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640 | E420+2*E1000 | G1000-750ST 8BAR | G1600-1000ST 8BAR | G1200-900ST 10BAR | G2000-1500ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | G2000-1500ST 10BAR
675 | 5622.75 | 227.7214 | 8.33 | E525 | E850 | N400+E1000 | E1000 | E850+E1000 | E525+E640 | E420+2*E1000 | E640+E850 | E850+2*E1000 | G1200-900ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | G2000-1500ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150
745 | 6205.85 | 251.3369 | 8.33 | E525 | E850 | E525+E1000 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640 | E525+2*E1000 | 2*E850 | 3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150 | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150
815 | 6788.95 | 274.9525 | 8.33 | E640 | E850 | E640+E1000 | E525+E640 | N200+2*E1000 | E640+E850 | E850+2*E1000 | 2*E850 | E420+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | GG500+VS300 | G2000-1500ST 10BAR | GG350+VS150
885 | 7372.05 | 298.568 | 8.33 | E640 | E1000 | E850+E1000 | E525+E640 | N400+2*E1000 | E640+E850 | 3*E1000 | E850+E1000 | E525+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300 | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300
953 | 7938.49 | 321.5088 | 8.33 | E850 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640 | E525+2*E1000 | 2*E850 | E420+3*E1000 | 2*E1000 | E850+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300 | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300
1023 | 8521.59 | 345.1244 | 8.33 | E850 | 2*E525 | 2*E1000 | N400+E1000 | E850+2*E1000 | 2*E850 | E525+3*E1000 | 2*E1000 | 4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
1100 | 9163 | 371.1015 | 8.33 | E850 | 2*E640 | N250+2*E1000 | E525+E1000 | 3*E1000 | E850+E1000 | E850+3*E1000 | E420+2*E1000 | E525+4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
1200 | 9996 | 404.838 | 8.33 | E850 | 2*E640 | E420+2*E1000 | E640+E1000 | N320+3*E1000 | 2*E1000 | 4*E1000 | E420+2*E1000 | E850+4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
1800 | 14994 | 607.257 | 8.33 | 2*E640 | 2*E1000 | E640+3*E1000 | E525+2*E1000 | E850+4*E1000 | 3*E1000 | GG750+VS150 | E640+3*E1000 | GG1000+VS300 | G3500-2625ST 8BAR | G5200-2840ST 8BAR | GG750+VS300 | GG750+VS300 | GG750+VS400 | GG750+VS400
2400 | 19992 | 809.676 | 8.33 | 2*E850 | E525+2*E1000 | E850+4*E1000 | N320+2*E1000 | E525+6*E1000 | 4*E1000 | GG1000+VS300 | 5*E1000 | GG1000+VS300 | G5200-2840ST 8BAR | GG1000+VS400 | GG1000+VS400 | GG1000+VS400 | GG1000+VS580 | GG1000+VS580
3000 | 24990 | 1012.095 | 8.33 | 2*1000 | 3*E1000 | 6*E1000 | 4*E1000 | GG1500+VS300 | 5*E1000 | GG1500+VS300 | 6*E1000 | GG1500+VS400 | G5200-2840ST 8BAR | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | *****
3600 | 29988 | 1214.514 | 8.33 | N400+2*E1000 | E640+3*E1000 | GG1500+VS150 | 5*E1000 | GG1500+VS300 | 6*E1000 | GG1500+VS300 | 7*E1000 | GG1500+VS400 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | ***** | ***** | *****
4200 | 34986 | 1416.933 | 8.33 | E850+2*E1000 | N320+4*E1000 | GG2000+VS150 | 6*E1000 | GG2000+VS300 | 7*E1000 | GG2000+VS400 | 8*E1000 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | ***** | ***** | ***** | *****
4800 | 39984 | 1619.352 | 8.33 | N320+2*E1000 | E850+4*E1000 | GG2000+VS300 | E525+6*E1000 | GG2000+VS300 | 8*E1000 | GG2000+VS400 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | ***** | ***** | ***** | ***** | *****
|  |  |  | ***** | BELİRTİLEN TESİSAT DEĞERLERİNE GÖRE REFLEX KAPALI GENLEŞME TANKI SEÇİMİ İÇİN ISISAN İLE TEMASA GEÇİLMELİDİR.
TARALI SEÇİMLERDE TANKIN HACMİ YERLEŞTİRİLECEĞİ YERİN HACMİNE UYMUYORSA KOMPRESÖRLÜ TİPLERE DÖNÜLEBİLİR.

## Sayfa7
SİSTEM | SİSTEM
ISI | SU | GENLEŞEN |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | STATİK SU YÜKSEKLİĞİ
KAPASİTESİ | HACMİ | SU HACMİ
Q (kW) | V (Litre) | Ve (Litre) |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI
18 | 149.94 | 6.0726 | 8.33 | 5: N18; 10: N25; 15: N50
26 | 216.58 | 8.7715 | 8.33 | 5: N18; 10: N35; 15: N80
35 | 291.55 | 11.8078 | 8.33 | 5: N25; 10: N50; 15: N80
46 | 383.18 | 15.5188 | 8.33 | 5: N35; 10: N50; 15: N110
50 | 416.5 | 16.8682 | 8.33 | 5: N35; 10: N50; 15: N110
58 | 483.14 | 19.5672 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
64 | 533.12 | 21.5914 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
70 | 583.1 | 23.6155 | 8.33 | 5: N50; 10: N80; 15: N140
75 | 624.75 | 25.3024 | 8.33 | N50 | N80 | N200 | N200 | N200 | E420 | E420 | E420
95 | 791.35 | 32.0497 | 8.33 | N80 | N110 | N200 | N200 | N250 | E420 | E420 | E420
115 | 957.95 | 38.797 | 8.33 | N80 | N140 | N250 | N200 | N320 | E420 | E420 | E420
130 | 1082.9 | 43.8575 | 8.33 | N110 | N200 | N320 | N200 | N400 | E420 | E525 | E420
140 | 1166.2 | 47.2311 | 8.33 | N110 | N200 | N320 | N200 | N400 | E420 | E525 | E420
160 | 1332.8 | 53.9784 | 8.33 | N110 | N200 | N320 | N250 | E420 | E420 | E525 | E420
190 | 1582.7 | 64.0994 | 8.33 | N140 | N200 | N400 | N250 | E525 | E420 | E640 | E420
225 | 1874.25 | 75.9071 | 8.33 | N200 | N250 | E525 | N320 | E640 | E420 | E850 | E525
250 | 2082.5 | 84.3413 | 8.33 | N200 | N320 | E525 | N400 | E850 | E420 | E850 | E525
280 | 2332.4 | 94.4622 | 8.33 | N200 | N320 | E640 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640
300 | 2499 | 101.2095 | 8.33 | N250 | N320 | E640 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640
330 | 2748.9 | 111.3304 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | E850
GG200+VS60
350 | 2915.5 | 118.0777 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | E525+E640 | E850
GG200+VS60
370 | 3082.1 | 124.8251 | 8.33 | N250 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E640 | 2*E640 | E850
GG200+VS60
395 | 3290.35 | 133.2592 | 8.33 | N320 | N400 | E850 | E525 | E1000 | E850 | E640+E850 | E850
GG200+VS60
420 | 3498.6 | 141.6933 | 8.33 | N320 | E420 | E850 | E640 | E525+E640 | E850 | E640+E850 | E850
[8 empty] | GG200+VS60 |  | GG200+VS60
535 | 4456.55 | 180.4903 | 8.33 | N400 | E640 | E1000 | E850 | E640+E850 | E1000 | E850+E1000 | 2*E525
[8 empty] | GG400+VS60 |  | GG400+VS60 | GG350+VS60
605 | 5039.65 | 204.1058 | 8.33 | E420 | E640 | 2*E640 | E850 | 2*E850 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640
[6 empty] | GG400+VS60 |  | GG400+VS60 |  | GG400+VS60 | GG350+VS60
675 | 5622.75 | 227.7214 | 8.33 | E525 | E850 | N400+E1000 | E1000 | E850+E1000 | E525+E640 | E420+2*E1000 | E640+E850
[6 empty] | GG400+VS60 |  | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG350+VS60
745 | 6205.85 | 251.3369 | 8.33 | E525 | E850 | E525+E1000 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640 | E525+2*E1000 | 2*E850
[6 empty] | GG400+VS60 |  | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG350+VS60
815 | 6788.95 | 274.9525 | 8.33 | E640 | E850 | E640+E1000 | E525+E640 | N200+2*E1000 | E640+E850 | E850+2*E1000 | 2*E850
[6 empty] | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG350+VS90 | GG350+VS60
885 | 7372.05 | 298.568 | 8.33 | E640 | E1000 | E850+E1000 | E525+E640 | N400+2*E1000 | E640+E850 | 3*E1000 | E850+E1000
[6 empty] | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG500+VS90 | GG500+VS90
953 | 7938.49 | 321.5088 | 8.33 | E850 | E1000 | 2*E1000 | 2*E640 | E525+2*E1000 | 2*E850 | E420+3*E1000 | 2*E1000
[6 empty] | GG400+VS60 | GG400+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG500+VS90 | GG500+VS90
1023 | 8521.59 | 345.1244 | 8.33 | E850 | 2*E525 | 2*E1000 | N400+E1000 | E850+2*E1000 | 2*E850 | E525+3*E1000 | 2*E1000
[5 empty] | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG500+VS90 | GG500+VS90 | GG500+VS150
1100 | 9163 | 371.1015 | 8.33 | E850 | 2*E640 | N250+2*E1000 | E525+E1000 | 3*E1000 | E850+E1000 | E850+3*E1000 | E420+2*E1000
[5 empty] | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG500+VS90 | GG500+VS90 | GG500+VS150
1200 | 9996 | 404.838 | 8.33 | E850 | 2*E640 | E420+2*E1000 | E640+E1000 | N320+3*E1000 | 2*E1000 | 4*E1000 | E420+2*E1000
[5 empty] | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG600+VS60 | GG500+VS90 | GG500+VS90 | GG500+VS90 | GG500+VS150
1800 | 14994 | 607.257 | 8.33 | 2*E640 | 2*E1000 | E640+3*E1000 | E525+2*E1000 | E850+4*E1000 | 3*E1000 | GG750+VS150 | E640+3*E1000
|  |  |  | GG800+VS60 | GG800+VS60 | GG800+VS60 | GG750+VS90 | GG750+VS150 | GG750+VS150 |  | GG750+VS300
2400 | 19992 | 809.676 | 8.33 | 2*E850 | E525+2*E1000 | E850+4*E1000 | N320+2*E1000 | E525+6*E1000 | 4*E1000 | GG1000+VS300 | 5*E1000
|  |  |  | GG1500+VS60 | GG1500+VS60 | GG1000+VS90 | GG1000+VS150 | GG1000+VS150 | GG1000+VS150 |  | GG1000+VS300
3000 | 24990 | 1012.095 | 8.33 | 2*1000 | 3*E1000 | 6*E1000 | 4*E1000 | GG1500+VS150 | 5*E1000 | GG1500+VS300 | 6*E1000
|  |  |  | GG1500+VS60 | GG1500+VS60 | GG1500+VS150 | GG1500+VS150 |  | GG1500+VS300 |  | GG1500+VS300
3600 | 29988 | 1214.514 | 8.33 | N400+2*E1000 | E640+3*E1000 | GG1500+VS150 | 5*E1000 | GG1500+VS300 | 6*E1000 | GG1500+VS300 | 7*E1000
|  |  |  | GG1500+VS60 | GG1500+VS90 |  | GG1500+VS150 |  | GG1500+VS300 |  | GG1500+VS400
4200 | 34986 | 1416.933 | 8.33 | E850+2*E1000 | N320+4*E1000 | GG2000+VS150 | 6*E1000 | GG2000+VS300 | 7*E1000 | GG2000+VS400 | 8*E1000
|  |  |  | GG2000+VS60 | GG2000+VS90 |  | GG2000+VS300 |  | GG2000+VS300 |  | GG2000+VS400
4800 | 39984 | 1619.352 | 8.33 | N320+2*E1000 | E850+4*E1000 | GG2000+VS150 | E525+6*E1000 | GG2000+VS300 | 8*E1000 | GG2000+VS400 | GG2000+VS580
|  |  |  | GG2000+VS60 | GG2000+VS90 |  | GG2000+VS300 |  | GG2000+VS400
ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOSU SEÇİMLERİNDE
1- SUYUN GENLEŞME KATSAYISI % 3,55 ALINMIŞTIR. ( 10°C BESLEME SU SICAKLIĞI VE 90°C MAKSİMUM KAZAN GİDİŞ SUYU SICAKLIĞI İÇİN.)
2- TESİSAT SU HACMİ HESABI PANEL RADYATÖR İÇİN 8,33 lt./kW KATSAYISI İLE YAPILMIŞTIR.
3- KAPALI GENLEŞME DEPOLARININ, HESAPLANAN KAPASİTENİN BİR VEYA İKİ ÜST KAPASİTESİNDE SEÇİLMESİNİ ÖNERİYORUZ.
TABLO 1.A

## Sayfa8
SİSTEM | SİSTEM
ISI | SU | GENLEŞEN | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | STATİK SU YÜKSEKLİĞİ
KAPASİTESİ | HACMİ | SU HACMİ
Q (kW) | V (Litre) | Ve (Litre) | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI
18 | 149.94 | 6.0726
26 | 216.58 | 8.7715
35 | 291.55 | 11.8078
46 | 383.18 | 15.5188
50 | 416.5 | 16.8682
58 | 483.14 | 19.5672
64 | 533.12 | 21.5914
70 | 583.1 | 23.6155
75 | 624.75 | 25.3024
95 | 791.35 | 32.0497
115 | 957.95 | 38.797
130 | 1082.9 | 43.8575
140 | 1166.2 | 47.2311
160 | 1332.8 | 53.9784
190 | 1582.7 | 64.0994
225 | 1874.25 | 75.9071 | E1000 | G400-300ST 8BAR | G600-340ST 8BAR | G400-300ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR
250 | 2082.5 | 84.3413 | E1000 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR
280 | 2332.4 | 94.4622 | E525+E640 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G600-340ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
300 | 2499 | 101.2095 | E525+E640 | G600-340ST 8BAR | G800-450ST 8BAR | G600-340ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
330 | 2748.9 | 111.3304 | E640+E850 | G600-340ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR
350 | 2915.5 | 118.0777 | E640+E850 | G600-340ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR
GG350+VS90
370 | 3082.1 | 124.8251 | E640+E850 | G800-450ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR
[7 empty] | GG350+VS60 |  | GG350+VS90
395 | 3290.35 | 133.2592 | 2*E850 | G800-450ST 8BAR | G1000-750ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR
[7 empty] | GG350+VS60 |  | GG350+VS90
420 | 3498.6 | 141.6933 | 2*E850 | G800-450ST 8BAR | G1200-900ST 8BAR | G800-450ST 10BAR | G1200-900ST 10BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR
[5 empty] | GG350+VS60 |  | GG350+VS90 |  | GG350+VS90
535 | 4456.55 | 180.4903 | E420+2*E1000 | G1000-750ST 8BAR | G1600-1000ST 8BAR | G1000-750ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | G1200-900ST 10BAR | G2000-1500ST 10BAR
[5 empty] | GG350+VS90 |  | GG350+VS90 | GG350+VS150 | GG350+VS150
605 | 5039.65 | 204.1058 | E420+2*E1000 | G1000-750ST 8BAR | G1600-1000ST 8BAR | G1200-900ST 10BAR | G2000-1500ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | G2000-1500ST 10BAR
[5 empty] | GG350+VS90 | GG350+VS90 | GG350+VS150 | GG350+VS150 | GG350+VS150
675 | 5622.75 | 227.7214 | E850+2*E1000 | G1200-900ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | G2000-1500ST 10BAR | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150
|  |  |  | GG350+VS90 | GG350+VS90 | GG350+VS150 | GG350+VS150 | GG350+VS150
745 | 6205.85 | 251.3369 | 3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150 | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150
|  |  | GG350+VS90 | GG350+VS90 | GG350+VS150 | GG350+VS150 |  | GG350+VS150
815 | 6788.95 | 274.9525 | E420+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G2000-1500ST 8BAR | G1600-1000ST10BAR | GG350+VS150 | G2000-1500ST 10BAR | GG350+VS150
|  |  | GG350+VS90 | GG350+VS150 | GG350+VS150 | GG350+VS150 |  | GG350+VS300
885 | 7372.05 | 298.568 | E525+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS150 | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300
|  |  | GG500+VS90 | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS150 |  | GG500+VS300
953 | 7938.49 | 321.5088 | E850+3*E1000 | G1600-1000ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300 | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300
|  |  | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS150 |  | GG500+VS300
1023 | 8521.59 | 345.1244 | 4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | G2000-1500ST 10BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
|  |  | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS300
1100 | 9163 | 371.1015 | E525+4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
|  |  | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS300
1200 | 9996 | 404.838 | E850+4*E1000 | G2000-1500ST 8BAR | G3500-2625ST 8BAR | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300 | GG500+VS300
|  |  | GG500+VS150 | GG500+VS150 | GG500+VS300
1800 | 14994 | 607.257 | GG750+VS300 | G3500-2625ST 8BAR | G5200-2840ST 8BAR | GG750+VS300 | GG750+VS300 | GG750+VS400 | GG750+VS400
|  |  |  | GG750+VS300 | GG750+VS300
2400 | 19992 | 809.676 | GG1000+VS300 | G5200-2840ST 8BAR | GG1000+VS400 | GG1000+VS400 | GG1000+VS400 | GG1000+VS580 | GG1000+VS580
GG1000+VS300
3000 | 24990 | 1012.095 | GG1500+VS400 | G5200-2840ST 8BAR | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | 2*GG750+VS400
GG1500+VS400
3600 | 29988 | 1214.514 | GG1500+VS400 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | GG1500+VS580 | 2*GG750+VS300 | 2*GG750+VS400 | 2*GG750+VS400
4200 | 34986 | 1416.933 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | 2*GG1000+VS400 | 2*GG1000+VS400 | 2*GG1000+VS580 | 2*GG1000+VS580
4800 | 39984 | 1619.352 | GG2000+VS580 | GG2000+VS580 | 2*GG1000+VS400 | 2*GG1000+VS400 | 2*GG1000+VS400 | 2*GG1000+VS580 | 2*GG1000+VS580
ISISAN REFLEX GENLEŞME DEPOSU SEÇİMLERİNDE
1- SUYUN GENLEŞME KATSAYISI % 3,55 ALINMIŞTIR. ( 10°C BESLEME SU SICAKLIĞI VE 90°C MAKSİMUM KAZAN GİDİŞ SUYU SICAKLIĞI İÇİN.)
2- TESİSAT SU HACMİ HESABI PANEL RADYATÖR İÇİN 8,33 lt./kW KATSAYISI İLE YAPILMIŞTIR.
3- KAPALI GENLEŞME DEPOLARININ, HESAPLANAN KAPASİTENİN BİR VEYA İKİ ÜST KAPASİTESİNDE SEÇİLMESİNİ ÖNERİYORUZ.
TABLO 1.B