## KOMPRESÖRLÜ
REFLEX KOMP. GENLEŞME DEPOSU SEÇİMİ
KAZAN KAPASİTESİ (kcal/h) = |  |  | 550000 |  | <= DEĞER GİRİNİZ | /860
KAZAN KAPASİTESİ (kW) = |  |  | 639.5349
TESİSATIN SU HACMİ = KAZAN KAPASİTESİ (Kw) x ISITMA FAKTÖRÜ
10232.5581 | LİTRE | = | 639.5349 | x | 16
|  |  | TESİSATIN SU HACMİ X |  | 3.55
100
|  | = | 363.2558 | LİTRE
SİSTEM SOĞUKKEN TANKTAKİ SU MİKTARI ( Vv ) = |  |  |  |  | TESİSATIN SU HACMİ x 0.005
|  |  |  | = | 51.1628 | LİTRE
|  |  | GENLEŞEN SU HACMİ ( Ve ) = | 363.2558
|  |  | SİSTEM SOĞUKKEN TANKTAKİ SU MİKTARI ( Vv ) = | 51.1628
|  |  | Ve+Vv | 414.4186
|  |  | Kompresörlü Genleşme Tankı Hacmi | 518.0233
|  | YERDEN ISITMA |  | 18.5 |  | 90-70 ISITMA
|  | ÇELİK RADYATÖR |  | 16 |  | SOĞUTMA
|  | DÖKÜM RADYATÖR |  | 12 |  | 1
|  | PANEL RADYATÖR |  | 8.33
|  | KONVEKTÖR |  | 5.2 |  | 2