## fizibilite
YOĞUŞMALI KAZAN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 | Bina Tipi →
[5 empty] | Konut | 1500
[5 empty] | İşyeri | 1300
[5 empty] | Otel (Kışlık) | 1800
[5 empty] | Otel (Yazlık) | 1000
1
[5 empty] | Konut | 1500
 | Sistem Isı İhtiyacı: |  | 86000 | kcal/h
| Yıllık Çalışma Süresi: |  | 1500 | h/yıl
| Yıllık Enerji İhtiyacı: |  | 129000000 | kcal/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Sanayi (İstanbul) | 8250 | kcal/m3 | 0.43861 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (İstanbul) | 8250 | kcal/m3 | 0.43861 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (Bursa) | 8250 | kcal/m3 | 0.41057 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (Eskişehir) | 8250 | kcal/m3 | 0.41057 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (İzmit) | 8250 | kcal/m3 | 0.42632 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (Ankara) | 8250 | kcal/m3 | 0.43051 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | LPG Propan-Sanayi | 11100 | kcal/kg | 1.91 | TL/kg | EURO/kg | kg/yıl | EURO/yıl
[5 empty] | LPG Propan-Konut | 11100 | kcal/kg | 1.97 | YTL/kg | EURO/kg | kg/yıl | EURO/yıl
2
[5 empty] | Doğalgaz-Konut (İstanbul) | 8250 | kcal/m3 | 0.43861 | YTL/m3 | EURO/m3 | m3/yıl | EURO/yıl
 | Kazan Tipi →
| Kazan verimi: |  | 93%
[5 empty] | Standart kazan | 0.8
[5 empty] | Düşük sıcaklık kazanı | 0.93
2
[5 empty] | Düşük sıcaklık kazanı | 0.93
 | Yakıt Tipi →
| Kur: |  | 1.66 | YTL/€
| Yakıt Isıl Değeri: |  | 8250 | kcal/m3
| Yakıt Birim Fiyatı: |  | 0.43861 | YTL/m3
| Yakıt Birim Fiyatı: |  | 0.26422 | EURO/m3
| Doğalgaz-Konut (İstanbul) | için yıllık yakıt bedeli : | 4442.4471 | €/yıl
(Yıllık enerji ihtiyacı / (verim x yakıt ısıl değeri )) x yakıt birim fiyatı
[5 empty] | Duvar tipi yoğuşmalı | 0.25
[5 empty] | Kaskad yoğuşmalı | 0.3
[5 empty] | Döşeme tipi yoğuşmalı | 0.2
[5 empty] | SB815 Yoğuşmalı | 0.15
1
[5 empty] | Duvar tipi yoğuşmalı | 0.25
 | Uygulama →
| Tasarruf oranı: |  | 25%
| Duvar tipi yoğuşmalı | sistemde yıllık yakıt tasarrufu: | 1110.6118 | €
| Duvar tipi yoğuşmalı | sistemin ilk yatırım maliyeti
 | Kazan modeli : | Buderus GB 162-100 kW
 | Kazan bedeli : | 4110
| Düşük sıcaklık kazanı | sistemin ilk yatırım maliyeti
 | Kazan modeli : | Yer Tipi Çelik Kazan + D.Gaz Brülörü
 | Kazan bedeli : | 3000
| Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım farkı |  | 1110 | €
Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım farkını
| geri ödeme süresi |  |  | 5.9967
|  |  | 0 | 5.9967
Yoğuşmalı sistemin ilk yatırım maliyetinin tamamını
| geri ödeme süresi |  | 3 | 4.204
|  |  | 3 | 4.204
(Isıtma sezonunun 6 ay olacağı düşünülmüştür. Fikir vermek için hazırlanmıştır; işletme ve kullanma şartlarına göre hesaplanmalıdır.)
Hesaplamalarda 01.04.2006 tarihindeki yakıt fiyatları kullanılmıştır.
Kazan fiyatları da yakıt fiyatları da KDV Hariç olmalıdır.