## Sayfa1
SİRKÜLASYON POMPA SEÇİMİ
KAZAN KAPASİTESİ (kcal/h) = |  |  |  | 175000 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
KAZAN KAPASİTESİ (kW) = |  |  |  | 203.4884
POMPA DEBİSİ (m³/h) = |  |  |  | 8.75
YERDEN ISITMA |  | 2 |  | 20000
RADYATÖR
BASMA YÜKSEKLİĞİ (m) = |  |  |  | 2.31
0,03 x BİNANIN ( EN + BOY + YÜKSEKLİK )
EN | = | 25 | m. |  | <= DEĞER GİRİNİZ |  | NOT: | 3-4 KATLI BİNALARDA MAKS. 3 - 4 mSS
BOY | = | 25 | m. |  | <= DEĞER GİRİNİZ |  |  | 10 KATA KADAR MAKS. 4 - 5 mSS
YÜKSEKLİK | = | 27 | m. |  | <= DEĞER GİRİNİZ |  |  | 10 KATTAN YÜKSEK 6 - ~~~