## verici-tablo
Kataloglardan menfez ve boru çapı seçimi
[17 empty] | HIZ | ATIŞ | DÜŞ | Pst | Menfez | Menfez-1 | Menfez-2
[17 empty] | 1.919 | 4.8143 | 2.0714 | 0.14429 | 20x50 | 15x65 | 12,5x75
[17 empty] | 2.1976 | 5.3286 | 2.75 | 0.19429 | 15x60 | 12,5x70 | -
[17 empty] | 2.4381 | 5.6257 | 2.1214 | 0.23571 | 20x40 | 25x35 | 12,5x65
[17 empty] | 2.6667 | 6.0143 | 2.1914 | 0.28 | 15x50 | 12,5x60 | -
[17 empty] | 2.9667 | 6.5286 | 2.1829 | 0.37143 | 15x45 | 20x35 | 12,5x50
[17 empty] | 3.319 | 7.0429 | 2.1214 | 0.43 | 15x40 | 10x60 | -
[17 empty] | 3.8881 | 8.1143 | 2.1 | 0.57143 | 15x35 | 20x25 | 12,5x45
[17 empty] | 4.5857 | 8.3429 | 2.0714 | 0.80143 | 15x30 | 12,5x35 | -
[17 empty] | 6.281 | 10.1429 | 1.9629 | 1.6229 | 10x35 | 15x25 | 12,5x30
[17 empty] | 7.1119 | 10.5286 | 1.8814 | 1.75 | 10x30 | 15x20 | 12,5x25
[17 empty] | 8.9643 | 11.9429 | 1.8729 | 3.4143 | 10x25 | 12,5x20 | -
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10x20 | - | -
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
cm | cm | cm | m3/h | Atış | Düşüş | Hız | Pst |  | HIZ | ATIŞ | DÜŞ | Pst |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10x20 | - | - | 85 | 3 | 1 | 117 | 0.2 | 475 | 11.0667 | 12.1 | 1.69 | 5 | 10x20 | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10x20 | - | - | 130 | 4.2 | 1.1 | 176 | 0.37 | 500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10x20 | - | - |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10x20 | - | - | 170 | 5.8 | 1.4 | 235 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10x20 | - | - | 215 | 6.4 | 1.4 | 294 | 1
10x20 | - | - | 255 | 7.6 | 1.43 | 353 | 1.48
10x20 | - | - | 300 | 8.5 | 1.5 | 412 | 2 | [8 empty] | Verici menfez
10x20 | - | - | 340 | 10.1 | 1.59 | 471 | 2.58
10x20 | - | - | 385 | 10.7 | 1.62 | 530 | 3.28
10x20 | - | - | 425 | 11.9 | 1.68 | 589 | 4 | [15 empty] | Hava miktarı = | 500 | m3/h
10x20 | - | - | 475 | 12.1 | 1.69 | 664 | 5 | [15 empty] | Hız = | 2.5 | m/s
10x25 | 12,5x20 | - | 85 | 2.7 | 1 | 91 | 0.12 | 475 | 8.4167 | 11.3 | 1.83 | 3 | 10x25 | 12,5x20 | -
10x25 | 12,5x20 | - | 130 | 3.7 | 1.1 | 137 | 0.25 | 500 | 8.9643 | 11.9429 | 1.8729 | 3.4143 | 10x25 | 12,5x20 | -
10x25 | 12,5x20 | - | 170 | 4.8 | 1.3 | 183 | 0.65 | 510 | 9.1833 | 12.2 | 1.89 | 3.58
10x25 | 12,5x20 | - | 215 | 5.8 | 1.46 | 229 | 0.65
10x25 | 12,5x20 | - | 255 | 7 | 1.53 | 275 | 0.93
10x25 | 12,5x20 | - | 300 | 7.9 | 1.59 | 321 | 1.2 | [9 empty] | Boğazdaki hava hızına göre seçim | [8 empty] | Seçilmesi gereken en düşük hız
10x25 | 12,5x20 | - | 340 | 8.5 | 1.65 | 367 | 1.63 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Alternatif ebatlar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Alternatif ebatlar
10x25 | 12,5x20 | - | 385 | 9.5 | 1.71 | 413 | 2 | [10 empty] | Ebat = | 20x40 |  | 25x35 | 12,5x65 |  |  |  |  | Ebat = | 20x50 |  | 15x65 | 12,5x75
10x25 | 12,5x20 | - | 425 | 10.7 | 1.77 | 460 | 2.48 | [10 empty] | Atış mesafesi = | 5.6257 | m | [6 empty] | Atış mesafesi = | 4.8143 | m
10x25 | 12,5x20 | - | 475 | 11.3 | 1.83 | 505 | 3 | [10 empty] | Düşüş mesafesi = | 2.1214 | m | [6 empty] | Düşüş mesafesi = | 2.0714 | m
10x25 | 12,5x20 | - | 510 | 12.2 | 1.89 | 551 | 3.58 | [10 empty] | Hız = | 2.4381 | m/s | [6 empty] | Hız = | 1.919 | m/s
10x25 | 12,5x20 | - | 550 | 13.1 | 1.98 | 601 | 4.13 | [10 empty] | Pst = | 0.23571 | mmSS | [6 empty] | Pst = | 0.14429 | mmSS
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 85 | 2.1 | 1 | 72 | 0.05 | 475 | 6.6833 | 10.1 | 1.86 | 1.55 | 10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 2 |  |  |  |  | Alternatif ebatlar
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 130 | 3 | 1.22 | 108 | 0.12 | 500 | 7.1119 | 10.5286 | 1.8814 | 1.75 | 10x30 | 15x20 | 12,5x25 |  |  | Ebat = | 15x50 |  | 12,5x60 | -
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 170 | 4.2 | 1.3 | 145 | 0.33 | 510 | 7.2833 | 10.7 | 1.89 | 1.83 | [5 empty] | Atış mesafesi = | 6.0143 | m
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 215 | 5.2 | 1.46 | 182 | 0.4 | [10 empty] | Düşüş mesafesi = | 2.1914 | m
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 255 | 6.1 | 1.56 | 218 | 0.48 | [10 empty] | Hız = | 2.6667 | m/s
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 300 | 7 | 1.62 | 255 | 0.63 | [10 empty] | Pst = | 0.28 | mmSS
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 340 | 7.9 | 1.68 | 291 | 0.85
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 385 | 8.9 | 1.74 | 328 | 1
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 425 | 9.5 | 1.8 | 365 | 1.28
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 475 | 10.1 | 1.86 | 401 | 1.55
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 510 | 10.7 | 1.89 | 437 | 1.83
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 550 | 11.6 | 1.92 | 475 | 2.13
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 595 | 12.8 | 1.95 | 511 | 2.48
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 640 | 13.87 | 1.98 | 548 | 2.85
10x30 | 15x20 | 12,5x25 | 680 | 14.9 | 2 | 584 | 3.23
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 85 | 2.7 | 1.2 | 63 | 0.05 | 475 | 5.9 | 9.5 | 1.92 | 1.43 | 10x35 | 15x25 | 12,5x30
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 130 | 3.7 | 1.34 | 95 | 0.12 | 500 | 6.281 | 10.1429 | 1.9629 | 1.6229 | 10x35 | 15x25 | 12,5x30
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 170 | 4 | 1.5 | 128 | 0.33 | 510 | 6.4333 | 10.4 | 1.98 | 1.7
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 215 | 4.9 | 1.53 | 160 | 0.33
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 255 | 5.8 | 1.65 | 192 | 0.43
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 300 | 6.4 | 1.71 | 225 | 0.6
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 340 | 7.3 | 1.77 | 257 | 0.75
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 385 | 7.9 | 1.86 | 289 | 0.95
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 425 | 8.5 | 1.89 | 322 | 1.2
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 475 | 9.5 | 1.92 | 354 | 1.43
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 510 | 10.4 | 1.98 | 386 | 1.7
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 550 | 10.7 | 2 | 418 | 1.95
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 595 | 11.6 | 2 | 451 | 2.3
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 640 | 12.2 | 2.1 | 483 | 2.63
10x35 | 15x25 | 12,5x30 | 680 | 12.8 | 2.1 | 515 | 2.95
15x30 | 12,5x35 | - | 85 | 2.1 | 1.1 | 46 | 0.08 | 475 | 4.3 | 8.2 | 2 | 0.68 | 15x30 | 12,5x35 | -
15x30 | 12,5x35 | - | 130 | 2.7 | 1.28 | 69 | 0.1 | 500 | 4.5857 | 8.3429 | 2.0714 | 0.80143 | 15x30 | 12,5x35 | -
15x30 | 12,5x35 | - | 170 | 3.4 | 1.4 | 93 | 0.18 | 510 | 4.7 | 8.4 | 2.1 | 0.85
15x30 | 12,5x35 | - | 215 | 4 | 1.46 | 117 | 0.18
15x30 | 12,5x35 | - | 255 | 5.8 | 4.9 | 140 | 0.23
15x30 | 12,5x35 | - | 300 | 5.5 | 1.68 | 164 | 0.3
15x30 | 12,5x35 | - | 340 | 6.1 | 1.77 | 187 | 0.38
15x30 | 12,5x35 | - | 385 | 6.7 | 1.86 | 211 | 0.48
15x30 | 12,5x35 | - | 425 | 7.6 | 1.92 | 234 | 0.58
15x30 | 12,5x35 | - | 475 | 8.2 | 2 | 258 | 0.68
15x30 | 12,5x35 | - | 510 | 8.4 | 2.1 | 282 | 0.85
15x30 | 12,5x35 | - | 550 | 9.2 | 2.17 | 304 | 1
15x30 | 12,5x35 | - | 595 | 9.8 | 2.2 | 328 | 1.13
15x30 | 12,5x35 | - | 640 | 10.1 | 2.26 | 352 | 1.3
15x30 | 12,5x35 | - | 680 | 10.7 | 2.29 | 376 | 1.48
15x30 | 12,5x35 | - | 765 | 11.9 | 2.32 | 423 | 1.85
15x30 | 12,5x35 | - | 850 | 12.8 | 2.38 | 470 | 2.3
15x30 | 12,5x35 | - | 935 | 14 | 2.41 | 517 | 2.75
15x30 | 12,5x35 | - | 1020 | 15 | 2.89 | 587 | 3.15
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 85 | - | - | - | - | 475 | 3.65 | 7.9 | 2 | 0.5 | 15x35 | 20x25 | 12,5x45
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 130 | - | - | - | - | 500 | 3.8881 | 8.1143 | 2.1 | 0.57143 | 15x35 | 20x25 | 12,5x45
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 170 | 3 | 1.6 | 798 | 0.13 | 510 | 3.9833 | 8.2 | 2.14 | 0.6
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 215 | 3.7 | 1.59 | 99 | 0.13
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 255 | 4.3 | 1.71 | 119 | 0.18
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 300 | 5.2 | 1.68 | 139 | 0.2
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 340 | 5.8 | 1.83 | 159 | 0.28
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 385 | 6.4 | 1.92 | 178 | 0.38
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 425 | 7.3 | 2 | 199 | 0.45
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 475 | 7.9 | 2 | 219 | 0.5
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 510 | 8.2 | 2.14 | 239 | 0.6
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 550 | 8.8 | 2.17 | 259 | 1
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 595 | 9.5 | 2.2 | 279 | 0.83
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 640 | 10.1 | 2.26 | 299 | 0.93
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 680 | 10.7 | 2.32 | 319 | 1
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 765 | 11.6 | 2.38 | 359 | 1.3
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 850 | 12.5 | 2.41 | 399 | 1.6
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 935 | 13.4 | 2.4 | 439 | 1.95
15x35 | 20x25 | 12,5x45 | 1020 | 14.6 | 2.56 | 479 | 2.33
15x40 | 10x60 | - | 85 | - | - | - | - | 475 | 3.1167 | 6.4 | 2 | 0.38 | 15x40 | 10x60 | -
15x40 | 10x60 | - | 130 | - | - | - | - | 500 | 3.319 | 7.0429 | 2.1214 | 0.43 | 15x40 | 10x60 | -
15x40 | 10x60 | - | 170 | - | - | - | - | 510 | 3.4 | 7.3 | 2.17 | 0.45
15x40 | 10x60 | - | 215 | - | - | - | -
15x40 | 10x60 | - | 255 | 3.7 | 1.59 | 101 | 0.13
15x40 | 10x60 | - | 300 | 4.3 | 1.71 | 118 | 0.18
15x40 | 10x60 | - | 340 | 4.9 | 1.8 | 135 | 0.2
15x40 | 10x60 | - | 385 | 5.5 | 1.89 | 153.28 | 0.28
15x40 | 10x60 | - | 425 | 5.8 | 2 | 170 | 0.3
15x40 | 10x60 | - | 475 | 6.4 | 2 | 187 | 0.38
15x40 | 10x60 | - | 510 | 7.3 | 2.17 | 204 | 0.45
15x40 | 10x60 | - | 550 | 7.9 | 2.23 | 221 | 0.5
15x40 | 10x60 | - | 595 | 8.2 | 2.29 | 238 | 0.58
15x40 | 10x60 | - | 640 | 8.5 | 2.35 | 255 | 0.68
15x40 | 10x60 | - | 680 | 9.2 | 2.38 | 272 | 0.75
15x40 | 10x60 | - | 765 | 10.4 | 2.4 | 307 | 0.93
15x40 | 10x60 | - | 850 | 11 | 2.5 | 341 | 1.13
15x40 | 10x60 | - | 935 | 11.9 | 2.59 | 375 | 1.38
15x40 | 10x60 | - | 1020 | 12.8 | 2.65 | 409 | 1.63
15x40 | 10x60 | - | 1100 | 13.7 | 2.78 | 443 | 1.93
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 85 | - | - | - | - | 475 | 2.8 | 6.1 | 2.14 | 0.35 | 15x45 | 20x35 | 12,5x50
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 130 | - | - | - | - | 500 | 2.9667 | 6.5286 | 2.1829 | 0.37143 | 15x45 | 20x35 | 12,5x50
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 170 | - | - | - | - | 510 | 3.0333 | 6.7 | 2.2 | 0.38
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 215 | - | - | - | -
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 255 | 3.7 | 1.83 | 91 | 0.1
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 300 | 4.3 | 1.89 | 106 | 0.13
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 340 | 4.9 | 1.95 | 122 | 0.18
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 385 | 5.5 | 1.98 | 137 | 0.23
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 425 | 5.8 | 2 | 153 | 0.28
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 475 | 6.1 | 2.14 | 168 | 0.35
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 510 | 6.7 | 2.2 | 182 | 0.38
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 550 | 7.3 | 2.23 | 199 | 0.45
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 595 | 7.6 | 2.29 | 214 | 0.48
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 640 | 8.2 | 2.31 | 229 | 0.55
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 680 | 9.2 | 2.41 | 245 | 0.63
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 765 | 9.8 | 2.5 | 276 | 0.8
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 850 | 11 | 2.59 | 307 | 0.98
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 935 | 11.6 | 2.71 | 337 | 1.18
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 1020 | 12.2 | 2.75 | 368 | 1.38
15x45 | 20x35 | 12,5x50 | 1100 | 12.8 | 2.78 | 399 | 1.6
15x50 | 12,5x60 | - | 85 | - | - | - | - | 475 | 2.5 | 5.8 | 2.17 | 0.23 | 15x50 | 12,5x60 | -
15x50 | 12,5x60 | - | 130 | - | - | - | - | 500 | 2.6667 | 6.0143 | 2.1914 | 0.28 | 15x50 | 12,5x60 | -
15x50 | 12,5x60 | - | 170 | - | - | - | - | 510 | 2.7333 | 6.1 | 2.2 | 0.3
15x50 | 12,5x60 | - | 215 | - | - | - | -
15x50 | 12,5x60 | - | 255 | 3.3 | 1.89 | 94 | 0.92
15x50 | 12,5x60 | - | 300 | 4 | 2 | 66 | 0.1
15x50 | 12,5x60 | - | 340 | 4.6 | 2 | 76 | 0.13
15x50 | 12,5x60 | - | 385 | 5.2 | 2.1 | 123 | 0.18
15x50 | 12,5x60 | - | 425 | 5.5 | 2.14 | 136 | 0.2
15x50 | 12,5x60 | - | 475 | 5.8 | 2.17 | 150 | 0.23
15x50 | 12,5x60 | - | 510 | 6.1 | 2.2 | 164 | 0.3
15x50 | 12,5x60 | - | 550 | 6.7 | 2.23 | 178 | 0.35
15x50 | 12,5x60 | - | 595 | 7.3 | 2.29 | 192 | 0.38
15x50 | 12,5x60 | - | 640 | 7.6 | 2.35 | 205 | 0.45
15x50 | 12,5x60 | - | 680 | 8.2 | 2.41 | 2198 | 0.53
15x50 | 12,5x60 | - | 765 | 8.8 | 2.5 | 246 | 0.63
15x50 | 12,5x60 | - | 850 | 9.8 | 2.62 | 274 | 0.75
15x50 | 12,5x60 | - | 935 | 10.7 | 2.71 | 302 | 0.93
15x50 | 12,5x60 | - | 1020 | 11.3 | 2.78 | 329 | 1.1
15x50 | 12,5x60 | - | 1100 | 12.2 | 2.81 | 363 | 1.28
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 85 | - | - | - | - | 475 | 2.2833 | 5.19 | 2 | 0.2 | 20x40 | 25x35 | 12,5x65
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 130 | - | - | - | - | 500 | 2.4381 | 5.6257 | 2.1214 | 0.23571 | 20x40 | 25x35 | 12,5x65
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 170 | - | - | - | - | 510 | 2.5 | 5.8 | 2.17 | 0.25
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 215 | - | - | - | -
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 255 | 2.4 | 1.63 | 73 | 0.88
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 300 | 3.7 | 1.68 | 87 | 0.13
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 340 | 4 | 1.8 | 99 | 0.13
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 385 | 4.3 | 1.98 | 112 | 0.13
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 425 | 4.9 | 1.98 | 125 | 0.18
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 475 | 5.19 | 2 | 137 | 0.2
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 510 | 5.8 | 2.17 | 150 | 0.25
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 550 | 6.4 | 2.23 | 163 | 0.28
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 595 | 6.7 | 2.29 | 175 | 0.3
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 640 | 7 | 2.35 | 188 | 0.35
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 680 | 7.6 | 2.41 | 200 | 0.43
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 765 | 8.2 | 2.53 | 226 | 0.53
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 850 | 9.2 | 2.62 | 251 | 0.63
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 935 | 10.1 | 2.65 | 276 | 0.73
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 1020 | 10.7 | 2.71 | 301 | 0.88
20x40 | 25x35 | 12,5x65 | 1100 | 11.6 | 2.78 | 327 | 1
15x60 | 12,5x70 | - | 85 | - | - | - | - | 475 | 2.0667 | 4.9 | 2.75 | 0.18 | 15x60 | 12,5x70 | -
15x60 | 12,5x70 | - | 130 | - | - | - | - | 500 | 2.1976 | 5.3286 | 2.75 | 0.19429 | 15x60 | 12,5x70 | -
15x60 | 12,5x70 | - | 170 | - | - | - | - | 510 | 2.25 | 5.5 | 2.75 | 0.2
15x60 | 12,5x70 | - | 215 | - | - | - | -
15x60 | 12,5x70 | - | 255 | - | - | - | -
15x60 | 12,5x70 | - | 300 | 3.1 | 1.2 | 83 | 0.1
15x60 | 12,5x70 | - | 340 | 3.7 | 2.75 | 89 | 0.1
15x60 | 12,5x70 | - | 385 | 4 | 2.75 | 101 | 0.13
15x60 | 12,5x70 | - | 425 | 4.6 | 2.75 | 113 | 0.18
15x60 | 12,5x70 | - | 475 | 4.9 | 2.75 | 124 | 0.18
15x60 | 12,5x70 | - | 510 | 5.5 | 2.75 | 135 | 0.2
15x60 | 12,5x70 | - | 550 | 5.8 | 2.75 | 146 | 0.23
15x60 | 12,5x70 | - | 595 | 6.1 | 2.76 | 158 | 0.28
15x60 | 12,5x70 | - | 640 | 6.4 | 2.78 | 169 | 0.3
15x60 | 12,5x70 | - | 680 | 7 | 2.78 | 181 | 0.35
15x60 | 12,5x70 | - | 765 | 7.9 | 2.78 | 203 | 0.45
15x60 | 12,5x70 | - | 850 | 7.9 | 2.78 | 226 | 0.53
15x60 | 12,5x70 | - | 935 | 9.5 | 2.8 | 249 | 0.63
15x60 | 12,5x70 | - | 1020 | 10.4 | 2.81 | 271 | 0.75
15x60 | 12,5x70 | - | 1100 | 11 | 2.8 | 294 | 0.88
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 85 | - | - | - | - | 475 | 1.8 | 4.6 | 2 | 0.13 | 20x50 | 15x65 | 12,5x75
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 130 | - | - | - | - | 500 | 1.919 | 4.8143 | 2.0714 | 0.14429 | 20x50 | 15x65 | 12,5x75
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 170 | - | - | - | - | 510 | 1.9667 | 4.9 | 2.1 | 0.15
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 215 | - | - | - | -
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 255 | - | - | - | -
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 300 | - | - | - | -
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 340 | 3.4 | 1.89 | 78 | 0.1
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 385 | 3.7 | 1.95 | 88 | 0.1
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 425 | 4 | 2 | 98 | 0.13
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 475 | 4.6 | 2 | 108 | 0.13
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 510 | 4.9 | 2.1 | 118 | 0.15
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 550 | 5.2 | 2.2 | 128 | 0.15
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 595 | 5.8 | 2.29 | 138 | 0.2
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 640 | 6.1 | 2.35 | 148 | 0.2
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 680 | 6.4 | 2.41 | 158 | 0.25
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 765 | 7 | 2.47 | 178 | 0.25
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 850 | 7.9 | 2.62 | 198 | 0.35
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 935 | 8.5 | 2.71 | 218 | 0.456
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 1020 | 9.5 | 2.87 | 238 | 0.53
20x50 | 15x65 | 12,5x75 | 1100 | 10.1 | 2.93 | 257 | 0.63
25x50 | 25x45 | - | 1190 | 10.1 | 2.96 | 252 | 0.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x50 | 25x45 | - | 1280 | 10.7 | 3 | 269 | 0.73 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x50 | 25x45 | - | 1360 | 11.6 | 3.11 | 287 | 0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x50 | 25x45 | - | 1450 | 12.2 | 3.2 | 305 | 0.9
25x50 | 25x45 | - | 1530 | 12.5 | 3.26 | 323 | 1
25x50 | 25x45 | - | 1700 | 13.7 | 3.36 | 359 | 1.28
25x50 | 25x45 | - | 1870 | 14.9 | 3.48 | 397 | 1.5
25x50 | 25x45 | - | 2050 | 15.7 | 3.57 | 432 | 1.83
25x50 | 25x45 | - | 2200 | 17.1 | 3.63 | 468 | 2.13
25x50 | 25x45 | - | 2380 | 18 | 3.69 | 505 | 2.45
25x50 | 25x45 | - | 2550 | 18.9 | 3.78 | 540 | 2.88
25x50 | 25x45 | - | 2700 | 19.8 | 3.84 | 576 | 3.18
25x50 | 25x45 | - | 2890 | 21 | 3.9 | 613 | 3.6
25x50 | 25x45 | - | 3060 | 22.9 | 3.97 | 648 | 4
25x50 | 25x45 | - | 3230 | - | - | - | -
25x50 | 25x45 | - | 3400 | - | - | - | -
25x50 | 25x45 | - | 4080 | - | - | - | -
25x50 | 25x45 | - | 4760 | - | - | - | -
25x50 | 25x45 | - | 5440 | - | - | - | -
20x60 | 25x50 | - | 1190 | 9.8 | 3 | 230 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20x60 | 25x50 | - | 1280 | 10.4 | 3.11 | 246 | 0.58 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20x60 | 25x50 | - | 1360 | 11 | 3.17 | 263 | 0.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20x60 | 25x50 | - | 1450 | 11.6 | 3.23 | 279 | 0.75
20x60 | 25x50 | - | 1530 | 11.9 | 3.32 | 296 | 0.83
20x60 | 25x50 | - | 1700 | 13.1 | 3.42 | 329 | 1
20x60 | 25x50 | - | 1870 | 14.3 | 3.54 | 361 | 1.2
20x60 | 25x50 | - | 2050 | 15.3 | 3.6 | 395 | 1.43
20x60 | 25x50 | - | 2200 | 16.3 | 3.69 | 429 | 1.68
20x60 | 25x50 | - | 2380 | 17.7 | 3.75 | 461 | 1.93
20x60 | 25x50 | - | 2550 | 18.3 | 3.84 | 494 | 2.2
20x60 | 25x50 | - | 2700 | 19.5 | 3.9 | 528 | 2.53
20x60 | 25x50 | - | 2890 | 20.4 | 3.94 | 561 | 2.83
20x60 | 25x50 | - | 3060 | 21.7 | 4 | 593 | 3.15
20x60 | 25x50 | - | 3230 | - | - | - | -
20x60 | 25x50 | - | 3400 | - | - | - | -
20x60 | 25x50 | - | 4080 | - | - | - | -
20x60 | 25x50 | - | 4760 | - | - | - | -
20x60 | 25x50 | - | 5440 | - | - | - | -
25x55 | 30x45 | - | 1190 | 9.2 | 3.45 | 221 | 0.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x55 | 30x45 | - | 1280 | 10.1 | 3.48 | 238 | 0.53 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x55 | 30x45 | - | 1360 | 10.7 | 3.48 | 253 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x55 | 30x45 | - | 1450 | 11 | 3.51 | 270 | 0.68
25x55 | 30x45 | - | 1530 | 11.6 | 3.51 | 285 | 0.75
25x55 | 30x45 | - | 1700 | 12.8 | 3.54 | 317 | 0.9
25x55 | 30x45 | - | 1870 | 13.7 | 3.6 | 350 | 1
25x55 | 30x45 | - | 2050 | 14.9 | 3.69 | 381 | 1.3
25x55 | 30x45 | - | 2200 | 15.9 | 3.78 | 413 | 1.53
25x55 | 30x45 | - | 2380 | 16.8 | 3.84 | 445 | 1.78
25x55 | 30x45 | - | 2550 | 17.7 | 3.93 | 478 | 2
25x55 | 30x45 | - | 2700 | 18.6 | 3.97 | 508 | 2.28
25x55 | 30x45 | - | 2890 | 19.8 | 4 | 541 | 2.55
25x55 | 30x45 | - | 3060 | 20.4 | 4.12 | 572 | 2.88
25x55 | 30x45 | - | 3230 | - | - | - | -
25x55 | 30x45 | - | 3400 | - | - | - | -
25x55 | 30x45 | - | 4080 | - | - | - | -
25x55 | 30x45 | - | 4760 | - | - | - | -
25x55 | 30x45 | - | 5440 | - | - | - | -
25x60 | 30x50 | - | 1190 | 8.2 | 3 | 183 | 0.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x60 | 30x50 | - | 1280 | 8.8 | 3.11 | 197 | 0.38 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x60 | 30x50 | - | 1360 | 9.5 | 3.14 | 210 | 0.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x60 | 30x50 | - | 1450 | 10.1 | 3.2 | 223 | 0.45
25x60 | 30x50 | - | 1530 | 10.4 | 3.29 | 236 | 0.53
25x60 | 30x50 | - | 1700 | 11.3 | 3.45 | 263 | 0.65
25x60 | 30x50 | - | 1870 | 11.9 | 3.57 | 288 | 0.78
25x60 | 30x50 | - | 2050 | 13.4 | 3.75 | 316 | 0.9
25x60 | 30x50 | - | 2200 | 14.7 | 3.84 | 342 | 1.08
25x60 | 30x50 | - | 2380 | 15.6 | 3.93 | 368 | 1.25
25x60 | 30x50 | - | 2550 | 16.5 | 3.97 | 394 | 1.43
25x60 | 30x50 | - | 2700 | 17.4 | 4 | 421 | 1.65
25x60 | 30x50 | - | 2890 | 18 | 4.15 | 447 | 1.83
25x60 | 30x50 | - | 3060 | 19.2 | 4.21 | 474 | 2
25x60 | 30x50 | - | 3230 | 19.8 | 4.27 | 500 | 2.3
25x60 | 30x50 | - | 3400 | - | - | - | -
25x60 | 30x50 | - | 4080 | - | - | - | -
25x60 | 30x50 | - | 4760 | - | - | - | -
25x60 | 30x50 | - | 5440 | - | - | - | -
25x70 | 35x45 | - | 1190 | 7.3 | 4 | 151 | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x70 | 35x45 | - | 1280 | 7.9 | 4 | 162 | 0.28 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x70 | 35x45 | - | 1360 | 8.2 | 4 | 173 | 0.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
25x70 | 35x45 | - | 1450 | 8.5 | 4 | 184 | 0.35
25x70 | 35x45 | - | 1530 | 9.24 | 4 | 195 | 0.4
25x70 | 35x45 | - | 1700 | 10.4 | 4.12 | 216 | 0.45
25x70 | 35x45 | - | 1870 | 11 | 4.12 | 238 | 0.58
25x70 | 35x45 | - | 2050 | 11.9 | 4.12 | 260 | 0.65
25x70 | 35x45 | - | 2200 | 12.8 | 4.12 | 282 | 0.75
25x70 | 35x45 | - | 2380 | 13.7 | 4.12 | 303 | 0.9
25x70 | 35x45 | - | 2550 | 14.6 | 4.12 | 325 | 1
25x70 | 35x45 | - | 2700 | 15.3 | 4.15 | 347 | 1.15
25x70 | 35x45 | - | 2890 | 16.2 | 4.21 | 369 | 1.3
25x70 | 35x45 | - | 3060 | 17.4 | 4.27 | 390 | 1.45
25x70 | 35x45 | - | 3230 | 17.7 | 4.33 | 412 | 1.58
25x70 | 35x45 | - | 3400 | - | - | - | -
25x70 | 35x45 | - | 4080 | - | - | - | -
25x70 | 35x45 | - | 4760 | - | - | - | -
25x70 | 35x45 | - | 5440 | - | - | - | -
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1190 | 7 | 3.11 | 144 | 0.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1280 | 7.3 | 3.14 | 154 | 0.23 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1360 | 7.9 | 3.2 | 165 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1450 | 8.2 | 3.23 | 175 | 0.25
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1530 | 8.8 | 3.29 | 185 | 0.3
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1700 | 9.2 | 3.39 | 206 | 0.35
30x60 | 25x75 | 35x50 | 1870 | 10.1 | 3.51 | 227 | 0.45
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2050 | 10.7 | 3.57 | 247 | 0.53
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2200 | 11.6 | 3.69 | 268 | 0.63
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2380 | 12.8 | 3.84 | 289 | 0.75
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2550 | 13.7 | 3.97 | 309 | 0.88
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2700 | 14.9 | 4.12 | 330 | 0.98
30x60 | 25x75 | 35x50 | 2890 | 15.6 | 4.21 | 351 | 1.1
30x60 | 25x75 | 35x50 | 3060 | 16.5 | 4.27 | 370 | 1.2
30x60 | 25x75 | 35x50 | 3230 | 17.4 | 4.36 | 391 | 1.35
30x60 | 25x75 | 35x50 | 3400 | - | - | - | -
30x60 | 25x75 | 35x50 | 4080 | - | - | - | -
30x60 | 25x75 | 35x50 | 4760 | - | - | - | -
30x60 | 25x75 | 35x50 | 5440 | - | - | - | -
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1190 | 6.1 | 3.08 | 117 | 0.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1280 | 6.4 | 3.11 | 126 | 0.18 | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1360 | 7 | 3.14 | 134 | 0.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1450 | 7.3 | 3.2 | 143 | 0.2
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1530 | 7.9 | 3.26 | 152 | 0.2
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1700 | 8.8 | 3.49 | 168 | 0.25
30x75 | 30x70 | 30x80 | 1870 | 9.8 | 3.6 | 185 | 0.33
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2050 | 10.7 | 3.69 | 202 | 0.35
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2200 | 11 | 3.81 | 219 | 0.43
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2380 | 11.9 | 3.97 | 236 | 0.5
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2550 | 12.8 | 4 | 253 | 0.55
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2700 | 13.4 | 4.18 | 270 | 0.63
30x75 | 30x70 | 30x80 | 2890 | 14 | 4.33 | 287 | 0.7
30x75 | 30x70 | 30x80 | 3060 | 14.6 | 4.39 | 304 | 0.8
30x75 | 30x70 | 30x80 | 3230 | 15.3 | 4.48 | 321 | 0.88
30x75 | 30x70 | 30x80 | 3400 | - | - | - | -
30x75 | 30x70 | 30x80 | 4080 | - | - | - | -
30x75 | 30x70 | 30x80 | 4760 | - | - | - | -
30x75 | 30x70 | 30x80 | 5440 | - | - | - | -
30x90 | - | - | 1190 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x90 | - | - | 1280 | - | - | - | - | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x90 | - | - | 1360 | 5.8 | 3.48 | 111 | 0.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30x90 | - | - | 1450 | 6.4 | 3.51 | 118 | 0.15
30x90 | - | - | 1530 | 6.7 | 3.57 | 125 | 0.15
30x90 | - | - | 1700 | 7.6 | 3.63 | 139 | 0.18
30x90 | - | - | 1870 | 8.2 | 3.72 | 153 | 0.23
30x90 | - | - | 2050 | 9.2 | 3.84 | 167 | 0.25
30x90 | - | - | 2200 | 9.8 | 3.97 | 181 | 0.3
30x90 | - | - | 2380 | 10.7 | 4 | 196 | 0.33
30x90 | - | - | 2550 | 11 | 4.15 | 209 | 0.4
30x90 | - | - | 2700 | 11.6 | 4.3 | 223 | 0.45
30x90 | - | - | 2890 | 12.5 | 4.36 | 237 | 0.48
30x90 | - | - | 3060 | 13.5 | 4.48 | 251 | 0.55
30x90 | - | - | 3230 | 13.7 | 4.61 | 265 | 0.6
30x90 | - | - | 3400 | 14.3 | 4.73 | 279 | 0.68
30x90 | - | - | 4080 | 17.1 | 4.94 | 336 | 0.93
30x90 | - | - | 4760 | 19.2 | 5.28 | 387 | 1.28
30x90 | - | - | 5440 | 21.7 | 5.37 | 447 | 1.68
40x75 | 40x80 | - | 1190 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x75 | 40x80 | - | 1280 | - | - | - | - | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x75 | 40x80 | - | 1360 | 5.5 | 3.48 | 99 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x75 | 40x80 | - | 1450 | 5.8 | 3.51 | 106 | 0.1
40x75 | 40x80 | - | 1530 | 6.1 | 3.54 | 112 | 0.15
40x75 | 40x80 | - | 1700 | 7.1 | 3.57 | 125 | 0.15
40x75 | 40x80 | - | 1870 | 7.9 | 3.6 | 137 | 0.18
40x75 | 40x80 | - | 2050 | 8.2 | 3.69 | 151 | 0.23
40x75 | 40x80 | - | 2200 | 8.8 | 3.81 | 163 | 0.25
40x75 | 40x80 | - | 2380 | 9.8 | 3.93 | 175 | 0.28
40x75 | 40x80 | - | 2550 | 10.7 | 4.06 | 188 | 0.33
40x75 | 40x80 | - | 2700 | 11 | 4.18 | 200 | 0.38
40x75 | 40x80 | - | 2890 | 11.6 | 4.3 | 213 | 0.4
40x75 | 40x80 | - | 3060 | 12.2 | 4.43 | 226 | 0.45
40x75 | 40x80 | - | 3230 | 12.8 | 4.51 | 238 | 0.53
40x75 | 40x80 | - | 3400 | 13.4 | 4.64 | 251 | 0.55
40x75 | 40x80 | - | 4080 | 17.1 | 4.82 | 301 | 0.78
40x75 | 40x80 | - | 4760 | 18.3 | 4.97 | 351 | 1
40x75 | 40x80 | - | 5440 | 20.1 | 5.21 | 402 | 1.35
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1190 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1280 | - | - | - | - | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1360 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1450 | - | - | - | -
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1530 | - | - | - | -
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1700 | 6.1 | 4.79 | 104 | 0.15
40x90 | 45x80 | 50x70 | 1870 | 6.7 | 4.79 | 116 | 0.13
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2050 | 7.3 | 4.82 | 125 | 0.18
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2200 | 8.2 | 4.88 | 135 | 0.18
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2380 | 8.5 | 4.94 | 146 | 0.18
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2550 | 9.2 | 5 | 157 | 0.25
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2700 | 9.8 | 5.12 | 167 | 0.25
40x90 | 45x80 | 50x70 | 2890 | 10.4 | 5.12 | 177 | 0.3
40x90 | 45x80 | 50x70 | 3060 | 10.7 | 5.19 | 188 | 0.33
40x90 | 45x80 | 50x70 | 3230 | 11.3 | 5.19 | 198 | 0.4
40x90 | 45x80 | 50x70 | 3400 | 11.9 | 5.22 | 208 | 0.43
40x90 | 45x80 | 50x70 | 4080 | 14.6 | 5.31 | 250 | 0.55
40x90 | 45x80 | 50x70 | 4760 | 15.3 | 5.34 | 292 | 0.78
40x90 | 45x80 | 50x70 | 5440 | 18.6 | 5.61 | 334 | 1
45x90 | 50x80 | - | 1190 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45x90 | 50x80 | - | 1280 | - | - | - | - | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45x90 | 50x80 | - | 1360 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45x90 | 50x80 | - | 1450 | - | - | - | -
45x90 | 50x80 | - | 1530 | - | - | - | -
45x90 | 50x80 | - | 1700 | - | - | - | -
45x90 | 50x80 | - | 1870 | - | - | - | -
45x90 | 50x80 | - | 2050 | 6.4 | 4.33 | 109 | 0.3
45x90 | 50x80 | - | 2200 | 7.3 | 4.36 | 118 | 0.33
45x90 | 50x80 | - | 2380 | 7.9 | 4.42 | 127 | 0.38
45x90 | 50x80 | - | 2550 | 8.5 | 4.51 | 136 | 0.45
45x90 | 50x80 | - | 2700 | 8.8 | 4.61 | 146 | 0.5
45x90 | 50x80 | - | 2890 | 9.5 | 4.64 | 155 | 0.58
45x90 | 50x80 | - | 3060 | 10.1 | 4.67 | 165 | 0.63
45x90 | 50x80 | - | 3230 | 10.7 | 4.67 | 170 | 0.68
45x90 | 50x80 | - | 3400 | 11 | 4.7 | 183 | 0.75
45x90 | 50x80 | - | 4080 | 13.7 | 4.79 | 219 | 1
45x90 | 50x80 | - | 4760 | 14.3 | 4.85 | 256 | 1.45
45x90 | 50x80 | - | 5440 | 17.7 | 5.12 | 293 | 1.88
50x90 | 60x70 | - | 1190 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50x90 | 60x70 | - | 1280 | - | - | - | - | 500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50x90 | 60x70 | - | 1360 | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50x90 | 60x70 | - | 1450 | - | - | - | -
50x90 | 60x70 | - | 1530 | - | - | - | -
50x90 | 60x70 | - | 1700 | - | - | - | -
50x90 | 60x70 | - | 1870 | - | - | - | -
50x90 | 60x70 | - | 2050 | 5.2 | 3.17 | 99 | 0.23
50x90 | 60x70 | - | 2200 | 5.8 | 3 | 106 | 0.25
50x90 | 60x70 | - | 2380 | 6.4 | 3.32 | 114 | 0.3
50x90 | 60x70 | - | 2550 | 7 | 3.42 | 123 | 0.33
50x90 | 60x70 | - | 2700 | 7.6 | 3.48 | 131 | 0.4
50x90 | 60x70 | - | 2890 | 8.2 | 3.51 | 139 | 0.45
50x90 | 60x70 | - | 3060 | 8.5 | 3.54 | 147 | 0.5
50x90 | 60x70 | - | 3230 | 9.2 | 3.54 | 156 | 0.58
50x90 | 60x70 | - | 3400 | 9.8 | 3.57 | 165 | 0.6
50x90 | 60x70 | - | 4080 | 11.9 | 3.57 | 197 | 0.85
50x90 | 60x70 | - | 4760 | 12.8 | 3.57 | 230 | 1.2
50x90 | 60x70 | - | 5440 | 16.5 | 3.93 | 263 | 1.58
Seçimi güncellemek için tıklayınız...!
Gizle
Aç
Ana menüye dön..!
Verici menfez ( Fita Teknik )
Emici menfez ( Fita Teknik )
Alüminyum kare tavan anemostadı
1
Pompalı sıcak su ile ısıtmada boru çapı

## Sheet1
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=250 m3/h | 22,5x22,5 | 38,5x38,5 | 0.7875 | 1.275 | 1.3125 | 0.8125
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=250 m3/h | 22,5x22,5 | 38,5x38,5 | 0.7875 | 1.275 | 1.3125 | 0.8125
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=3000 m3/h | 60x60 | 76x76 | 1.9235 | 3.8471 | 2.2059 | 2.0294
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=3000 m3/h | 60x60 | 76x76 | 1.9235 | 3.8471 | 2.2059 | 2.0294
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=950 m3/h | 30x30 | 46x46 | 1.9765 | 3.8294 | 2.7941 | 3.0882
hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
V=800 m3/h | 30x30 | 46x46 | 1.7647 | 3.1765 | 2.3529 | 2

## toplayıcı-tablo
cm | cm2 | m3/h | Hız | mmSS
10x20 | 140 | 51 | 1 | 0.1
10x20 | 140 | 77 | 1.53 | 0.23 | 1.12 | 179 | 3.55
10x20 | 140 | 102 | 2 | 0.37 | 1.134 | 180 |  | 3.568 | 10x20
10x20 | 140 | 128 | 2.54 | 0.6 | 1.47 | 204 | 4
10x20 | 140 | 153 | 3 | 0.85
10x20 | 140 | 179 | 3.55 | 1.12
10x20 | 140 | 204 | 4 | 1.47
10x20 | 140 | 255 | 5 | 2.22
10x20 | 140 | 306 | 6.1 | 3
10x20 | 140 | 357 | 7.11 | 4 | [9 empty] | EBAD | HIZ |  | PST
10x25 | 186 | 68 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 120x120 | #N/A |  | #N/A | 14400
10x25 | 186 | 102 | 1.53 | 0.23 | 0.6 | 170 | 2.54 | [5 empty] | 1 | 90x120 | #N/A |  | #N/A | 10800
10x25 | 186 | 136 | 2 | 0.37 | 0.67353 | 180 |  | 2.6753 | 10x25 |  |  |  | 1 | 75x120 | #N/A |  | #N/A | 9000
10x25 | 186 | 170 | 2.54 | 0.6 | 0.85 | 204 | 3 | [5 empty] | 1 | 60x120 | #N/A |  | #N/A | 7200
10x25 | 186 | 204 | 3 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 90x90 | #N/A |  | #N/A | 8100
10x25 | 186 | 238 | 3.55 | 1.12 | [8 empty] | 1 | 75x90 | #N/A |  | #N/A | 6750
10x25 | 186 | 272 | 4 | 1.47 | [8 empty] | 1 | 60x90 | #N/A |  | #N/A | 5400
10x25 | 186 | 340 | 5 | 2.22 | [8 empty] | 1 | 60x75 | #N/A |  | #N/A | 4500
10x25 | 186 | 408 | 6.1 | 3 | [8 empty] | 1 | 45x90 | #N/A |  | #N/A | 4050
10x25 | 186 | 476 | 7.11 | 4 | [8 empty] | 1 | 60x60 | #N/A |  | #N/A | 3600
10x30 | 242 | 88 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 45x75 | #N/A |  | #N/A | 3375
10x30 | 242 | 133 | 1.53 | 0.23 | 0.37 | 146 | 2 | [5 empty] | 1 | 45x60 | #N/A |  | #N/A | 2700
10x30 | 242 | 146 | 2 | 0.37 | 0.47427 | 180 |  | 2.2448 | 10x30 |  |  |  | 1 | 30x90 | #N/A |  | #N/A | 2700
10x30 | 242 | 221 | 2.54 | 0.6 | 0.6 | 221 | 2.54 | [5 empty] | 1 | 30x75 | #N/A |  | #N/A | 2250
10x30 | 242 | 265 | 3 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 45x45 | #N/A |  | #N/A | 2025
10x30 | 242 | 309 | 3.55 | 1.12 | [8 empty] | 1 | 30x60 | #N/A |  | #N/A | 1800
10x30 | 242 | 354 | 4 | 1.47 | [8 empty] | 1 | 40x40 | #N/A |  | #N/A | 1600
10x30 | 242 | 442 | 5 | 2.22 | [8 empty] | 1 | 30x50 | #N/A |  | #N/A | 1500
10x30 | 242 | 530 | 6.1 | 3 | [8 empty] | 1 | 20x75 | #N/A |  | #N/A | 1500
10x30 | 242 | 619 | 7.11 | 4 | [8 empty] | 1 | 30x45 | #N/A |  | #N/A | 1350
15x25 | 280 | 102 | 1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 30x40 | #N/A |  | #N/A | 1200
15x25 | 280 | 153 | 1.53 | 0.23 | 0.23 | 153 | 1.53 | [5 empty] | 1 | 25x40 | #N/A |  | #N/A | 1000
15x25 | 280 | 204 | 2 | 0.37 | 0.30412 | 180 |  | 1.7788 | 15x25 |  |  |  | 1 | 20x50 | #N/A |  | #N/A | 1000
15x25 | 280 | 255 | 2.54 | 0.6 | 0.37 | 204 | 2 | [5 empty] | 1 | 30x30 | #N/A |  | #N/A | 900
15x25 | 280 | 306 | 3 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 20x45 | #N/A |  | #N/A | 900
15x25 | 280 | 357 | 3.55 | 1.12 | [8 empty] | 1 | 15x60 | #N/A |  | #N/A | 900
15x25 | 280 | 408 | 4 | 1.47 | [8 empty] | 1 | 20x40 | #N/A |  | #N/A | 800
15x25 | 280 | 510 | 5 | 2.22 | [6 empty] | 2 | #N/A | 1 | 15x50 | #N/A |  | #N/A | 750
15x25 | 280 | 612 | 6.1 | 3 | [5 empty] | SIRA NO = | 3 | #N/A | 1 | 20x35 | #N/A |  | #N/A | 700
15x25 | 280 | 714 | 7.11 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 20x30 | 1.0181 |  | 0.10443 | 600
15x30 | 344 | 126 | 1 | 0.1 | [5 empty] | 1.53 | 2 | 2 | 1 | 15x35 | 1.2468 |  | 0.16055 | 525
15x30 | 344 | 189 | 1.53 | 0.23 | 0.1 | 126 | 1 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 20x25 | 1.2762 |  | 0.16775 | 500
15x30 | 344 | 252 | 2 | 0.37 | 0.21143 | 180 |  | 1.4543 | 15x30 | 2.54 | 4 | 4 | 1 | 15x30 | 1.4543 |  | 0.21143 | 450
15x30 | 344 | 315 | 2.54 | 0.6 | 0.23 | 189 | 1.53 |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 15x25 | 1.7788 |  | 0.30412 | 375
15x30 | 344 | 377 | 3 | 0.85 | [5 empty] | 3.55 | 6 | 6 | 1 | 10x30 | 2.2448 |  | 0.47427 | 300
15x30 | 344 | 440 | 3.55 | 1.12 | [5 empty] | 4 | 7 | 7 | 1 | 10x25 | 2.6753 |  | 0.67353 | 250
15x30 | 344 | 503 | 4 | 1.47 | [5 empty] | 5 | 8 | 8 | 1 | 10x20 | 3.568 |  | 1.134 | 200
15x30 | 344 | 629 | 5 | 2.22 | [5 empty] | 6.1 | 9 | 9 | 1
15x30 | 344 | 755 | 6.1 | 3 | [5 empty] | 7.11 | 10 | 10
15x30 | 344 | 881 | 7.11 | 4
20x25 | 390 | 143 | 1 | 0.1
20x25 | 390 | 214 | 1.53 | 0.23 | 0.1 | 143 | 1
20x25 | 390 | 286 | 2 | 0.37 | 0.16775 | 180 |  | 1.2762 | 20x25
20x25 | 390 | 357 | 2.54 | 0.6 | 0.23 | 214 | 1.53 |  |  |  | Emici menfez
20x25 | 390 | 428 | 3 | 0.85
20x25 | 390 | 500 | 3.55 | 1.12
20x25 | 390 | 571 | 4 | 1.47 | [8 empty] | Hava miktarı = | 180 | m3/h
20x25 | 390 | 714 | 5 | 2.22 | [8 empty] | Hızı = | 2.5 | m/s
20x25 | 390 | 857 | 6.1 | 3
20x25 | 390 | 1000 | 7.11 | 4
15x35 | 400 | 146 | 1 | 0.1
15x35 | 400 | 219 | 1.53 | 0.23 | 0.1 | 146 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  | Yukarıdaki değerlere en yakın
15x35 | 400 | 292 | 2 | 0.37 | 0.16055 | 180 |  | 1.2468 | 15x35 |  |  |  | Ebat = | 10x30 | 10x25 | cm | olabilecek 2 adet menfez çeşidi
15x35 | 400 | 366 | 2.54 | 0.6 | 0.23 | 219 | 1.53 | [5 empty] | Hız = | 2.2448 | 2.6753 | m/s
15x35 | 400 | 439 | 3 | 0.85 | [8 empty] | Pst = | 0.47427 | 0.67353 | mmSS
15x35 | 400 | 512 | 3.55 | 1.12
15x35 | 400 | 585 | 4 | 1.47
15x35 | 400 | 731 | 5 | 2.22
15x35 | 400 | 877 | 6.1 | 3
15x35 | 400 | 1023 | 7.11 | 4
20x30 | 484 | 177 | 1 | 0.1
20x30 | 484 | 265 | 1.53 | 0.23 | 0.1 | 177 | 1
20x30 | 484 | 354 | 2 | 0.37 | 0.10443 | 180 |  | 1.0181 | 20x30
20x30 | 484 | 442 | 2.54 | 0.6 | 0.23 | 265 | 1.53
20x30 | 484 | 530 | 3 | 0.85
20x30 | 484 | 619 | 3.55 | 1.12
20x30 | 484 | 707 | 4 | 1.47
20x30 | 484 | 884 | 5 | 2.22
20x30 | 484 | 1061 | 6.1 | 3
20x30 | 484 | 1238 | 7.11 | 4
20x35 | 576 | 207 | 1 | 0.1
20x35 | 576 | 311 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
20x35 | 576 | 415 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 20x35
20x35 | 576 | 519 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
20x35 | 576 | 622 | 3 | 0.85
20x35 | 576 | 726 | 3.55 | 1.12
20x35 | 576 | 830 | 4 | 1.47
20x35 | 576 | 1037 | 5 | 2.22
20x35 | 576 | 1244 | 6.1 | 3
20x35 | 576 | 1452 | 7.11 | 4
15x50 | 605 | 221 | 1 | 0.1
15x50 | 605 | 332 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
15x50 | 605 | 442 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 15x50
15x50 | 605 | 553 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
15x50 | 605 | 633 | 3 | 0.85
15x50 | 605 | 774 | 3.55 | 1.12
15x50 | 605 | 884 | 4 | 1.47
15x50 | 605 | 1105 | 5 | 2.22
15x50 | 605 | 1326 | 6.1 | 3
15x50 | 605 | 1547 | 7.11 | 4
20x40 | 660 | 241 | 1 | 0.1
20x40 | 660 | 362 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
20x40 | 660 | 483 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 20x40
20x40 | 660 | 604 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
20x40 | 660 | 724 | 3 | 0.85
20x40 | 660 | 845 | 3.55 | 1.12
20x40 | 660 | 966 | 4 | 1.47
20x40 | 660 | 1207 | 5 | 2.22
20x40 | 660 | 1448 | 6.1 | 3
20x40 | 660 | 1690 | 7.11 | 4
15x60 | 726 | 265 | 1 | 0.1
15x60 | 726 | 398 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
15x60 | 726 | 530 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 15x60
15x60 | 726 | 663 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
15x60 | 726 | 796 | 3 | 0.85
15x60 | 726 | 928 | 3.55 | 1.12
15x60 | 726 | 1061 | 4 | 1.47
15x60 | 726 | 1326 | 5 | 2.22
15x60 | 726 | 1591 | 6.1 | 3
15x60 | 726 | 1856 | 7.11 | 4
20x45 | 774 | 272 | 1 | 0.1
20x45 | 774 | 408 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
20x45 | 774 | 544 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 20x45
20x45 | 774 | 680 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
20x45 | 774 | 816 | 3 | 0.85
20x45 | 774 | 952 | 3.55 | 1.12
20x45 | 774 | 1088 | 4 | 1.47
20x45 | 774 | 1360 | 5 | 2.22
20x45 | 774 | 1632 | 6.1 | 3
20x45 | 774 | 1900 | 7.11 | 4
30x30 | 763 | 279 | 1 | 0.1
30x30 | 763 | 418 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x30 | 763 | 558 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x30
30x30 | 763 | 697 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x30 | 763 | 836 | 3 | 0.85
30x30 | 763 | 976 | 3.55 | 1.12
30x30 | 763 | 1115 | 4 | 1.47
30x30 | 763 | 1394 | 5 | 2.22
30x30 | 763 | 1673 | 6.1 | 3
30x30 | 763 | 1950 | 7.11 | 4
20x50 | 837 | 306 | 1 | 0.1
20x50 | 837 | 459 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
20x50 | 837 | 612 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 20x50
20x50 | 837 | 765 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
20x50 | 837 | 918 | 3 | 0.85
20x50 | 837 | 1071 | 3.55 | 1.12
20x50 | 837 | 1224 | 4 | 1.47
20x50 | 837 | 1530 | 5 | 2.22
20x50 | 837 | 1836 | 6.1 | 3
20x50 | 837 | 2142 | 7.11 | 4
25x40 | 856 | 313 | 1 | 0.1
25x40 | 856 | 469 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
25x40 | 856 | 626 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 25x40
25x40 | 856 | 782 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
25x40 | 856 | 938 | 3 | 0.85
25x40 | 856 | 1095 | 3.55 | 1.12
25x40 | 856 | 1251 | 4 | 1.47
25x40 | 856 | 1564 | 5 | 2.22
25x40 | 856 | 1877 | 6.1 | 3
25x40 | 856 | 2190 | 7.11 | 4
30x40 | 1042 | 381 | 1 | 0.1
30x40 | 1042 | 571 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x40 | 1042 | 762 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x40
30x40 | 1042 | 952 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x40 | 1042 | 1142 | 3 | 0.85
30x40 | 1042 | 1333 | 3.55 | 1.12
30x40 | 1042 | 1523 | 4 | 1.47
30x40 | 1042 | 1904 | 5 | 2.22
30x40 | 1042 | 2285 | 6.1 | 3
30x40 | 1042 | 2666 | 7.11 | 4
30x45 | 1181 | 432 | 1 | 0.1
30x45 | 1181 | 648 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x45 | 1181 | 864 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x45
30x45 | 1181 | 1080 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x45 | 1181 | 1295 | 3 | 0.85
30x45 | 1181 | 1511 | 3.55 | 1.12
30x45 | 1181 | 1727 | 4 | 1.47
30x45 | 1181 | 2159 | 5 | 2.22
30x45 | 1181 | 2590 | 6.1 | 3
30x45 | 1181 | 3023 | 7.11 | 4
20x75 | 1284 | 469 | 1 | 0.1
20x75 | 1284 | 704 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
20x75 | 1284 | 938 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 20x75
20x75 | 1284 | 1173 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
20x75 | 1284 | 1408 | 3 | 0.85
20x75 | 1284 | 1642 | 3.55 | 1.12
20x75 | 1284 | 1877 | 4 | 1.47
20x75 | 1284 | 2346 | 5 | 2.22
20x75 | 1284 | 2815 | 6.1 | 3
20x75 | 1284 | 3284 | 7.11 | 4
30x50 | 1321 | 483 | 1 | 0.1
30x50 | 1321 | 724 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x50 | 1321 | 966 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x50
30x50 | 1321 | 1207 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x50 | 1321 | 1448 | 3 | 0.85
30x50 | 1321 | 1690 | 3.55 | 1.12
30x50 | 1321 | 1931 | 4 | 1.47
30x50 | 1321 | 2414 | 5 | 2.22
30x50 | 1321 | 2897 | 6.1 | 3
30x50 | 1321 | 3380 | 7.11 | 4
40x40 | 1432 | 524 | 1 | 0.1
40x40 | 1432 | 785 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
40x40 | 1432 | 1047 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 40x40
40x40 | 1432 | 1309 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
40x40 | 1432 | 1571 | 3 | 0.85
40x40 | 1432 | 1833 | 3.55 | 1.12
40x40 | 1432 | 2094 | 4 | 1.47
40x40 | 1432 | 2618 | 5 | 2.22
40x40 | 1432 | 3142 | 6.1 | 3
40x40 | 1432 | 3665 | 7.11 | 4
30x60 | 1609 | 588 | 1 | 0.1
30x60 | 1609 | 882 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x60 | 1609 | 1176 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x60
30x60 | 1609 | 1471 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x60 | 1609 | 1765 | 3 | 0.85
30x60 | 1609 | 2059 | 3.55 | 1.12
30x60 | 1609 | 2353 | 4 | 1.47
30x60 | 1609 | 2441 | 5 | 2.22
30x60 | 1609 | 3529 | 6.1 | 3
30x60 | 1609 | 4117 | 7.11 | 4
45x45 | 1842 | 673 | 1 | 0.1
45x45 | 1842 | 1010 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
45x45 | 1842 | 1346 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 45x45
45x45 | 1842 | 1683 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
45x45 | 1842 | 2020 | 3 | 0.85
45x45 | 1842 | 2356 | 3.55 | 1.12
45x45 | 1842 | 2693 | 4 | 1.47
45x45 | 1842 | 3366 | 5 | 2.22
45x45 | 1842 | 4039 | 6.1 | 3
45x45 | 1842 | 4712 | 7.11 | 4
30x75 | 1991 | 728 | 1 | 0.1
30x75 | 1991 | 1091 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x75 | 1991 | 1455 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x75
30x75 | 1991 | 1819 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x75 | 1991 | 2183 | 3 | 0.85
30x75 | 1991 | 2547 | 3.55 | 1.12
30x75 | 1991 | 2910 | 4 | 1.47
30x75 | 1991 | 3638 | 5 | 2.22
30x75 | 1991 | 4366 | 6.1 | 3
30x75 | 1991 | 5093 | 7.11 | 4
30x90 | 2456 | 898 | 1 | 0.1
30x90 | 2456 | 1346 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
30x90 | 2456 | 1795 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 30x90
30x90 | 2456 | 2244 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
30x90 | 2456 | 2693 | 3 | 0.85
30x90 | 2456 | 3142 | 3.55 | 1.12
30x90 | 2456 | 3590 | 4 | 1.47
30x90 | 2456 | 4488 | 5 | 2.22
30x90 | 2456 | 5386 | 6.1 | 3
30x90 | 2456 | 6283 | 7.11 | 4
45x60 | 2493 | 911 | 1 | 0.1
45x60 | 2493 | 1367 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
45x60 | 2493 | 1822 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 45x60
45x60 | 2493 | 2278 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
45x60 | 2493 | 2734 | 3 | 0.85
45x60 | 2493 | 3189 | 3.55 | 1.12
45x60 | 2493 | 3645 | 4 | 1.47
45x60 | 2493 | 4556 | 5 | 2.22
45x60 | 2493 | 5467 | 6.1 | 3
45x60 | 2493 | 6378 | 7.11 | 4
45x75 | 3144 | 1149 | 1 | 0.1
45x75 | 3144 | 1724 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
45x75 | 3144 | 2298 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 45x75
45x75 | 3144 | 2873 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
45x75 | 3144 | 3448 | 3 | 0.85
45x75 | 3144 | 4022 | 3.55 | 1.12
45x75 | 3144 | 4597 | 4 | 1.47
45x75 | 3144 | 5746 | 5 | 2.22
45x75 | 3144 | 6895 | 6.1 | 3
45x75 | 3144 | 8044 | 7.11 | 4
60x60 | 3389 | 1230 | 1 | 0.1
60x60 | 3389 | 1856 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
60x60 | 3389 | 2475 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 60x60
60x60 | 3389 | 3094 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
60x60 | 3389 | 3713 | 3 | 0.85
60x60 | 3389 | 4332 | 3.55 | 1.12
60x60 | 3389 | 4950 | 4 | 1.47
60x60 | 3389 | 6188 | 5 | 2.22
60x60 | 3389 | 7426 | 6.1 | 3
60x60 | 3389 | 8663 | 7.11 | 4
45x90 | 3795 | 1387 | 1 | 0.1
45x90 | 3795 | 2081 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
45x90 | 3795 | 2774 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 45x90
45x90 | 3795 | 3468 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
45x90 | 3795 | 4162 | 3 | 0.85
45x90 | 3795 | 4855 | 3.55 | 1.12
45x90 | 3795 | 5549 | 4 | 1.47
45x90 | 3795 | 6936 | 5 | 2.22
45x90 | 3795 | 8323 | 6.1 | 3
45x90 | 3795 | 9710 | 7.11 | 4
60x75 | 4270 | 1561 | 1 | 0.1
60x75 | 4270 | 2341 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
60x75 | 4270 | 3121 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 60x75
60x75 | 4270 | 3902 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
60x75 | 4270 | 4682 | 3 | 0.85
60x75 | 4270 | 5462 | 3.55 | 1.12
60x75 | 4270 | 6242 | 4 | 1.47
60x75 | 4270 | 7803 | 5 | 2.22
60x75 | 4270 | 9364 | 6.1 | 3
60x75 | 4270 | 10924 | 7.11 | 4
60x90 | 5163 | 1887 | 1 | 0.1
60x90 | 5163 | 2831 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
60x90 | 5163 | 3774 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 60x90
60x90 | 5163 | 4718 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
60x90 | 5163 | 5661 | 3 | 0.85
60x90 | 5163 | 6605 | 3.55 | 1.12
60x90 | 5163 | 7548 | 4 | 1.47
60x90 | 5163 | 9435 | 5 | 2.22
60x90 | 5163 | 11322 | 6.1 | 3
60x90 | 5163 | 13209 | 7.11 | 4
75x90 | 5982 | 2186 | 1 | 0.1
75x90 | 5982 | 3279 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
75x90 | 5982 | 4372 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 75x90
75x90 | 5982 | 5466 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
75x90 | 5982 | 6559 | 3 | 0.85
75x90 | 5982 | 7652 | 3.55 | 1.12
75x90 | 5982 | 8745 | 4 | 1.47
75x90 | 5982 | 10931 | 5 | 2.22
75x90 | 5982 | 13117 | 6.1 | 3
75x90 | 5982 | 15303 | 7.11 | 4
90x90 | 6800 | 2485 | 1 | 0.1
90x90 | 6800 | 3728 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
90x90 | 6800 | 4971 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 90x90
90x90 | 6800 | 6172 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
90x90 | 6800 | 7456 | 3 | 0.85
90x90 | 6800 | 8669 | 3.55 | 1.12
90x90 | 6800 | 9942 | 4 | 1.47
90x90 | 6800 | 12427 | 5 | 2.22
90x90 | 6800 | 14912 | 6.1 | 3
90x90 | 6800 | 17398 | 7.11 | 4
60x120 | 6921 | 2530 | 1 | 0.1
60x120 | 6921 | 3794 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
60x120 | 6921 | 5059 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 60x120
60x120 | 6921 | 6324 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
60x120 | 6921 | 7589 | 3 | 0.85
60x120 | 6921 | 8854 | 3.55 | 1.12
60x120 | 6921 | 10118 | 4 | 1.47
60x120 | 6921 | 12648 | 5 | 2.22
60x120 | 6921 | 15178 | 6.1 | 3
60x120 | 6921 | 17707 | 7.11 | 4
75x120 | 7740 | 2829 | 1 | 0.1
75x120 | 7740 | 4243 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
75x120 | 7740 | 5658 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 75x120
75x120 | 7740 | 7072 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
75x120 | 7740 | 8486 | 3 | 0.85
75x120 | 7740 | 9901 | 3.55 | 1.12
75x120 | 7740 | 11315 | 4 | 1.47
75x120 | 7740 | 14144 | 5 | 2.22
75x120 | 7740 | 16973 | 6.1 | 3
75x120 | 7740 | 19802 | 7.11 | 4
90x120 | 9805 | 3584 | 1 | 0.1
90x120 | 9805 | 5376 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
90x120 | 9805 | 7167 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 90x120
90x120 | 9805 | 8959 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
90x120 | 9805 | 10751 | 3 | 0.85
90x120 | 9805 | 12543 | 3.55 | 1.12
90x120 | 9805 | 14334 | 4 | 1.47
90x120 | 9805 | 17918 | 5 | 2.22
90x120 | 9805 | 21502 | 6.1 | 3
90x120 | 9805 | 25085 | 7.11 | 4
120x120 | 12976 | 4743 | 1 | 0.1
120x120 | 12976 | 7115 | 1.53 | 0.23 | #N/A | #N/A | #N/A
120x120 | 12976 | 9486 | 2 | 0.37 | #N/A | 180 |  | #N/A | 120x120
120x120 | 12976 | 11958 | 2.54 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A
120x120 | 12976 | 14229 | 3 | 0.85
120x120 | 12976 | 16600 | 3.55 | 1.12
120x120 | 12976 | 18972 | 4 | 1.47
120x120 | 12976 | 23715 | 5 | 2.22
120x120 | 12976 | 28458 | 6.1 | 3
120x120 | 12976 | 33200 | 7.11 | 4
Ana menüye dön..!

## boruçapı
48700 | 16
49800 | 8 | [19 empty] | 18 | 20 | 22 | 26
#N/A | #N/A | [18 empty] | 400 | 1491.84 | 1554 | 1631.7 | 1709.4
[20 empty] | 600 | 2056.32 | 2142 | 2249.1 | 2356.2
[21 empty] | 18 | 1
[21 empty] | 20 | 2
[21 empty] | 22 | 3
[21 empty] | 26 | 4
[21 empty] | 400 | 1
[21 empty] | 600 | 2
| R | YÜK | ÇAP | R | YÜK
| 2.2 | 1810 | 1/2" | 2.2 | 4010 | 3/4"
| 2.4 | 1900 | 1/2" | 2.4 | 4320 | 3/4"
| 2.6 | 1990 | 1/2" | 2.6 | 4520 | 3/4"
| 2.8 | 2080 | 1/2" | 2.8 | 4700 | 3/4"
| 3 | 2170 | 1/2" | 3 | 4890 | 3/4"
| 3.3 | 2290 | 1/2" | 3.3 | 5210 | 3/4"
| 3.6 | 2400 | 1/2" | 3.6 | 5460 | 3/4"
| 4 | 2540 | 1/2"
| 4.5 | 2710 | 1/2" | 2.2 | 7850 | 1"
| 5 | 2880 | 1/2" | 2.4 | 8250 | 1"
| 5.5 | 3030 | 1/2" | 2.6 | 8660 | 1"
| 6 | 3180 | 1/2" | 2.8 | 9020 | 1"
| 6.5 | 3340 | 1/2" | 3 | 9380 | 1"
| 7 | 3460 | 1/2" | 3.3 | 9900 | 1"
| 7.5 | 3600 | 1/2" | 3.6 | 10400 | 1"
| 8 | 3720 | 1/2" | 4 | 10900 | 1"
| 9 | 3980 | 1/2" | 4.5 | 11700 | 1"
| 10 | 4230 | 1/2" | 5 | 12300 | 1"
| 11 | 4450 | 1/2"
| 12 | 4650 | 1/2" | 2.2 | 16900 | 11/4"
| 13 | 4850 | 1/2" | 2.4 | 17600 | 11/4"
| 14 | 5050 | 1/2" | 2.6 | 18400 | 11/4"
| 15 | 5240 | 1/2" | 2.8 | 19200 | 11/4"
| 16 | 5430 | 1/2" | 3 | 20000 | 11/4"
| 17 | 5600 | 1/2" | 3.3 | 21000 | 11/4"
|  |  |  | 3.6 | 22000 | 11/4"
| 4 | 5780 | 3/4" | 4 | 23300 | 11/4"
| 4.5 | 6180 | 3/4"
| 5 | 6500 | 3/4" | 2.2 | 24900 | 11/2"
| 5.5 | 6880 | 3/4" | 2.4 | 26100 | 11/2"
| 6 | 7200 | 3/4" | 2.6 | 27200 | 11/2"
| 6.5 | 7520 | 3/4" | 2.8 | 28300 | 11/2"
| 7 | 7820 | 3/4" | 3 | 29300 | 11/2"
| 7.5 | 8120 | 3/4" | 3.3 | 30900 | 11/2"
| 8 | 8390 | 3/4" | 3.6 | 32500 | 11/2"
| 9 | 8940 | 3/4" | 4 | 34200 | 11/2"
| 10 | 9480 | 3/4" | 4.5 | 36500 | 11/2"
| 11 | 10000 | 3/4" | 5 | 38600 | 11/2"
| 12 | 10500 | 3/4" | 5.5 | 40900 | 11/2"
| 13 | 11000 | 3/4" | 6 | 42800 | 11/2"
| 14 | 11400 | 3/4" | 6.5 | 44700 | 11/2"
| 15 | 11800 | 3/4" | 7 | 46500 | 11/2"
| 16 | 12200 | 3/4" | 7.5 | 48200 | 11/2"
| 17 | 12600 | 3/4" | 8 | 49800 | 11/2"
| 5.5 | 12900 | 1" | 2.8 | 51300 | 2"
| 6 | 13600 | 1" | 3 | 53200 | 2"
| 6.5 | 14100 | 1" | 3.3 | 56100 | 2"
| 7 | 14800 | 1" | 3.6 | 58800 | 2"
| 7.5 | 15300 | 1" | 4 | 62300 | 2"
| 8 | 16000 | 1" | 4.5 | 66000 | 2"
| 9 | 17000 | 1" | 5 | 69800 | 2"
| 10 | 18000 | 1" | 5.5 | 73000 | 2"
| 11 | 18900 | 1"
| 12 | 19800 | 1" | 2.2 | 102000 | 21/2"
| 13 | 20700 | 1" | 2.4 | 107000 | 21/2"
| 14 | 21500 | 1" | 2.6 | 111000 | 21/2"
| 15 | 22200 | 1" | 2.8 | 116000 | 21/2"
| 16 | 23000 | 1" | 3 | 121000 | 21/2"
| 17 | 23700 | 1" | 3.3 | 126000 | 21/2"
|  |  |  | 3.6 | 132000 | 21/2"
| 4.5 | 24800 | 11/4"
| 5 | 26300 | 11/4" | 2.2 | 157000 | 3"
| 5.5 | 27700 | 11/4" | 2.4 | 165000 | 3"
| 6 | 28900 | 11/4" | 2.6 | 172000 | 3"
| 6.5 | 30200 | 11/4" | 2.8 | 179000 | 3"
| 7 | 31500 | 11/4" | 3 | 186000 | 3"
| 7.5 | 32600 | 11/4" | 3.3 | 195000 | 3"
| 8 | 33700 | 11/4" | 3.6 | 205000 | 3"
| 9 | 35900 | 11/4" | 4 | 217000 | 3"
| 10 | 37900 | 11/4" | 4.5 | 231000 | 3"
| 11 | 40000 | 11/4" | 5 | 244000 | 3"
| 12 | 41800 | 11/4" | 5.5 | 257000 | 3"
| 13 | 43600 | 11/4" | 6 | 269000 | 3"
| 14 | 45300 | 11/4" | 6.5 | 281000 | 3"
| 15 | 47000 | 11/4" | 7 | 292000 | 3"
| 16 | 48700 | 11/4"
| 17 | 50300 | 11/4" | 2.6 | 293000 | 4"
|  |  |  | 2.8 | 305000 | 4"
| 9 | 53000 | 11/2" | 3 | 316000 | 4"
| 10 | 56000 | 11/2" | 3.3 | 333000 | 4"
| 11 | 58800 | 11/2" | 3.6 | 348000 | 4"
| 12 | 61600 | 11/2" | 4 | 368000 | 4"
| 13 | 64200 | 11/2" | 4.5 | 390000 | 4"
| 14 | 66800 | 11/2" | 5 | 413000 | 4"
| 15 | 69200 | 11/2" | 5.5 | 434000 | 4"
| 16 | 71600 | 11/2" | 6 | 454000 | 4"
| 17 | 73900 | 11/2"
|  |  |  | 2.2 | 474000 | 5"
| 6 | 76500 | 2" | 2.4 | 497000 | 5"
| 6.5 | 79900 | 2" | 2.6 | 518000 | 5"
| 7 | 83100 | 2" | 2.8 | 541000 | 5"
| 7.5 | 86300 | 2" | 3 | 561000 | 5"
| 8 | 89400 | 2" | 3.3 | 591000 | 5"
| 9 | 95500 | 2" | 3.6 | 619000 | 5"
| 10 | 101000 | 2" | 4 | 655000 | 5"
| 11 | 106000 | 2" | 4.5 | 697000 | 5"
| 12 | 111000 | 2" | 5 | 736000 | 5"
| 13 | 116000 | 2" | 5.5 | 772000 | 5"
| 14 | 120000 | 2"
| 15 | 125000 | 2" | 2.4 | 808000 | 6"
| 16 | 129000 | 2" | 2.6 | 843000 | 6"
| 17 | 133000 | 2" | 2.8 | 877000 | 6"
|  |  |  | 3 | 909000 | 6"
| 4 | 140000 | 21/2" | 3.3 | 952000 | 6"
| 4.5 | 149000 | 21/2" | 3.6 | 997000 | 6"
| 5 | 157000 | 21/2" | 4 | 1050000 | 6"
| 5.5 | 165000 | 21/2" | 4.5 | 1110000 | 6"
| 6 | 171000 | 21/2" | 5 | 1180000 | 6"
| 6.5 | 181000 | 21/2" | 5.5 | 1240000 | 6"
| 7 | 189000 | 21/2" | 6 | 1300000 | 6"
| 7.5 | 196000 | 21/2" | 6.5 | 1360000 | 6"
| 8 | 203000 | 21/2"
| 9 | 215000 | 21/2" | 2.2 | 1730000 | 8"
| 10 | 227000 | 21/2" | 2.4 | 2810000 | 8"
| 11 | 238000 | 21/2" | 2.6 | 1880000 | 8"
| 12 | 249000 | 21/2" | 2.8 | 1960000 | 8"
| 13 | 260000 | 21/2" | 3 | 2030000 | 8"
| 14 | 271000 | 21/2" | 3.3 | 2140000 | 8"
| 15 | 281000 | 21/2"
| 16 | 290000 | 21/2" | 2.2 | 3080000 | 10"
| 17 | 300000 | 21/2" | 2.4 | 3220000 | 10"
|  |  |  | 2.6 | 3360000 | 10"
| 7.5 | 303000 | 3" | 2.8 | 3490000 | 10"
| 8 | 314000 | 3" | 3 | 3620000 | 10"
| 9 | 333000 | 3" | 3.3 | 3810000 | 10"
| 10 | 351000 | 3" | 3.6 | 3980000 | 10"
| 11 | 369000 | 3" | 4 | 4200000 | 10"
| 12 | 386000 | 3" | 4.5 | 4450000 | 10"
| 13 | 402000 | 3" | 5 | 4710000 | 10"
| 14 | 418000 | 3" | 5.5 | 4950000 | 10"
| 15 | 432000 | 3"
| 16 | 447000 | 3"
| 17 | 461000 | 3"
| 6.5 | 474000 | 4"
| 7 | 493000 | 4"
| 7.5 | 511000 | 4"
| 8 | 528000 | 4"
| 9 | 561000 | 4"
| 10 | 594000 | 4"
| 11 | 625000 | 4"
| 12 | 653000 | 4"
| 13 | 681000 | 4"
| 14 | 708000 | 4"
| 15 | 735000 | 4"
| 16 | 758000 | 4"
| 17 | 781000 | 4"
| 6 | 806000 | 5"
| 6.5 | 837000 | 5"
| 7 | 871000 | 5"
| 7.5 | 903000 | 5"
| 8 | 934000 | 5"
| 9 | 992000 | 5"
| 10 | 1050000 | 5"
| 11 | 1100000 | 5"
| 12 | 1150000 | 5"
| 13 | 1200000 | 5"
| 14 | 1250000 | 5"
| 15 | 1300000 | 5"
| 16 | 1340000 | 5"
| 17 | 1380000 | 5"
| 7 | 1410000 | 6"
| 7.5 | 1470000 | 6"
| 8 | 1520000 | 6"
| 9 | 1610000 | 6"
| 10 | 1700000 | 6"
| 11 | 1780000 | 6"
| 12 | 1870000 | 6"
| 13 | 1940000 | 6"
| 14 | 2020000 | 6"
| 15 | 2090000 | 6"
| 16 | 2160000 | 6"
| 17 | 2230000 | 6"
| 3.6 | 2240000 | 8"
| 4 | 2360000 | 8"
| 4.5 | 2510000 | 8"
| 5 | 2650000 | 8"
| 5.5 | 2780000 | 8"
| 6 | 2920000 | 8"
| 6.5 | 3040000 | 8"
| 7 | 3160000 | 8"
| 7.5 | 3270000 | 8"
| 8 | 3390000 | 8"
| 9 | 3590000 | 8"
| 10 | 3790000 | 8"
| 11 | 3990000 | 8"
| 12 | 4170000 | 8"
| 13 | 4350000 | 8"
| 14 | 4510000 | 8"
| 15 | 4670000 | 8"
| 16 | 4820000 | 8"
| 17 | 4980000 | 8"
| 6 | 5180000 | 10"
| 6.5 | 5410000 | 10"
| 7 | 5620000 | 10"
| 7.5 | 5820000 | 10"
| 8 | 6010000 | 10"
| 9 | 6360000 | 10"
| 10 | 6710000 | 10"
| 11 | 7080000 | 10"
| 12 | 7410000 | 10"
| 13 | 7730000 | 10"
| 14 | 8030000 | 10"
| 15 | 8310000 | 10"
| 16 | 8590000 | 10"
| 17 | 8850000 | 10"
Pompalı sıcak su ile ısıtmada boru çapı tayini
[6 empty] | SİYAH BORU | [16 empty] | SİYAH BORU
|  |  | ÇARPAN |  | ÇAP ø | ÇAP mm | R mmSS | YAKIN YÜK | YAKIN R |  |  | YAKIN R | YÜKÜN ALTI | YAKIN2. R | YÜKÜN ÜSTÜ | [6 empty] | 1/2" | 15
|  |  | 1 | 50000 | 11/4" | 32 | 16.8125 | 48700 | 16 | 77 | 78 | 16 | 48700 | 17 | 50300 | [6 empty] | 3/4" | 20
[5 empty] | 11/2" | 40 | 8.0321 | 49800 | 8 | 44 | 45 | 8 | 49800 | 0 | 0 | [6 empty] | 1" | 25
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | 11/4" | 32
[22 empty] | 11/2" | 40
|  |  | ISI YÜKÜ = | 30000 | kcal/h | [16 empty] | 2" | 50
[22 empty] | 21/2" | 65
[6 empty] | RAD. TİPİ | ODA ISISI | [5 empty] | RAD.UZUN.mm |  | BİRİM ISI YÜKÜ | TOPLAM ISI YÜKÜ | [5 empty] | 3" | 75
[6 empty] | 600 | 18 | [5 empty] | 1000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3150 |  |  | 4" | 100
[6 empty] | 600 | 22 | [5 empty] | 1400 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3150 |  |  | 5" | 125
[6 empty] | 600 | 22 | [5 empty] | 1200 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1350 |  |  | 6" | 150
[6 empty] | 600 | 22 | [5 empty] | 600 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1350 |  |  | 8" | 200
|  |  |  | RADYATÖRLER |  | 600 | 22 | [5 empty] | 1000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1800
|  |  |  | PKKP TİPİ |  | 600 | 22 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 600 | 22 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 600 | 22 | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 600 | 22 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 600 | 22 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | 5200 |  |  | #VALUE! |  |  | 10800
Ana menüye dön..!

## anemostad-tablo
Boğaz ölçüsü | Tabla ölçüsü | Hava miktarı | Boğazdaki hava hızı | Atış mesafesi | Atış mesafesi | Statik basınç
|  |  |  | min | max | Pst
cm | cm | m3/h | m/s | m | m | mmSS
15 | 31 | 85 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |  | PST | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 128 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1 |  | PST | 5 | 3.5 | 2 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 170 | 2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 |  | HIZ | 4 | 2.5 | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 213 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.5 |  | HIZ | 5 | 3 | 2 | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 255 | 3 | 1.8 | 3.3 | 3.5 |  | ATIŞ MAX. | 4 | 2.7 | 1 | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 298 | 3.5 | 2.1 | 3.9 | 4.9 |  | ATIŞ MAX. | 5 | 3.3 | 2 | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 340 | 4 | 2.4 | 4.5 | 6 |  | ATIŞ MİN. | 4 | 1.5 | 1 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 31 | 383 | 4.5 | 2.7 | 5.2 | 7.6 |  | ATIŞ MİN. | 5 | 1.8 | 2 | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22,5 | 38,5 | 190 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |  | HAVA | 4 | 213 | 1 | 190 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22,5 | 38,5 | 286 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1 |  | HAVA | 5 | 255 | 2 | 286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22,5 | 38,5 | 381 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.7 |  | Hava miktarı |  | 250
22,5 | 38,5 | 476 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 |  |  |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
22,5 | 38,5 | 571 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3.5 |  | Boğaz ölçüsü |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 22,5 |  | 15
22,5 | 38,5 | 666 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 4.9 |  | Tabla ölçüsü |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 38,5 |  | 31
22,5 | 38,5 | 762 | 4 | 2.7 | 5.2 | 6 |  | Atış min. |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 0.7875 |  | 1.7643
22,5 | 38,5 | 857 | 4.5 | 2.7 | 5.4 | 7.6 |  | Atış max. |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 1.275 |  | 3.2286
30 | 46 | 340 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |  | Hız |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 1.3125 |  | 2.9405
30 | 46 | 510 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1 |  | Pst |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | 0.8125 |  | 3.381
30 | 46 | 680 | 2 | 1.5 | 2.7 | 1.7
[7 empty] | Aluminyum kare tavan anemostadı | [15 empty] | hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Atış min | Atış max | Hız | Pst
30 | 46 | 850 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | [16 empty] | V=250 m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 46 | 1020 | 3 | 2.1 | 4.2 | 3.5 |  | HAVA MİKTARI = |  | 250 |  | m3/h
30 | 46 | 1190 | 3.5 | 2.4 | 4.8 | 4.9 |  | HIZI = |  | 1.5 |  | m/s | [10 empty] | hava miktarı | Boğaz ölç | Tabla ölç | Hız | Pst
30 | 46 | 1360 | 4 | 3 | 5.8 | 6 | [16 empty] | V=250 m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 46 | 1530 | 4.5 | 3.3 | 6.4 | 7.6 |  |  |  | 1 |  | 2
37,5 | 53,5 | 530 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 |  | Boğaz ölçüsü |  | #N/A |  | #N/A |  | Yukarıdaki değerlere en yakın
37,5 | 53,5 | 796 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1 |  | Tabla ölçüsü |  | #N/A |  | #N/A |  | olabilecek 2 adet KARE anemostad çeşidi
37,5 | 53,5 | 1061 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 |  | Atış min. |  | #N/A |  | #N/A
37,5 | 53,5 | 1326 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 2.5 |  | Atış max. |  | #N/A |  | #N/A
37,5 | 53,5 | 1591 | 3 | 2.4 | 4.8 | 3.5 |  | Hız |  | #N/A |  | #N/A
37,5 | 53,5 | 1856 | 3.5 | 3 | 5.8 | 4.9 |  | Pst |  | #N/A |  | #N/A
37,5 | 53,5 | 2122 | 4 | 3.3 | 6.4 | 6
37,5 | 53,5 | 2387 | 4.5 | 3.6 | 7.2 | 7.6
45 | 61 | 765 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.5
45 | 61 | 1148 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1
45 | 61 | 1530 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7
45 | 61 | 1913 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 2.5
45 | 61 | 2295 | 3 | 2.7 | 5.2 | 3.5
45 | 61 | 2678 | 3.5 | 3 | 6 | 4.9
45 | 61 | 3060 | 4 | 3.6 | 7.2 | 6
45 | 61 | 3443 | 4.5 | 3.9 | 7.9 | 7.6
52,5 | 68,5 | 1040 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.5
52,5 | 68,5 | 1561 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1
52,5 | 68,5 | 2081 | 2 | 1.8 | 3.3 | 1.7
52,5 | 68,5 | 2600 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 2.5
52,5 | 68,5 | 3121 | 3 | 2.7 | 5.4 | 3.5
52,5 | 68,5 | 3641 | 3.5 | 3.3 | 6.4 | 4.9
52,5 | 68,5 | 4162 | 4 | 3.9 | 7.6 | 6
52,5 | 68,5 | 4682 | 4.5 | 4.2 | 8.4 | 7.6
60 | 76 | 1360 | 1 | 0.9 | 1.8 | 0.5
60 | 76 | 2040 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1
60 | 76 | 2720 | 2 | 1.8 | 3.6 | 1.7
60 | 76 | 3400 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 2.5
60 | 76 | 4080 | 3 | 3 | 5.8 | 3.5
60 | 76 | 4760 | 3.5 | 3.3 | 6.7 | 4.9
60 | 76 | 5440 | 4 | 3.9 | 7.9 | 6
60 | 76 | 6120 | 4.5 | 4.5 | 9 | 7.6
Ana menüye dön..!
Verici olarak kopyala
Emici olarak kopyala