## Sayfa1
DÖŞEMEDEN ISITMA HESABI
1- | Standart Modül |  | 5-12,5-15-20-25-30-35 mm
Not:*,açık sarı renkler giriş değerler, gül rengi değerler çıkış değerleridir.
| *Mahal Isı İhtiyacı | *Alan | Birim Isı İhtiyacı | Modül | *Standart Modül | 80m px boru için | Koll. Ağız Sayısı | SONUÇ ISIL KAPASİTE
No | Q(kcal/h) | (m2) | Q/A kcal/h.m2 | (cm) | (cm) | Q3 (kcal/h | (n) | kcal/h
1 | 3200 | 42 | 76.1905 | 35.1963 | 35 | 2388.0846 | 1.34 | 3200
2 | 800 | 16 | 50 | 49.313 | 50 | 2754.2952 | 0.29046 | 800
3 | 1200 | 18 | 66.6667 | 40.3297 | 40 | 2519.1062 | 0.47636 | 1200
4 | 1500 | 20 | 75 | 35.838 | 35 | 2388.0846 | 0.62812 | 1500
5 | 1650 | 22 | 75 | 35.838 | 35 | 2388.0846 | 0.69093 | 1650
6 | 1800 | 23 | 78.2609 | 34.0804 | 35 | 2388.0846 | 0.75374 | 1800
7 | 1900 | 25 | 76 | 35.299 | 35 | 2388.0846 | 0.79562 | 1900
8 | 2080 | 26 | 80 | 33.143 | 35 | 2388.0846 | 0.87099 | 2080
9 | 2100 | 27 | 77.7778 | 34.3408 | 35 | 2388.0846 | 0.87937 | 2100
10 | 2240 | 28 | 80 | 33.143 | 35 | 2388.0846 | 0.93799 | 2240
11 | 2400 | 35 | 68.5714 | 39.303 | 40 | 2519.1062 | 0.95272 | 2400
12 | 2500 | 35 | 71.4286 | 37.763 | 40 | 2519.1062 | 0.99242 | 2500
13 | 3000 | 40 | 75 | 35.838 | 35 | 2388.0846 | 1.2562 | 3000
14 | 5000 | 150 | 33.3333 | 58.2963 | 60 | 2962.668 | 1.6877 | 5000
15 | 10000 | 150 | 66.6667 | 40.3297 | 40 | 2519.1062 | 3.9697 | 10000
16 | 20000 | 280 | 71.4286 | 37.763 | 40 | 2519.1062 | 7.9393 | 20000
[6 empty] | Toplam | 24.4616 | 61370
2- | *Seçilen kazan |  | 70000 | Kcal/h
2.1- | Pompa Debisi(Qp) |  | 7 | m3/h
2.2- | *Kritik devre boyuL(m) |  | 100 | m
2.3- | Pomp Basm Yüks(Hm) |  | 3.1628 | mss