## Sayfa1
BOYLER KAPASİTESİ ( BOYLER HACMİ VE ISI YÜKÜ )HESAPLANMASINDA
TAVSİYE OLUNAN DİĞER BİR HESAP METODU
60ºC derece sıcak su sarfiyatı
|  | APARTMAN |  |  | HASTANE |  |  | OTEL | FABRİKA | KONUT( ÖZEL ) | OKUL( YATILI )
ÖZEL LAVABO | : | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
GENEL LAVABO | : | 5 - 15 |  |  | 20 |  |  | 30 | 40 | - | 50
BANYO | : | 150 - 200 |  |  | 250 |  |  | 250 | - | 250 | -
DUŞ | : | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 750 | 250 | 250
MUTFAK EVİYESİ | : | 35 |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 35 | 35
ÇAMAŞIR EVİYESİ | : | 70 |  |  | 75 |  |  | 75 | - | 70 | -
BULAŞIK MAKİNESİ | : | 40 |  |  | 200 - 400 |  |  | 200 - 600 | 75 - 300 | 40 | 75 - 300
KULLANMA KATSAYISI | : | 0.3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.4
ÖRNEK | : | 10 | daireli bir konutta ( 10 adet lavabo, 10 adet banyo, 10 adet mutfak eviyesi ve
|  | 10 | adet çamaşır makinesi ) bulunsun.
ÖZEL LAVABO | : | 10 | x | 7.5 | = | 75 | Lt/h
BANYO | : | 10 | x | 250 | = | 2500 | Lt/h
MUTFAK EVİYESİ | : | 10 | x | 35 | = | 350 | Lt/h
ÇAMAŞIR EVİYESİ | : | 10 | x | 70 | = | 700 | Lt/h
|  | TOPLAM |  |  | = | 3625 | Lt/h
KULLANMA KATSAYISI | : | 0.3 | Apartman için
Isıtma Yükü ( L/h ) | : | 3625 | x | 0.3 | = | 1087.5 | Lt/h
Isıtma yükü ( Kcal/h ) | : | 1087.5 | x | 60-10 | = | 54375 | Kcal/h
NOT | : | Cihazların hepsinin birden devreye alındığını düşünerek emniyetli bir seçim yaptık.