## HESAPLAR (5)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 | 3.5 | 1.2 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.09144 |  | 1.2 | #N/A | TRUE | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0.0346 |  | -0.6 | -0.0294 |  | 0.09664
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 | 1.6 | 0.2 | 15 | 2.2 |  | 0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.2 | 0.08368 |  | 0 | 0.08368 | 0.08368 | 0.016736 |  | 2.7 | #N/A | TRUE | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 0 | 0 |  | 0.068736
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 20 | 1.9 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0405 |  | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0.22275 |  | 4.5 | #N/A | TRUE | 0 | 4.5 |  | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 |  | 1 | 0.049 |  | 0.33675
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.0588 |  | 0
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0.43339 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 1 | 3
[6 empty] | 0.09664 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 |  | 1
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | 3 | 1 | 10
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 |  | 1 | 1
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 |  | 1
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 1.2 | 2.7 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HESAPLAR (10)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 | 14 | 6 | 32 | 3.8 |  | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0764 |  | 0.0764 | 0 | 0.0764 | 0.4584 |  | 1.7 | #N/A | TRUE | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0.0976 |  | -2 | -0.098 |  | 0.458
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 0.5 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0381 |  | 2.3 | #N/A | TRUE | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.0664 |  | 0.5 | 0.0245 |  | 0.129
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 | 11.8 | 3 | 32 | 3.3 |  | 3.26 | 0 | 3.26 | 3.26 | 3.3 | 0.05504 |  | 0.05504 | 0 | 0.05504 | 0.16512 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3 | -0.147 |  | 0.01812
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 | 3.5 | 0.5 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0381 |  | 2.3 | #N/A | TRUE | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.0664 |  | 0 | 0 |  | 0.1045
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 | 9.5 | 3 | 32 | 2.6 |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0365 |  | 0.0365 | 0 | 0.0365 | 0.1095 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3 | -0.147 |  | -0.0375
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0381 |  | 2.3 | #N/A | TRUE | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.0664 |  | 0 | 0 |  | 0.1045
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 | 7 | 3 | 32 | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0206 |  | 0.0206 | 0 | 0.0206 | 0.0618 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3 | -0.147 |  | -0.0852
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 | 3.5 | 0.5 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.0381 |  | 2.3 | #N/A | TRUE | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.0664 |  | 0 | 0 |  | 0.1045
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 | 3.5 | 3 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.0702 |  | 0.5 | #N/A | TRUE | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | -3 | -0.147 |  | -0.0708
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | #N/A | TRUE | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0.45792 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | [5 empty] | 8
[6 empty] | 0.458 | 0.01812 | -0.0375 | -0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | bar: 10
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | 3 | bar: 10
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 10
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 1.7 | 2.3 | 0 | [5 empty] | 2.3 | 0 | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.5 | [11 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 | [38 empty] | *
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | [38 empty] | *
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 | [38 empty] | *
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 | [38 empty] | *
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3 | [38 empty] | *
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
**-96

## HESAPLAR (15)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 | 3.5 | 0.7 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.05334 |  | 0.8 | #N/A | TRUE | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234 |  | -0.4 | -0.0196 |  | 0.05714
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 0.2 | 15 | 4.9 |  | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.3651 |  | 0 | 0.3651 | 0.3651 | 0.07302 |  | 2.7 | #N/A | TRUE | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0.2572 | 0.2572 |  | 0 | 0 |  | 0.33022
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 | 3.5 | 4 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.3048 |  | 4.5 | #N/A | TRUE | 0 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |  | 0.9 | 0.0441 |  | 0.4789
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.0819 |  | 1.6 | #N/A | TRUE | 0 | 1.6 |  | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0.0182 |  | -0.5 | -0.0245 |  | 0.0756
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 | 3.5 | 3.7 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.28194 |  | 0.9 | #N/A | TRUE | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 0.0262 |  | -0.3 | -0.0147 |  | 0.29344
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 | 1.6 | 1 | 15 | 2.2 |  | 0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.2 | 0.08368 |  | 0 | 0.08368 | 0.08368 | 0.08368 |  | 2.7 | #N/A | TRUE | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 1 | 0.049 |  | 0.18468
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 | 2.5 | 3 | 20 | 1.9 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0405 |  | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0.1215 |  | 4.5 | #N/A | TRUE | 0 | 4.5 |  | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 |  | 1.2 | 0.0588 |  | 0.2453
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 | 3.5 | 3.5 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.0819 |  | 2.8 | #N/A | TRUE | 0 | 2.8 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | -0.1 | -0.0049 |  | 0.109
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 | 3.5 | 3.6 | 20 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0762 |  | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0.27432 |  | 1.3 | #N/A | TRUE | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0.0374 |  | 0.1 | 0.0049 |  | 0.31662
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 | 1.6 | 1 | 15 | 2.2 |  | 0 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.2 | 0.08368 |  | 0 | 0.08368 | 0.08368 | 0.08368 |  | 1.4 | #N/A | TRUE | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 1 | 0.049 |  | 0.15968
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 | 2.5 | 3 | 20 | 1.9 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0405 |  | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0.1215 |  | 3.7 | #N/A | TRUE | 0 | 3.7 |  | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0.0528 |  | 0.9 | 0.0441 |  | 0.2184
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0.64402 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 8 | 9 | 11
[6 empty] | 0.109 | 0.31662 | 0.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | bar: 10
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | 2 | 1 | 10 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 7 | 2 | [11 empty] | 10: 1; 11: 8
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | bar: 10 to 11
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0.8 | 2.7 | 4.5 | [5 empty] | 1.6 | 0.9 | 0 |  |  | 2.7 | 4.5 |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 | [11 empty] | 1.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 | [38 empty] | *
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | [38 empty] | *
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 | [38 empty] | *
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 | [38 empty] | *
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3 | [38 empty] | *
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## HESAPLAR (20)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 | 20.5 | 15.8 | 50 | 2.6 |  | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.6 | 0.0212 |  | 0.0212 | 0 | 0.0212 | 0.33496 |  | 1.6 | #N/A | TRUE | 0 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0.0428 |  | -1.8 | -0.0882 |  | 0.28956
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 | 20.5 | 4.3 | 40 | 4.2 |  | 4.15 | 0 | 4.15 | 4.15 | 4.2 | 0.0718 |  | 0.0718 | 0 | 0.0718 | 0.30874 |  | 1.9 | #N/A | TRUE | 0 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 |  | -0.5 | -0.0245 |  | 0.41724
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 | 18.5 | 0.35 | 40 | 3.7 |  | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0592 |  | 0.0592 | 0 | 0.0592 | 0.02072 |  | 1.3 | #N/A | TRUE | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 |  |  | 0 |  | 0.09152
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 | 3.5 | 2.3 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.05382 |  | 0.9 | #N/A | TRUE | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0108 |  |  | 0 |  | 0.06462
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 | 3.5 | 0.4 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.00936 |  | 1.8 | #N/A | TRUE | 0 | 1.8 |  | 0 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0206 |  |  | 0 |  | 0.02996
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 | 16.5 | 2.5 | 40 | 3.3 |  | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0475 |  | 0.0475 | 0 | 0.0475 | 0.11875 |  | 0.5 | #N/A | TRUE | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | -2.5 | -0.1225 |  | 0.01825
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 | 11.8 | 2.85 | 32 | 3.3 |  | 3.26 | 0 | 3.26 | 3.26 | 3.3 | 0.05504 |  | 0.05504 | 0 | 0.05504 | 0.15686 |  | 0.5 | #N/A | TRUE | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | -2.85 | -0.13965 |  | 0.039214
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 | 7 | 0.4 | 32 | 1.9 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0206 |  | 0.0206 | 0 | 0.0206 | 0.00824 |  | 1.3 | #N/A | TRUE | 0 | 1.3 |  | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 |  |  | 0 |  | 0.02704
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 | 3.5 | 2 | 25 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0234 |  | 0.0234 | 0 | 0.0234 | 0.0468 |  | 1.7 | #N/A | TRUE | 0 | 1.7 |  | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.0194 |  |  | 0 |  | 0.0662
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0.95618 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 8 | 9
[6 empty] | 0.28956 | 0.41724 | 0.09152 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02704 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4 | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 1.6 | 1.9 | 1.3 | [5 empty] | 0.9 | 1.8 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.3 | 1.7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HESAPLAR (25)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HESAPLAR 32
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [12 empty] | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
ADET | OCAK KOM. | OCAK ŞOF. | OCAK | TB | V | L | DNA | W | [6 empty] | DPR/L |  |  |  |  | 3*6 DPR | [5 empty] | Sz | [12 empty] | PF |  | h1 | DPA |  | 7+9+11 SDP
[5 empty] | m3/h | m | mm | m/s | [6 empty] | mbar/m |  |  |  |  | mbar | [5 empty] | - | [12 empty] | mbar |  | m | mbar |  | mbar
[8 empty] | BİNA BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 416 ) | [17 empty] | (DN15-DN80)
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | KOLON HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | 38 | 10 | 4.6 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 | 35.9 | 9.8 | 4.4 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 33.9 | 9.5 | 4.3 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | 32 | 9 | 4.1 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | 30.2 | 8.8 | 3.9 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | 28.5 | 8.5 | 3.8 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | 26.5 | 8.3 | 3.6 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | 24.5 | 7.8 | 3.4 | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TÜKETİM HATTI BORUSU ( TS 416 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 22.5 | 7.4 | 3.2 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | 20.5 | 7 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | 18.5 | 6.4 | 2.8 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | 16.5 | 6.3 | 2.6 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | 14 | 6 | 2.4 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | 9.5 | 5 | 1.8 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | 7 | 4.2 | 1.5 | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | CİHAZ BAĞLANTI HATTI BORUSU ( TS 301 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | TRUE | 0 | (DN15-DN80) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 74 | 15.8 | 7.8 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  |  |  | DAİRE: 3 = |  |  | KRİTİK HAT : | 0 | < | [5 empty] | 1.8 | UYGUNDUR | 0.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TESİSAT PARÇASI |  |  | 16 | 17 | 18 | [5 empty] | 19 | 20 |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | [11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | REDÜKSİYON |  | 0.5
|  |  |  | DIRSEK, 90° |  | 0.4
|  |  |  | KÜR. VANA |  | 0.5
|  |  |  | T KOL AYR. |  | 1.3
|  |  |  | DIRSEK, 45° |  | 0.3
[5 empty] | SV |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DEBİLER
DOĞALGAZ CİHAZLARI İÇİN EŞ ZAMAN FAKTÖR VE TÜKETİM DEĞERLERİ
|  |  | OCAK + KOMBİ |  | OCAK + ŞOFBEN |  | HERMETİK SOBA |  |  | BACALI SOBA |  |  | OCAK
KONUT SAYISI |  |  | f | 1,6 + 2,5 m³/h | f | 1,6 + 3,2 m³/h | f |  | 3 x 0,7 m³/h | f |  | 3 x 1,2 m³/h | f | 1,6 m³/h | KONUT SAYISI
1 |  |  | 0.819 | 3.5 | 0.701 | 3.4 | 0.738 | 1.5498 | 1.6 | 0.738 | 1.2 | 1.2 | 0.563 | 0.9 | 1
2 |  |  | 0.831 | 7 | 0.438 | 4.2 | 0.569 | 2.3898 | 2.4 | 0.569 | 1.3656 | 1.4 | 0.469 | 1.5 | 2
3 |  |  | 0.772 | 9.5 | 0.347 | 5 | 0.515 | 3.2445 | 3.3 | 0.515 | 1.854 | 1.9 | 0.375 | 1.8 | 3
4 |  |  | 0.719 | 11.8 | 0.281 | 5.4 | 0.452 | 3.7968 | 3.8 | 0.452 | 2.1696 | 2.2 | 0.328 | 2.1 | 4
5 |  |  | 0.682 | 14 | 0.25 | 6 | 0.419 | 4.3995 | 4.4 | 0.419 | 2.514 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 5
6 |  |  | 0.67 | 16.5 | 0.218 | 6.3 | 0.4 | 5.04 | 5.1 | 0.4 | 2.88 | 2.9 | 0.27 | 2.6 | 6
7 |  |  | 0.644 | 18.5 | 0.19 | 6.4 | 0.381 | 5.6007 | 5.7 | 0.381 | 3.2004 | 3.3 | 0.25 | 2.8 | 7
8 |  |  | 0.625 | 20.5 | 0.192 | 7 | 0.363 | 6.0984 | 6.1 | 0.363 | 3.4848 | 3.5 | 0.234 | 3 | 8
9 |  |  | 0.609 | 22.5 | 0.171 | 7.4 | 0.349 | 6.5961 | 6.6 | 0.349 | 3.7692 | 3.8 | 0.222 | 3.2 | 9
10 |  |  | 0.597 | 24.5 | 0.162 | 7.8 | 0.338 | 7.098 | 7.1 | 0.338 | 4.056 | 4.1 | 0.212 | 3.4 | 10
11 |  |  | 0.587 | 26.5 | 0.157 | 8.3 | 0.329 | 7.5999 | 7.6 | 0.329 | 4.3428 | 4.4 | 0.204 | 3.6 | 11
12 |  |  | 0.579 | 28.5 | 0.157 | 8.5 | 0.325 | 8.19 | 8.2 | 0.325 | 4.68 | 4.7 | 0.197 | 3.8 | 12
13 |  |  | 0.566 | 30.2 | 0.141 | 8.8 | 0.318 | 8.6814 | 8.7 | 0.318 | 4.9608 | 5 | 0.87 | 3.9 | 13
14 |  |  | 0.557 | 32 | 0.133 | 9 | 0.309 | 9.0846 | 9.1 | 0.309 | 5.1912 | 5.2 | 0.183 | 4.1 | 14
15 |  |  | 0.552 | 33.9 | 0.131 | 9.5 | 0.303 | 9.5445 | 9.6 | 0.303 | 5.454 | 5.5 | 0.179 | 4.3 | 15
16 |  |  | 0.548 | 35.9 | 0.127 | 9.8 | 0.297 | 9.9792 | 10 | 0.297 | 5.7024 | 5.8 | 0.171 | 4.4 | 16
17 |  |  | 0.545 | 38 | 0.122 | 10 | 0.294 | 10.4958 | 10.5 | 0.294 | 5.9976 | 6 | 0.169 | 4.6 | 17
18 |  |  | 0.542 | 40 | 0.121 | 10.5 | 0.285 | 10.773 | 10.8 | 0.285 | 6.156 | 6.2 | 0.163 | 4.7 | 18
19 |  |  | 0.539 | 42 | 0.118 | 10.8 | 0.28 | 11.172 | 11.2 | 0.28 | 6.384 | 6.4 | 0.161 | 4.9 | 19
20 |  |  | 0.524 | 43 | 0.114 | 11 | 0.278 | 11.676 | 11.7 | 0.278 | 6.672 | 6.7 | 0.156 | 5 | 20
21 |  |  | 0.5225 | 44.9873 | 0.111 | 11.1888 | 0.275 | 12.1275 | 12.2 | 0.275 | 6.93 | 7 | 0.153 | 5.1408 | 21
22 |  |  | 0.521 | 47 | 0.108 | 11.5 | 0.272 | 12.5664 | 12.6 | 0.272 | 7.1808 | 7.2 | 0.15 | 5.3 | 22
23 |  |  | 0.5145 | 48.5174 | 0.106 | 11.7024 | 0.267 | 12.8961 | 12.9 | 0.267 | 7.3692 | 7.4 | 0.1475 | 5.428 | 23
24 |  |  | 0.508 | 50 | 0.104 | 12 | 0.262 | 13.2048 | 13.3 | 0.262 | 7.5456 | 7.6 | 0.145 | 5.6 | 24
25 |  |  | 0.5035 | 51.6088 | 0.102 | 12.24 | 0.258 | 13.545 | 13.6 | 0.258 | 7.74 | 7.8 | 0.143 | 5.72 | 25
26 |  |  | 0.499 | 53.2 | 0.1 | 12.5 | 0.254 | 13.8684 | 13.9 | 0.254 | 7.9248 | 8 | 0.141 | 5.9 | 26
27 |  |  | 0.4945 | 54.7411 | 0.0975 | 12.636 | 0.251 | 14.2317 | 14.3 | 0.251 | 8.1324 | 8.2 | 0.1395 | 6.0264 | 27
28 |  |  | 0.49 | 56.3 | 0.095 | 12.8 | 0.248 | 14.5824 | 14.6 | 0.248 | 8.3328 | 8.4 | 0.138 | 6.2 | 28
29 |  |  | 0.4835 | 57.4881 | 0.094 | 13.0848 | 0.247 | 15.0423 | 15.1 | 0.247 | 8.5956 | 8.6 | 0.1355 | 6.2872 | 29
30 |  |  | 0.477 | 58.7 | 0.093 | 13.5 | 0.246 | 15.498 | 15.5 | 0.246 | 8.856 | 8.9 | 0.133 | 6.4 | 30
31 | 4 | 5 | 0.4738 | 60.22 | 0.0916 | 13.6301 | 0.2436 | 15.8584 | 15.9 | 0.2436 | 9.0619 | 9.1 | 0.1314 | 6.5174 | 31
32 | 1.5 | 2.5 | 0.4706 | 61.7427 | 0.0902 | 13.8547 | 0.2412 | 16.2086 | 16.3 | 0.2412 | 9.2621 | 9.3 | 0.1298 | 6.6458 | 32
33 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4674 | 63.2392 | 0.0888 | 14.0659 | 0.2388 | 16.5488 | 16.6 | 0.2388 | 9.4565 | 9.5 | 0.1282 | 6.769 | 33
34 | 0.25 | 1.25 | 0.4642 | 64.7095 | 0.0874 | 14.2637 | 0.2364 | 16.879 | 16.9 | 0.2364 | 9.6451 | 9.7 | 0.1266 | 6.887 | 34
35 |  |  | 0.461 | 66.2 | 0.086 | 14.5 | 0.234 | 17.199 | 17.2 | 0.234 | 9.828 | 9.9 | 0.125 | 7 | 35
36 | 4 | 5 | 0.459 | 67.7484 | 0.0852 | 14.7226 | 0.2324 | 17.5694 | 17.6 | 0.2324 | 10.0397 | 10.1 | 0.1242 | 7.1539 | 36
37 | 1.5 | 2.5 | 0.457 | 69.3269 | 0.0844 | 14.9894 | 0.2308 | 17.9332 | 18 | 0.2308 | 10.2475 | 10.3 | 0.1234 | 7.3053 | 37
38 | 0.6667 | 1.6667 | 0.455 | 70.889 | 0.0836 | 15.2486 | 0.2292 | 18.2902 | 18.3 | 0.2292 | 10.4515 | 10.5 | 0.1226 | 7.4541 | 38
39 | 0.25 | 1.25 | 0.453 | 72.4347 | 0.0828 | 15.5002 | 0.2276 | 18.6404 | 18.7 | 0.2276 | 10.6517 | 10.7 | 0.1218 | 7.6003 | 39
40 |  |  | 0.451 | 74 | 0.082 | 15.8 | 0.226 | 18.984 | 19 | 0.226 | 10.848 | 10.9 | 0.121 | 7.8 | 40
41 | 4 | 5 | 0.449 | 75.4769 | 0.081 | 15.9408 | 0.2248 | 19.3553 | 19.4 | 0.2248 | 11.0602 | 11.1 | 0.1198 | 7.8589 | 41
42 | 1.5 | 2.5 | 0.447 | 76.9734 | 0.08 | 16.128 | 0.2236 | 19.7215 | 19.8 | 0.2236 | 11.2694 | 11.3 | 0.1186 | 7.9699 | 42
43 | 0.6667 | 1.6667 | 0.445 | 78.4535 | 0.079 | 16.3056 | 0.2224 | 20.0827 | 20.1 | 0.2224 | 11.4758 | 11.5 | 0.1174 | 8.0771 | 43
44 | 0.25 | 1.25 | 0.443 | 79.9172 | 0.078 | 16.4736 | 0.2212 | 20.4389 | 20.5 | 0.2212 | 11.6794 | 11.7 | 0.1162 | 8.1805 | 44
45 |  |  | 0.441 | 81.4 | 0.077 | 16.8 | 0.22 | 20.79 | 20.8 | 0.22 | 11.88 | 11.9 | 0.115 | 8.3 | 45
46 | 4 | 5 | 0.4394 | 82.8708 | 0.0764 | 16.8691 | 0.2182 | 21.0781 | 21.1 | 0.2182 | 12.0446 | 12.1 | 0.114 | 8.3904 | 46
47 | 1.5 | 2.5 | 0.4378 | 84.3641 | 0.0758 | 17.1005 | 0.2164 | 21.3587 | 21.4 | 0.2164 | 12.205 | 12.3 | 0.113 | 8.4976 | 47
48 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4362 | 85.8442 | 0.0752 | 17.3261 | 0.2146 | 21.6317 | 21.7 | 0.2146 | 12.361 | 12.4 | 0.112 | 8.6016 | 48
49 | 0.25 | 1.25 | 0.4346 | 87.3111 | 0.0746 | 17.5459 | 0.2128 | 21.8971 | 21.9 | 0.2128 | 12.5126 | 12.6 | 0.111 | 8.7024 | 49
50 |  |  | 0.433 | 88.8 | 0.074 | 17.8 | 0.211 | 22.155 | 22.2 | 0.211 | 12.66 | 12.7 | 0.11 | 8.8 | 50
51 | 4 | 5 | 0.4318 | 90.2894 | 0.0736 | 18.0173 | 0.21 | 22.491 | 22.5 | 0.21 |  | 0 | 0.109 | 8.8944 | 51
52 | 1.5 | 2.5 | 0.4306 | 91.8039 | 0.0732 | 18.2707 | 0.209 | 22.8228 | 22.9 | 0.209 |  | 0 | 0.108 | 8.9856 | 52
53 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4294 | 93.3086 | 0.0728 | 18.5203 | 0.208 | 23.1504 | 23.2 | 0.208 |  | 0 | 0.107 | 9.0736 | 53
54 | 0.25 | 1.25 | 0.4282 | 94.8035 | 0.0724 | 18.7661 | 0.207 | 23.4738 | 23.5 | 0.207 |  | 0 | 0.106 | 9.1584 | 54
55 |  |  | 0.427 | 96.3 | 0.072 | 19 | 0.206 | 23.793 | 23.8 | 0.206 |  | 0 | 0.105 | 9.3 | 55
56 | 4 | 5 | 0.4258 | 97.7637 | 0.0714 | 19.1923 | 0.2052 | 24.1315 | 24.2 | 0.2052 |  | 0 | 0.1044 | 9.3542 | 56
57 | 1.5 | 2.5 | 0.4246 | 99.229 | 0.0708 | 19.3709 | 0.2044 | 24.4667 | 24.5 | 0.2044 |  | 0 | 0.1038 | 9.4666 | 57
58 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4234 | 100.6845 | 0.0702 | 19.5437 | 0.2036 | 24.7985 | 24.8 | 0.2036 |  | 0 | 0.1032 | 9.577 | 58
59 | 0.25 | 1.25 | 0.4222 | 102.1302 | 0.0696 | 19.7107 | 0.2028 | 25.1269 | 25.2 | 0.2028 |  | 0 | 0.1026 | 9.6854 | 59
60 |  |  | 0.421 | 103.6 | 0.069 | 20 | 0.202 | 25.452 | 25.5 | 0.202 |  | 0 | 0.102 | 10 | 60
61 | 4 | 5 | 0.4202 | 105.092 | 0.0678 | 19.8518 | 0.2008 | 25.7225 | 25.8 | 0.2008 |  | 0 | 0.1016 | 9.9162 | 61
62 | 1.5 | 2.5 | 0.4194 | 106.6115 | 0.0666 | 19.8202 | 0.1996 | 25.9879 | 26 | 0.1996 |  | 0 | 0.1012 | 10.039 | 62
63 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4186 | 108.1244 | 0.0654 | 19.777 | 0.1984 | 26.2483 | 26.3 | 0.1984 |  | 0 | 0.1008 | 10.1606 | 63
64 | 0.25 | 1.25 | 0.4178 | 109.6307 | 0.0642 | 19.7222 | 0.1972 | 26.5037 | 26.6 | 0.1972 |  | 0 | 0.1004 | 10.281 | 64
65 |  |  | 0.417 | 111.1 | 0.063 | 20.9 | 0.196 | 26.754 | 26.8 | 0.196 |  | 0 | 0.1 | 10.5 | 65
66 | 4 | 5 | 0.4162 | 112.6237 | 0.0634 | 20.0851 | 0.1954 | 27.0824 | 27.1 | 0.1954 |  | 0 | 0.0996 | 10.5178 | 66
67 | 1.5 | 2.5 | 0.4154 | 114.1104 | 0.0638 | 20.5181 | 0.1948 | 27.4084 | 27.5 | 0.1948 |  | 0 | 0.0992 | 10.6342 | 67
68 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4146 | 115.5905 | 0.0642 | 20.9549 | 0.1942 | 27.7318 | 27.8 | 0.1942 |  | 0 | 0.0988 | 10.7494 | 68
69 | 0.25 | 1.25 | 0.4138 | 117.064 | 0.0646 | 21.3955 | 0.1936 | 28.0526 | 28.1 | 0.1936 |  | 0 | 0.0984 | 10.8634 | 69
70 |  |  | 0.413 | 118.5 | 0.065 | 22 | 0.193 | 28.371 | 28.4 | 0.193 |  | 0 | 0.098 | 11 | 70
71 | 4 | 5 | 0.4122 | 119.9914 | 0.0642 | 21.8794 | 0.1924 | 28.6868 | 28.7 | 0.1924 |  | 0 | 0.0974 | 11.0646 | 71
72 | 1.5 | 2.5 | 0.4114 | 121.4453 | 0.0634 | 21.911 | 0.1918 | 29.0002 | 29.1 | 0.1918 |  | 0 | 0.0968 | 11.1514 | 72
73 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4106 | 122.8926 | 0.0626 | 21.9351 | 0.1912 | 29.311 | 29.4 | 0.1912 |  | 0 | 0.0962 | 11.2362 | 73
74 | 0.25 | 1.25 | 0.4098 | 124.3333 | 0.0618 | 21.9514 | 0.1906 | 29.6192 | 29.7 | 0.1906 |  | 0 | 0.0956 | 11.319 | 74
75 |  |  | 0.409 | 125.8 | 0.061 | 23.4 | 0.19 | 29.925 | 30 | 0.19 |  | 0 | 0.095 | 11.5 | 75
76 | 4 | 5 | 0.4084 | 127.2574 | 0.0612 | 22.3258 | 0.189 | 30.1644 | 30.2 | 0.189 |  | 0 | 0.0946 | 11.5034 | 76
77 | 1.5 | 2.5 | 0.4078 | 128.7425 | 0.0614 | 22.6934 | 0.188 | 30.3996 | 30.4 | 0.188 |  | 0 | 0.0942 | 11.6054 | 77
78 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4072 | 130.2226 | 0.0616 | 23.063 | 0.187 | 30.6306 | 30.7 | 0.187 |  | 0 | 0.0938 | 11.7062 | 78
79 | 0.25 | 1.25 | 0.4066 | 131.6977 | 0.0618 | 23.4346 | 0.186 | 30.8574 | 30.9 | 0.186 |  | 0 | 0.0934 | 11.8058 | 79
80 |  |  | 0.406 | 133.2 | 0.062 | 23.8 | 0.185 | 31.08 | 31.1 | 0.185 |  | 0 | 0.093 | 12 | 80
81 | 4 | 5 | 0.4054 | 134.6333 | 0.0618 | 24.0278 | 0.1842 | 31.3324 | 31.4 | 0.1842 |  | 0 | 0.0926 | 12.001 | 81
82 | 1.5 | 2.5 | 0.4048 | 136.0938 | 0.0616 | 24.2458 | 0.1834 | 31.5815 | 31.6 | 0.1834 |  | 0 | 0.0922 | 12.0966 | 82
83 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4042 | 137.5493 | 0.0614 | 24.4618 | 0.1826 | 31.8272 | 31.9 | 0.1826 |  | 0 | 0.0918 | 12.191 | 83
84 | 0.25 | 1.25 | 0.4036 | 138.9998 | 0.0612 | 24.6758 | 0.1818 | 32.0695 | 32.1 | 0.1818 |  | 0 | 0.0914 | 12.2842 | 84
85 |  |  | 0.403 | 140.4 | 0.061 | 24.9 | 0.181 | 32.3085 | 32.4 | 0.181 |  | 0 | 0.091 | 12.5 | 85
86 | 4 | 5 | 0.4026 | 141.9568 | 0.0608 | 25.0982 | 0.1802 | 32.5441 | 32.6 | 0.1802 |  | 0 | 0.0908 | 12.4941 | 86
87 | 1.5 | 2.5 | 0.4022 | 143.4647 | 0.0606 | 25.3066 | 0.1794 | 32.7764 | 32.8 | 0.1794 |  | 0 | 0.0906 | 12.6115 | 87
88 | 0.6667 | 1.6667 | 0.4018 | 144.9694 | 0.0604 | 25.513 | 0.1786 | 33.0053 | 33.1 | 0.1786 |  | 0 | 0.0904 | 12.7283 | 88
89 | 0.25 | 1.25 | 0.4014 | 146.4709 | 0.0602 | 25.7174 | 0.1778 | 33.2308 | 33.3 | 0.1778 |  | 0 | 0.0902 | 12.8445 | 89
90 |  |  | 0.401 | 148 | 0.06 | 25.9 | 0.177 | 33.453 | 33.5 | 0.177 |  | 0 | 0.09 | 13 | 90
91 | 4 | 5 | 0.4006 | 149.4639 | 0.0598 | 26.1206 | 0.1764 | 33.71 | 33.8 | 0.1764 |  | 0 | 0.0896 | 13.0458 | 91
92 | 1.5 | 2.5 | 0.4002 | 150.9554 | 0.0596 | 26.3194 | 0.1758 | 33.9646 | 34 | 0.1758 |  | 0 | 0.0892 | 13.1302 | 92
93 | 0.6667 | 1.6667 | 0.3998 | 152.4437 | 0.0594 | 26.5162 | 0.1752 | 34.2166 | 34.3 | 0.1752 |  | 0 | 0.0888 | 13.2134 | 93
94 | 0.25 | 1.25 | 0.3994 | 153.9288 | 0.0592 | 26.711 | 0.1746 | 34.466 | 34.5 | 0.1746 |  | 0 | 0.0884 | 13.2954 | 94
95 |  |  | 0.399 | 155.4 | 0.059 | 26.9 | 0.174 | 34.713 | 34.8 | 0.174 |  | 0 | 0.088 | 13.5 | 95
96 | 4 | 5 | 0.3986 | 156.889 | 0.0588 | 27.095 | 0.1734 | 34.9574 | 35 | 0.1734 |  | 0 | 0.0878 | 13.4861 | 96
97 | 1.5 | 2.5 | 0.3982 | 158.3641 | 0.0586 | 27.2842 | 0.1728 | 35.1994 | 35.2 | 0.1728 |  | 0 | 0.0876 | 13.5955 | 97
98 | 0.6667 | 1.6667 | 0.3978 | 159.836 | 0.0584 | 27.4714 | 0.1722 | 35.4388 | 35.5 | 0.1722 |  | 0 | 0.0874 | 13.7043 | 98
99 | 0.25 | 1.25 | 0.3974 | 161.3047 | 0.0582 | 27.6566 | 0.1716 | 35.6756 | 35.7 | 0.1716 |  | 0 | 0.0872 | 13.8125 | 99
100 |  |  | 0.397 | 162.8 | 0.058 | 27.8 | 0.171 | 35.91 | 36 | 0.171 |  | 0 | 0.087 | 14 | 100

## ξ- KAYIP
Yerel Basınç Kayıpları Z (mbar)
SV V(m/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | SV V(m/s)
|  | 1 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 4 | 1.5 | 0.6667 | 0.25 |  | 9 | 4 | 2.3333 | 1.5 | 1 | 0.66667 | 0.42857 | 0.25 | 0.11111
|  | 2 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 5 | 2.5 | 1.6667 | 1.25 |  | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111
1 | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0036 | 0.004 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0056 | 0.006 | 0.0064 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0076 | 0.008 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0096 | 0.01 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0116 | 0.012 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0132 | 0.0136 | 0.014 | 0.0144 | 0.0148 | 0.0152 | 0.0156 | 0.016 | 0.0164 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0176 | 0.018 | 0.0184 | 0.0188 | 0.0192 | 0.0196 | 0.02 | 0.0204 | 0.0208 | 0.0212 | 0.0216 | 0.022 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0232 | 0.0236 | 0.024 | 0.0244 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0256 | 0.026 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0272 | 0.0276 | 0.028 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0296 | 0.03 | 0.0304 | 0.0308 | 0.0312 | 0.0316 | 0.032 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0332 | 0.0336 | 0.034 | 0.0344 | 0.0348 | 0.0352 | 0.0356 | 0.036 | 0.0364 | 0.0368 | 0.0372 | 0.0376 | 0.038 | 0.0384 | 0.0388 | 0.0392 | 0.0396 | 0.04 | 0.0404 | 0.0408 | 0.0412 | 0.0416 | 0.042 | 0.0424 | 0.0428 | 0.0432 | 0.0436 | 0.044 | 0.0444 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0456 | 0.046 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0472 | 0.0476 | 0.048 | 0.0482 | 0.0484 | 0.0486 | 0.0488 | 0.05 | 0.0512 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0518 | 0.052 | 1
1.1 | 0.0014 | 0.0017 | 0.002 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0044 | 0.005 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0066 | 0.007 | 0.0076 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0094 | 0.01 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0116 | 0.012 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0132 | 0.0136 | 0.014 | 0.0146 | 0.0152 | 0.0158 | 0.0164 | 0.017 | 0.0174 | 0.0178 | 0.0182 | 0.0186 | 0.019 | 0.0196 | 0.0202 | 0.0208 | 0.0214 | 0.022 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0232 | 0.0236 | 0.024 | 0.0244 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0256 | 0.026 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0278 | 0.0284 | 0.029 | 0.0294 | 0.0298 | 0.0302 | 0.0306 | 0.031 | 0.0316 | 0.0322 | 0.0328 | 0.0334 | 0.034 | 0.0344 | 0.0348 | 0.0352 | 0.0356 | 0.036 | 0.0364 | 0.0368 | 0.0372 | 0.0376 | 0.038 | 0.0386 | 0.0392 | 0.0398 | 0.0404 | 0.041 | 0.0414 | 0.0418 | 0.0422 | 0.0426 | 0.043 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0448 | 0.0454 | 0.046 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0472 | 0.0476 | 0.048 | 0.0484 | 0.0488 | 0.0492 | 0.0496 | 0.05 | 0.0506 | 0.0512 | 0.0518 | 0.0524 | 0.053 | 0.0534 | 0.0538 | 0.0542 | 0.0546 | 0.055 | 0.0556 | 0.0562 | 0.0568 | 0.0574 | 0.058 | 0.0582 | 0.0584 | 0.0586 | 0.0588 | 0.06 | 0.0612 | 0.0614 | 0.0616 | 0.0618 | 0.062 | 1.1
1.2 | 0.0017 | 0.00235 | 0.003 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0054 | 0.006 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0084 | 0.009 | 0.0094 | 0.0098 | 0.0102 | 0.0106 | 0.011 | 0.0116 | 0.0122 | 0.0128 | 0.0134 | 0.014 | 0.0146 | 0.0152 | 0.0158 | 0.0164 | 0.017 | 0.0176 | 0.0182 | 0.0188 | 0.0194 | 0.02 | 0.0206 | 0.0212 | 0.0218 | 0.0224 | 0.023 | 0.0236 | 0.0242 | 0.0248 | 0.0254 | 0.026 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0278 | 0.0284 | 0.029 | 0.0294 | 0.0298 | 0.0302 | 0.0306 | 0.031 | 0.0316 | 0.0322 | 0.0328 | 0.0334 | 0.034 | 0.0346 | 0.0352 | 0.0358 | 0.0364 | 0.037 | 0.0376 | 0.0382 | 0.0388 | 0.0394 | 0.04 | 0.0406 | 0.0412 | 0.0418 | 0.0424 | 0.043 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0448 | 0.0454 | 0.046 | 0.0466 | 0.0472 | 0.0478 | 0.0484 | 0.049 | 0.0496 | 0.0502 | 0.0508 | 0.0514 | 0.052 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0536 | 0.054 | 0.0546 | 0.0552 | 0.0558 | 0.0564 | 0.057 | 0.0576 | 0.0582 | 0.0588 | 0.0594 | 0.06 | 0.0606 | 0.0612 | 0.0618 | 0.0624 | 0.063 | 0.0636 | 0.0642 | 0.0648 | 0.0654 | 0.066 | 0.0666 | 0.0672 | 0.0678 | 0.0684 | 0.069 | 0.06925 | 0.0695 | 0.06975 | 0.07 | 0.0715 | 0.073 | 0.07325 | 0.0735 | 0.07375 | 0.074 | 1.2
1.3 | 0.002 | 0.0025 | 0.003 | 0.0038 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0062 | 0.007 | 0.0076 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0094 | 0.01 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0118 | 0.0124 | 0.013 | 0.0138 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0162 | 0.017 | 0.0176 | 0.0182 | 0.0188 | 0.0194 | 0.02 | 0.0208 | 0.0216 | 0.0224 | 0.0232 | 0.024 | 0.0246 | 0.0252 | 0.0258 | 0.0264 | 0.027 | 0.0276 | 0.0282 | 0.0288 | 0.0294 | 0.03 | 0.0308 | 0.0316 | 0.0324 | 0.0332 | 0.034 | 0.0346 | 0.0352 | 0.0358 | 0.0364 | 0.037 | 0.0376 | 0.0382 | 0.0388 | 0.0394 | 0.04 | 0.0408 | 0.0416 | 0.0424 | 0.0432 | 0.044 | 0.0446 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0464 | 0.047 | 0.0476 | 0.0482 | 0.0488 | 0.0494 | 0.05 | 0.0508 | 0.0516 | 0.0524 | 0.0532 | 0.054 | 0.0546 | 0.0552 | 0.0558 | 0.0564 | 0.057 | 0.0576 | 0.0582 | 0.0588 | 0.0594 | 0.06 | 0.0608 | 0.0616 | 0.0624 | 0.0632 | 0.064 | 0.0646 | 0.0652 | 0.0658 | 0.0664 | 0.067 | 0.0676 | 0.0682 | 0.0688 | 0.0694 | 0.07 | 0.0708 | 0.0716 | 0.0724 | 0.0732 | 0.074 | 0.0746 | 0.0752 | 0.0758 | 0.0764 | 0.077 | 0.0778 | 0.0786 | 0.0794 | 0.0802 | 0.081 | 0.0813 | 0.0816 | 0.0819 | 0.0822 | 0.084 | 0.0858 | 0.0861 | 0.0864 | 0.0867 | 0.087 | 1.3
1.4 | 0.0023 | 0.00315 | 0.004 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0064 | 0.0072 | 0.008 | 0.0088 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0112 | 0.012 | 0.0128 | 0.0136 | 0.0144 | 0.0152 | 0.016 | 0.0168 | 0.0176 | 0.0184 | 0.0192 | 0.02 | 0.0206 | 0.0212 | 0.0218 | 0.0224 | 0.023 | 0.0238 | 0.0246 | 0.0254 | 0.0262 | 0.027 | 0.0278 | 0.0286 | 0.0294 | 0.0302 | 0.031 | 0.0318 | 0.0326 | 0.0334 | 0.0342 | 0.035 | 0.0358 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0382 | 0.039 | 0.0398 | 0.0406 | 0.0414 | 0.0422 | 0.043 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0454 | 0.0462 | 0.047 | 0.0478 | 0.0486 | 0.0494 | 0.0502 | 0.051 | 0.0518 | 0.0526 | 0.0534 | 0.0542 | 0.055 | 0.0556 | 0.0562 | 0.0568 | 0.0574 | 0.058 | 0.0588 | 0.0596 | 0.0604 | 0.0612 | 0.062 | 0.0628 | 0.0636 | 0.0644 | 0.0652 | 0.066 | 0.0668 | 0.0676 | 0.0684 | 0.0692 | 0.07 | 0.0708 | 0.0716 | 0.0724 | 0.0732 | 0.074 | 0.0748 | 0.0756 | 0.0764 | 0.0772 | 0.078 | 0.0788 | 0.0796 | 0.0804 | 0.0812 | 0.082 | 0.0828 | 0.0836 | 0.0844 | 0.0852 | 0.086 | 0.0868 | 0.0876 | 0.0884 | 0.0892 | 0.09 | 0.0906 | 0.0912 | 0.0918 | 0.0924 | 0.093 | 0.0934 | 0.0938 | 0.0942 | 0.0946 | 0.097 | 0.0994 | 0.0998 | 0.1002 | 0.1006 | 0.101 | 1.4
1.5 | 0.0027 | 0.00385 | 0.005 | 0.0058 | 0.0066 | 0.0074 | 0.0082 | 0.009 | 0.0098 | 0.0106 | 0.0114 | 0.0122 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.0188 | 0.0196 | 0.0204 | 0.0212 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.0278 | 0.0286 | 0.0294 | 0.0302 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.0368 | 0.0376 | 0.0384 | 0.0392 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.0458 | 0.0466 | 0.0474 | 0.0482 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.0548 | 0.0556 | 0.0564 | 0.0572 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.0638 | 0.0646 | 0.0654 | 0.0662 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.072 | 0.0728 | 0.0736 | 0.0744 | 0.0752 | 0.076 | 0.0768 | 0.0776 | 0.0784 | 0.0792 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.0858 | 0.0866 | 0.0874 | 0.0882 | 0.089 | 0.09 | 0.091 | 0.092 | 0.093 | 0.094 | 0.0948 | 0.0956 | 0.0964 | 0.0972 | 0.098 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.1038 | 0.1046 | 0.1054 | 0.1062 | 0.107 | 0.10745 | 0.1079 | 0.10835 | 0.1088 | 0.1115 | 0.1142 | 0.11465 | 0.1151 | 0.11555 | 0.116 | 1.5
1.6 | 0.0031 | 0.00405 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.0079999 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.0262 | 0.0274 | 0.0286 | 0.0298 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.0872 | 0.0884 | 0.0896 | 0.0908 | 0.092 | 0.093 | 0.094 | 0.095 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.104 | 0.105 | 0.106 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.11 | 0.111 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.117 | 0.118 | 0.119 | 0.12 | 0.121 | 0.122 | 0.1225 | 0.123 | 0.1235 | 0.124 | 0.127 | 0.13 | 0.1305 | 0.131 | 0.1315 | 0.132 | 1.6
1.7 | 0.0034 | 0.0047 | 0.006 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0095999 | 0.0108 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.0182 | 0.0194 | 0.0206 | 0.0218 | 0.023 | 0.0242 | 0.0254 | 0.0266 | 0.0278 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.0352 | 0.0364 | 0.0376 | 0.0388 | 0.04 | 0.0412 | 0.0424 | 0.0436 | 0.0448 | 0.046 | 0.0472 | 0.0484 | 0.0496 | 0.0508 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.0582 | 0.0594 | 0.0606 | 0.0618 | 0.063 | 0.0642 | 0.0654 | 0.0666 | 0.0678 | 0.069 | 0.0702 | 0.0714 | 0.0726 | 0.0738 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.0812 | 0.0824 | 0.0836 | 0.0848 | 0.086 | 0.0872 | 0.0884 | 0.0896 | 0.0908 | 0.092 | 0.0932 | 0.0944 | 0.0956 | 0.0968 | 0.098 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.1042 | 0.1054 | 0.1066 | 0.1078 | 0.109 | 0.1102 | 0.1114 | 0.1126 | 0.1138 | 0.115 | 0.1162 | 0.1174 | 0.1186 | 0.1198 | 0.121 | 0.122 | 0.123 | 0.124 | 0.125 | 0.126 | 0.1272 | 0.1284 | 0.1296 | 0.1308 | 0.132 | 0.1332 | 0.1344 | 0.1356 | 0.1368 | 0.138 | 0.13855 | 0.1391 | 0.13965 | 0.1402 | 0.1435 | 0.1468 | 0.14735 | 0.1479 | 0.14845 | 0.149 | 1.7
1.8 | 0.0039 | 0.00495 | 0.006 | 0.0074 | 0.0088 | 0.0102 | 0.0116 | 0.013 | 0.0142 | 0.0154 | 0.0166 | 0.0178 | 0.019 | 0.0204 | 0.0218 | 0.0232 | 0.0246 | 0.026 | 0.0272 | 0.0284 | 0.0296 | 0.0308 | 0.032 | 0.0334 | 0.0348 | 0.0362 | 0.0376 | 0.039 | 0.0402 | 0.0414 | 0.0426 | 0.0438 | 0.045 | 0.0464 | 0.0478 | 0.0492 | 0.0506 | 0.052 | 0.0532 | 0.0544 | 0.0556 | 0.0568 | 0.058 | 0.0592 | 0.0604 | 0.0616 | 0.0628 | 0.064 | 0.0654 | 0.0668 | 0.0682 | 0.0696 | 0.071 | 0.0722 | 0.0734 | 0.0746 | 0.0758 | 0.077 | 0.0784 | 0.0798 | 0.0812 | 0.0826 | 0.084 | 0.0852 | 0.0864 | 0.0876 | 0.0888 | 0.09 | 0.0914 | 0.0928 | 0.0942 | 0.0956 | 0.097 | 0.0982 | 0.0994 | 0.1006 | 0.1018 | 0.103 | 0.1042 | 0.1054 | 0.1066 | 0.1078 | 0.109 | 0.1104 | 0.1118 | 0.1132 | 0.1146 | 0.116 | 0.1172 | 0.1184 | 0.1196 | 0.1208 | 0.122 | 0.1234 | 0.1248 | 0.1262 | 0.1276 | 0.129 | 0.1302 | 0.1314 | 0.1326 | 0.1338 | 0.135 | 0.1364 | 0.1378 | 0.1392 | 0.1406 | 0.142 | 0.1432 | 0.1444 | 0.1456 | 0.1468 | 0.148 | 0.1492 | 0.1504 | 0.1516 | 0.1528 | 0.154 | 0.15465 | 0.1553 | 0.15595 | 0.1566 | 0.1605 | 0.1644 | 0.16505 | 0.1657 | 0.16635 | 0.167 | 1.8
1.9 | 0.0043 | 0.00565 | 0.007 | 0.0084 | 0.0098 | 0.0112 | 0.0126 | 0.014 | 0.0156 | 0.0172 | 0.0188 | 0.0204 | 0.022 | 0.0234 | 0.0248 | 0.0262 | 0.0276 | 0.029 | 0.0304 | 0.0318 | 0.0332 | 0.0346 | 0.036 | 0.0374 | 0.0388 | 0.0402 | 0.0416 | 0.043 | 0.0444 | 0.0458 | 0.0472 | 0.0486 | 0.05 | 0.0514 | 0.0528 | 0.0542 | 0.0556 | 0.057 | 0.0586 | 0.0602 | 0.0618 | 0.0634 | 0.065 | 0.0664 | 0.0678 | 0.0692 | 0.0706 | 0.072 | 0.0734 | 0.0748 | 0.0762 | 0.0776 | 0.079 | 0.0804 | 0.0818 | 0.0832 | 0.0846 | 0.086 | 0.0874 | 0.0888 | 0.0902 | 0.0916 | 0.093 | 0.0944 | 0.0958 | 0.0972 | 0.0986 | 0.1 | 0.1016 | 0.1032 | 0.1048 | 0.1064 | 0.108 | 0.1094 | 0.1108 | 0.1122 | 0.1136 | 0.115 | 0.1164 | 0.1178 | 0.1192 | 0.1206 | 0.122 | 0.1234 | 0.1248 | 0.1262 | 0.1276 | 0.129 | 0.1304 | 0.1318 | 0.1332 | 0.1346 | 0.136 | 0.1374 | 0.1388 | 0.1402 | 0.1416 | 0.143 | 0.1446 | 0.1462 | 0.1478 | 0.1494 | 0.151 | 0.1524 | 0.1538 | 0.1552 | 0.1566 | 0.158 | 0.1594 | 0.1608 | 0.1622 | 0.1636 | 0.165 | 0.1664 | 0.1678 | 0.1692 | 0.1706 | 0.172 | 0.1727 | 0.1734 | 0.1741 | 0.1748 | 0.179 | 0.1832 | 0.1839 | 0.1846 | 0.1853 | 0.186 | 1.9
2 | 0.0048 | 0.0064 | 0.008 | 0.0096 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0144 | 0.016 | 0.0176 | 0.0192 | 0.0208 | 0.0224 | 0.024 | 0.0256 | 0.0272 | 0.0288 | 0.0304 | 0.032 | 0.0336 | 0.0352 | 0.0368 | 0.0384 | 0.04 | 0.0416 | 0.0432 | 0.0448 | 0.0464 | 0.048 | 0.0496 | 0.0512 | 0.0528 | 0.0544 | 0.056 | 0.0576 | 0.0592 | 0.0608 | 0.0624 | 0.064 | 0.0656 | 0.0672 | 0.0688 | 0.0704 | 0.072 | 0.0734 | 0.0748 | 0.0762 | 0.0776 | 0.079 | 0.0806 | 0.0822 | 0.0838 | 0.0854 | 0.087 | 0.0886 | 0.0902 | 0.0918 | 0.0934 | 0.095 | 0.0966 | 0.0982 | 0.0998 | 0.1014 | 0.103 | 0.1046 | 0.1062 | 0.1078 | 0.1094 | 0.111 | 0.1126 | 0.1142 | 0.1158 | 0.1174 | 0.119 | 0.1206 | 0.1222 | 0.1238 | 0.1254 | 0.127 | 0.1286 | 0.1302 | 0.1318 | 0.1334 | 0.135 | 0.1366 | 0.1382 | 0.1398 | 0.1414 | 0.143 | 0.1446 | 0.1462 | 0.1478 | 0.1494 | 0.151 | 0.1526 | 0.1542 | 0.1558 | 0.1574 | 0.159 | 0.1606 | 0.1622 | 0.1638 | 0.1654 | 0.167 | 0.1686 | 0.1702 | 0.1718 | 0.1734 | 0.175 | 0.1766 | 0.1782 | 0.1798 | 0.1814 | 0.183 | 0.1846 | 0.1862 | 0.1878 | 0.1894 | 0.191 | 0.1918 | 0.1926 | 0.1934 | 0.1942 | 0.199 | 0.2038 | 0.2046 | 0.2054 | 0.2062 | 0.207 | 2
2.1 | 0.0053 | 0.00715 | 0.009 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0162 | 0.018 | 0.0194 | 0.0208 | 0.0222 | 0.0236 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.0368 | 0.0386 | 0.0404 | 0.0422 | 0.044 | 0.0458 | 0.0476 | 0.0494 | 0.0512 | 0.053 | 0.0546 | 0.0562 | 0.0578 | 0.0594 | 0.061 | 0.0628 | 0.0646 | 0.0664 | 0.0682 | 0.07 | 0.0718 | 0.0736 | 0.0754 | 0.0772 | 0.079 | 0.0808 | 0.0826 | 0.0844 | 0.0862 | 0.088 | 0.0896 | 0.0912 | 0.0928 | 0.0944 | 0.096 | 0.0978 | 0.0996 | 0.1014 | 0.1032 | 0.105 | 0.1068 | 0.1086 | 0.1104 | 0.1122 | 0.114 | 0.1158 | 0.1176 | 0.1194 | 0.1212 | 0.123 | 0.1246 | 0.1262 | 0.1278 | 0.1294 | 0.131 | 0.1328 | 0.1346 | 0.1364 | 0.1382 | 0.14 | 0.1418 | 0.1436 | 0.1454 | 0.1472 | 0.149 | 0.1508 | 0.1526 | 0.1544 | 0.1562 | 0.158 | 0.1596 | 0.1612 | 0.1628 | 0.1644 | 0.166 | 0.1678 | 0.1696 | 0.1714 | 0.1732 | 0.175 | 0.1768 | 0.1786 | 0.1804 | 0.1822 | 0.184 | 0.1858 | 0.1876 | 0.1894 | 0.1912 | 0.193 | 0.1946 | 0.1962 | 0.1978 | 0.1994 | 0.201 | 0.2028 | 0.2046 | 0.2064 | 0.2082 | 0.21 | 0.21095 | 0.2119 | 0.21285 | 0.2138 | 0.2195 | 0.2252 | 0.22615 | 0.2271 | 0.22805 | 0.229 | 2.1
2.2 | 0.0058 | 0.0079 | 0.01 | 0.0118 | 0.0136 | 0.0154 | 0.0172 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.0308 | 0.0326 | 0.0344 | 0.0362 | 0.038 | 0.04 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.0598 | 0.0616 | 0.0634 | 0.0652 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.077 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.085 | 0.087 | 0.0888 | 0.0906 | 0.0924 | 0.0942 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.106 | 0.1078 | 0.1096 | 0.1114 | 0.1132 | 0.115 | 0.117 | 0.119 | 0.121 | 0.123 | 0.125 | 0.127 | 0.129 | 0.131 | 0.133 | 0.135 | 0.1368 | 0.1386 | 0.1404 | 0.1422 | 0.144 | 0.146 | 0.148 | 0.15 | 0.152 | 0.154 | 0.1558 | 0.1576 | 0.1594 | 0.1612 | 0.163 | 0.165 | 0.167 | 0.169 | 0.171 | 0.173 | 0.175 | 0.177 | 0.179 | 0.181 | 0.183 | 0.1848 | 0.1866 | 0.1884 | 0.1902 | 0.192 | 0.194 | 0.196 | 0.198 | 0.2 | 0.202 | 0.2038 | 0.2056 | 0.2074 | 0.2092 | 0.211 | 0.213 | 0.215 | 0.217 | 0.219 | 0.221 | 0.223 | 0.225 | 0.227 | 0.229 | 0.231 | 0.23195 | 0.2329 | 0.23385 | 0.2348 | 0.2405 | 0.2462 | 0.24715 | 0.2481 | 0.24905 | 0.25 | 2.2
2.3 | 0.0063 | 0.00865 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.0232 | 0.0254 | 0.0276 | 0.0298 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.042 | 0.0442 | 0.0464 | 0.0486 | 0.0508 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.0652 | 0.0674 | 0.0696 | 0.0718 | 0.074 | 0.076 | 0.078 | 0.08 | 0.082 | 0.084 | 0.0862 | 0.0884 | 0.0906 | 0.0928 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 0.101 | 0.103 | 0.105 | 0.1072 | 0.1094 | 0.1116 | 0.1138 | 0.116 | 0.118 | 0.12 | 0.122 | 0.124 | 0.126 | 0.1282 | 0.1304 | 0.1326 | 0.1348 | 0.137 | 0.139 | 0.141 | 0.143 | 0.145 | 0.147 | 0.1492 | 0.1514 | 0.1536 | 0.1558 | 0.158 | 0.16 | 0.162 | 0.164 | 0.166 | 0.168 | 0.1702 | 0.1724 | 0.1746 | 0.1768 | 0.179 | 0.181 | 0.183 | 0.185 | 0.187 | 0.189 | 0.1912 | 0.1934 | 0.1956 | 0.1978 | 0.2 | 0.202 | 0.204 | 0.206 | 0.208 | 0.21 | 0.2122 | 0.2144 | 0.2166 | 0.2188 | 0.221 | 0.223 | 0.225 | 0.227 | 0.229 | 0.231 | 0.2332 | 0.2354 | 0.2376 | 0.2398 | 0.242 | 0.244 | 0.246 | 0.248 | 0.25 | 0.252 | 0.25305 | 0.2541 | 0.25515 | 0.2562 | 0.2625 | 0.2688 | 0.26985 | 0.2709 | 0.27195 | 0.273 | 2.3
2.4 | 0.0069 | 0.00895 | 0.011 | 0.0134 | 0.0158 | 0.0182 | 0.0206 | 0.023 | 0.0252 | 0.0274 | 0.0296 | 0.0318 | 0.034 | 0.0364 | 0.0388 | 0.0412 | 0.0436 | 0.046 | 0.0482 | 0.0504 | 0.0526 | 0.0548 | 0.057 | 0.0594 | 0.0618 | 0.0642 | 0.0666 | 0.069 | 0.0712 | 0.0734 | 0.0756 | 0.0778 | 0.08 | 0.0824 | 0.0848 | 0.0872 | 0.0896 | 0.092 | 0.0942 | 0.0964 | 0.0986 | 0.1008 | 0.103 | 0.1052 | 0.1074 | 0.1096 | 0.1118 | 0.114 | 0.1164 | 0.1188 | 0.1212 | 0.1236 | 0.126 | 0.1282 | 0.1304 | 0.1326 | 0.1348 | 0.137 | 0.1394 | 0.1418 | 0.1442 | 0.1466 | 0.149 | 0.1512 | 0.1534 | 0.1556 | 0.1578 | 0.16 | 0.1624 | 0.1648 | 0.1672 | 0.1696 | 0.172 | 0.1742 | 0.1764 | 0.1786 | 0.1808 | 0.183 | 0.1852 | 0.1874 | 0.1896 | 0.1918 | 0.194 | 0.1964 | 0.1988 | 0.2012 | 0.2036 | 0.206 | 0.2082 | 0.2104 | 0.2126 | 0.2148 | 0.217 | 0.2194 | 0.2218 | 0.2242 | 0.2266 | 0.229 | 0.2312 | 0.2334 | 0.2356 | 0.2378 | 0.24 | 0.2424 | 0.2448 | 0.2472 | 0.2496 | 0.252 | 0.2542 | 0.2564 | 0.2586 | 0.2608 | 0.263 | 0.2652 | 0.2674 | 0.2696 | 0.2718 | 0.274 | 0.27515 | 0.2763 | 0.27745 | 0.2786 | 0.2855 | 0.2924 | 0.29355 | 0.2947 | 0.29585 | 0.297 | 2.4
2.5 | 0.0074 | 0.0097 | 0.012 | 0.0146 | 0.0172 | 0.0198 | 0.0224 | 0.025 | 0.0274 | 0.0298 | 0.0322 | 0.0346 | 0.037 | 0.0396 | 0.0422 | 0.0448 | 0.0474 | 0.05 | 0.0524 | 0.0548 | 0.0572 | 0.0596 | 0.062 | 0.0644 | 0.0668 | 0.0692 | 0.0716 | 0.074 | 0.0766 | 0.0792 | 0.0818 | 0.0844 | 0.087 | 0.0894 | 0.0918 | 0.0942 | 0.0966 | 0.099 | 0.1016 | 0.1042 | 0.1068 | 0.1094 | 0.112 | 0.1144 | 0.1168 | 0.1192 | 0.1216 | 0.124 | 0.1266 | 0.1292 | 0.1318 | 0.1344 | 0.137 | 0.1394 | 0.1418 | 0.1442 | 0.1466 | 0.149 | 0.1514 | 0.1538 | 0.1562 | 0.1586 | 0.161 | 0.1636 | 0.1662 | 0.1688 | 0.1714 | 0.174 | 0.1764 | 0.1788 | 0.1812 | 0.1836 | 0.186 | 0.1886 | 0.1912 | 0.1938 | 0.1964 | 0.199 | 0.2014 | 0.2038 | 0.2062 | 0.2086 | 0.211 | 0.2134 | 0.2158 | 0.2182 | 0.2206 | 0.223 | 0.2256 | 0.2282 | 0.2308 | 0.2334 | 0.236 | 0.2384 | 0.2408 | 0.2432 | 0.2456 | 0.248 | 0.2506 | 0.2532 | 0.2558 | 0.2584 | 0.261 | 0.2634 | 0.2658 | 0.2682 | 0.2706 | 0.273 | 0.2754 | 0.2778 | 0.2802 | 0.2826 | 0.285 | 0.2876 | 0.2902 | 0.2928 | 0.2954 | 0.298 | 0.29925 | 0.3005 | 0.30175 | 0.303 | 0.3105 | 0.318 | 0.31925 | 0.3205 | 0.32175 | 0.323 | 2.5
2.6 | 0.0081 | 0.01055 | 0.013 | 0.0158 | 0.0186 | 0.0214 | 0.0242 | 0.027 | 0.0296 | 0.0322 | 0.0348 | 0.0374 | 0.04 | 0.0428 | 0.0456 | 0.0484 | 0.0512 | 0.054 | 0.0566 | 0.0592 | 0.0618 | 0.0644 | 0.067 | 0.0698 | 0.0726 | 0.0754 | 0.0782 | 0.081 | 0.0836 | 0.0862 | 0.0888 | 0.0914 | 0.094 | 0.0966 | 0.0992 | 0.1018 | 0.1044 | 0.107 | 0.1098 | 0.1126 | 0.1154 | 0.1182 | 0.121 | 0.1236 | 0.1262 | 0.1288 | 0.1314 | 0.134 | 0.1368 | 0.1396 | 0.1424 | 0.1452 | 0.148 | 0.1506 | 0.1532 | 0.1558 | 0.1584 | 0.161 | 0.1636 | 0.1662 | 0.1688 | 0.1714 | 0.174 | 0.1768 | 0.1796 | 0.1824 | 0.1852 | 0.188 | 0.1906 | 0.1932 | 0.1958 | 0.1984 | 0.201 | 0.2038 | 0.2066 | 0.2094 | 0.2122 | 0.215 | 0.2176 | 0.2202 | 0.2228 | 0.2254 | 0.228 | 0.2308 | 0.2336 | 0.2364 | 0.2392 | 0.242 | 0.2446 | 0.2472 | 0.2498 | 0.2524 | 0.255 | 0.2576 | 0.2602 | 0.2628 | 0.2654 | 0.268 | 0.2708 | 0.2736 | 0.2764 | 0.2792 | 0.282 | 0.2846 | 0.2872 | 0.2898 | 0.2924 | 0.295 | 0.2978 | 0.3006 | 0.3034 | 0.3062 | 0.309 | 0.3116 | 0.3142 | 0.3168 | 0.3194 | 0.322 | 0.32335 | 0.3247 | 0.32605 | 0.3274 | 0.3355 | 0.3436 | 0.34495 | 0.3463 | 0.34765 | 0.349 | 2.6
2.7 | 0.0087 | 0.01185 | 0.015 | 0.0178 | 0.0206 | 0.0234 | 0.0262 | 0.029 | 0.0318 | 0.0346 | 0.0374 | 0.0402 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.0608 | 0.0636 | 0.0664 | 0.0692 | 0.072 | 0.075 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.0898 | 0.0926 | 0.0954 | 0.0982 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.11 | 0.113 | 0.116 | 0.1188 | 0.1216 | 0.1244 | 0.1272 | 0.13 | 0.133 | 0.136 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.1478 | 0.1506 | 0.1534 | 0.1562 | 0.159 | 0.162 | 0.165 | 0.168 | 0.171 | 0.174 | 0.1768 | 0.1796 | 0.1824 | 0.1852 | 0.188 | 0.191 | 0.194 | 0.197 | 0.2 | 0.203 | 0.2058 | 0.2086 | 0.2114 | 0.2142 | 0.217 | 0.22 | 0.223 | 0.226 | 0.229 | 0.232 | 0.2348 | 0.2376 | 0.2404 | 0.2432 | 0.246 | 0.247 | 0.248 | 0.249 | 0.25 | 0.251 | 0.2558 | 0.2606 | 0.2654 | 0.2702 | 0.275 | 0.2778 | 0.2806 | 0.2834 | 0.2862 | 0.289 | 0.292 | 0.295 | 0.298 | 0.301 | 0.304 | 0.3068 | 0.3096 | 0.3124 | 0.3152 | 0.318 | 0.321 | 0.324 | 0.327 | 0.33 | 0.333 | 0.3358 | 0.3386 | 0.3414 | 0.3442 | 0.347 | 0.34845 | 0.3499 | 0.35135 | 0.3528 | 0.3615 | 0.3702 | 0.37165 | 0.3731 | 0.37455 | 0.376 | 2.7
2.8 | 0.0093 | 0.01265 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.0342 | 0.0374 | 0.0406 | 0.0438 | 0.047 | 0.05 | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.0652 | 0.0684 | 0.0716 | 0.0748 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.09 | 0.093 | 0.0962 | 0.0994 | 0.1026 | 0.1058 | 0.109 | 0.1122 | 0.1154 | 0.1186 | 0.1218 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.134 | 0.137 | 0.14 | 0.1432 | 0.1464 | 0.1496 | 0.1528 | 0.156 | 0.159 | 0.162 | 0.165 | 0.168 | 0.171 | 0.1742 | 0.1774 | 0.1806 | 0.1838 | 0.187 | 0.19 | 0.193 | 0.196 | 0.199 | 0.202 | 0.2052 | 0.2084 | 0.2116 | 0.2148 | 0.218 | 0.221 | 0.224 | 0.227 | 0.23 | 0.233 | 0.2362 | 0.2394 | 0.2426 | 0.2458 | 0.249 | 0.2522 | 0.2554 | 0.2586 | 0.2618 | 0.265 | 0.268 | 0.271 | 0.274 | 0.277 | 0.28 | 0.2832 | 0.2864 | 0.2896 | 0.2928 | 0.296 | 0.299 | 0.302 | 0.305 | 0.308 | 0.311 | 0.3142 | 0.3174 | 0.3206 | 0.3238 | 0.327 | 0.33 | 0.333 | 0.336 | 0.339 | 0.342 | 0.3452 | 0.3484 | 0.3516 | 0.3548 | 0.358 | 0.3612 | 0.3644 | 0.3676 | 0.3708 | 0.374 | 0.37555 | 0.3771 | 0.37865 | 0.3802 | 0.3895 | 0.3988 | 0.40035 | 0.4019 | 0.40345 | 0.405 | 2.8
2.9 | 0.01 | 0.0135 | 0.017 | 0.0202 | 0.0234 | 0.0266 | 0.0298 | 0.033 | 0.0364 | 0.0398 | 0.0432 | 0.0466 | 0.05 | 0.0534 | 0.0568 | 0.0602 | 0.0636 | 0.067 | 0.0704 | 0.0738 | 0.0772 | 0.0806 | 0.084 | 0.0872 | 0.0904 | 0.0936 | 0.0968 | 0.1 | 0.1034 | 0.1068 | 0.1102 | 0.1136 | 0.117 | 0.1204 | 0.1238 | 0.1272 | 0.1306 | 0.134 | 0.1372 | 0.1404 | 0.1436 | 0.1468 | 0.15 | 0.1534 | 0.1568 | 0.1602 | 0.1636 | 0.167 | 0.1704 | 0.1738 | 0.1772 | 0.1806 | 0.184 | 0.1872 | 0.1904 | 0.1936 | 0.1968 | 0.2 | 0.2034 | 0.2068 | 0.2102 | 0.2136 | 0.217 | 0.2204 | 0.2238 | 0.2272 | 0.2306 | 0.234 | 0.2372 | 0.2404 | 0.2436 | 0.2468 | 0.25 | 0.2534 | 0.2568 | 0.2602 | 0.2636 | 0.267 | 0.2704 | 0.2738 | 0.2772 | 0.2806 | 0.284 | 0.2874 | 0.2908 | 0.2942 | 0.2976 | 0.301 | 0.3042 | 0.3074 | 0.3106 | 0.3138 | 0.317 | 0.3204 | 0.3238 | 0.3272 | 0.3306 | 0.334 | 0.3374 | 0.3408 | 0.3442 | 0.3476 | 0.351 | 0.3542 | 0.3574 | 0.3606 | 0.3638 | 0.367 | 0.3704 | 0.3738 | 0.3772 | 0.3806 | 0.384 | 0.3874 | 0.3908 | 0.3942 | 0.3976 | 0.401 | 0.40265 | 0.4043 | 0.40595 | 0.4076 | 0.4175 | 0.4274 | 0.42905 | 0.4307 | 0.43235 | 0.434 | 2.9
3 | 0.0107 | 0.01435 | 0.018 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0324 | 0.036 | 0.0396 | 0.0432 | 0.0468 | 0.0504 | 0.054 | 0.0576 | 0.0612 | 0.0648 | 0.0684 | 0.072 | 0.0754 | 0.0788 | 0.0822 | 0.0856 | 0.089 | 0.0926 | 0.0962 | 0.0998 | 0.1034 | 0.107 | 0.1106 | 0.1142 | 0.1178 | 0.1214 | 0.125 | 0.1286 | 0.1322 | 0.1358 | 0.1394 | 0.143 | 0.1466 | 0.1502 | 0.1538 | 0.1574 | 0.161 | 0.1646 | 0.1682 | 0.1718 | 0.1754 | 0.179 | 0.1826 | 0.1862 | 0.1898 | 0.1934 | 0.197 | 0.2004 | 0.2038 | 0.2072 | 0.2106 | 0.214 | 0.2176 | 0.2212 | 0.2248 | 0.2284 | 0.232 | 0.2356 | 0.2392 | 0.2428 | 0.2464 | 0.25 | 0.2536 | 0.2572 | 0.2608 | 0.2644 | 0.268 | 0.2736 | 0.2792 | 0.2848 | 0.2904 | 0.296 | 0.2976 | 0.2992 | 0.3008 | 0.3024 | 0.304 | 0.3076 | 0.3112 | 0.3148 | 0.3184 | 0.322 | 0.3254 | 0.3288 | 0.3322 | 0.3356 | 0.339 | 0.3426 | 0.3462 | 0.3498 | 0.3534 | 0.357 | 0.3606 | 0.3642 | 0.3678 | 0.3714 | 0.375 | 0.3786 | 0.3822 | 0.3858 | 0.3894 | 0.393 | 0.3966 | 0.4002 | 0.4038 | 0.4074 | 0.411 | 0.4146 | 0.4182 | 0.4218 | 0.4254 | 0.429 | 0.4308 | 0.4326 | 0.4344 | 0.4362 | 0.447 | 0.4578 | 0.4596 | 0.4614 | 0.4632 | 0.465 | 3
3.1 | 0.0115 | 0.01525 | 0.019 | 0.0228 | 0.0266 | 0.0304 | 0.0342 | 0.038 | 0.0418 | 0.0456 | 0.0494 | 0.0532 | 0.057 | 0.0608 | 0.0646 | 0.0684 | 0.0722 | 0.076 | 0.0798 | 0.0836 | 0.0874 | 0.0912 | 0.095 | 0.099 | 0.103 | 0.107 | 0.111 | 0.115 | 0.1188 | 0.1226 | 0.1264 | 0.1302 | 0.134 | 0.1378 | 0.1416 | 0.1454 | 0.1492 | 0.153 | 0.1568 | 0.1606 | 0.1644 | 0.1682 | 0.172 | 0.1758 | 0.1796 | 0.1834 | 0.1872 | 0.191 | 0.1948 | 0.1986 | 0.2024 | 0.2062 | 0.21 | 0.2138 | 0.2176 | 0.2214 | 0.2252 | 0.229 | 0.2328 | 0.2366 | 0.2404 | 0.2442 | 0.248 | 0.2518 | 0.2556 | 0.2594 | 0.2632 | 0.267 | 0.2728 | 0.2786 | 0.2844 | 0.2902 | 0.296 | 0.2978 | 0.2996 | 0.3014 | 0.3032 | 0.305 | 0.3088 | 0.3126 | 0.3164 | 0.3202 | 0.324 | 0.3278 | 0.3316 | 0.3354 | 0.3392 | 0.343 | 0.3468 | 0.3506 | 0.3544 | 0.3582 | 0.362 | 0.366 | 0.37 | 0.374 | 0.378 | 0.382 | 0.3858 | 0.3896 | 0.3934 | 0.3972 | 0.401 | 0.4048 | 0.4086 | 0.4124 | 0.4162 | 0.42 | 0.4238 | 0.4276 | 0.4314 | 0.4352 | 0.439 | 0.4428 | 0.4466 | 0.4504 | 0.4542 | 0.458 | 0.4599 | 0.4618 | 0.4637 | 0.4656 | 0.477 | 0.4884 | 0.4903 | 0.4922 | 0.4941 | 0.496 | 3.1
3.2 | 0.0122 | 0.0161 | 0.02 | 0.0242 | 0.0284 | 0.0326 | 0.0368 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.0852 | 0.0894 | 0.0936 | 0.0978 | 0.102 | 0.106 | 0.11 | 0.114 | 0.118 | 0.122 | 0.126 | 0.13 | 0.134 | 0.138 | 0.142 | 0.1462 | 0.1504 | 0.1546 | 0.1588 | 0.163 | 0.167 | 0.171 | 0.175 | 0.179 | 0.183 | 0.187 | 0.191 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.2072 | 0.2114 | 0.2156 | 0.2198 | 0.224 | 0.228 | 0.232 | 0.236 | 0.24 | 0.244 | 0.248 | 0.252 | 0.256 | 0.26 | 0.264 | 0.2682 | 0.2724 | 0.2766 | 0.2808 | 0.285 | 0.289 | 0.293 | 0.297 | 0.301 | 0.305 | 0.309 | 0.313 | 0.317 | 0.321 | 0.325 | 0.3292 | 0.3334 | 0.3376 | 0.3418 | 0.346 | 0.35 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | 0.366 | 0.37 | 0.374 | 0.378 | 0.382 | 0.386 | 0.3902 | 0.3944 | 0.3986 | 0.4028 | 0.407 | 0.411 | 0.415 | 0.419 | 0.423 | 0.427 | 0.431 | 0.435 | 0.439 | 0.443 | 0.447 | 0.4512 | 0.4554 | 0.4596 | 0.4638 | 0.468 | 0.472 | 0.476 | 0.48 | 0.484 | 0.488 | 0.49005 | 0.4921 | 0.49415 | 0.4962 | 0.5085 | 0.5208 | 0.52285 | 0.5249 | 0.52695 | 0.529 | 3.2
3.3 | 0.013 | 0.0175 | 0.022 | 0.0262 | 0.0304 | 0.0346 | 0.0388 | 0.043 | 0.0474 | 0.0518 | 0.0562 | 0.0606 | 0.065 | 0.0694 | 0.0738 | 0.0782 | 0.0826 | 0.087 | 0.0912 | 0.0954 | 0.0996 | 0.1038 | 0.108 | 0.1124 | 0.1168 | 0.1212 | 0.1256 | 0.13 | 0.1342 | 0.1384 | 0.1426 | 0.1468 | 0.151 | 0.1554 | 0.1598 | 0.1642 | 0.1686 | 0.173 | 0.1774 | 0.1818 | 0.1862 | 0.1906 | 0.195 | 0.1992 | 0.2034 | 0.2076 | 0.2118 | 0.216 | 0.2204 | 0.2248 | 0.2292 | 0.2336 | 0.238 | 0.2422 | 0.2464 | 0.2506 | 0.2548 | 0.259 | 0.2634 | 0.2678 | 0.2722 | 0.2766 | 0.281 | 0.2854 | 0.2898 | 0.2942 | 0.2986 | 0.303 | 0.3072 | 0.3114 | 0.3156 | 0.3198 | 0.324 | 0.3284 | 0.3328 | 0.3372 | 0.3416 | 0.346 | 0.3504 | 0.3548 | 0.3592 | 0.3636 | 0.368 | 0.3722 | 0.3764 | 0.3806 | 0.3848 | 0.389 | 0.3934 | 0.3978 | 0.4022 | 0.4066 | 0.411 | 0.4152 | 0.4194 | 0.4236 | 0.4278 | 0.432 | 0.4364 | 0.4408 | 0.4452 | 0.4496 | 0.454 | 0.4584 | 0.4628 | 0.4672 | 0.4716 | 0.476 | 0.4802 | 0.4844 | 0.4886 | 0.4928 | 0.497 | 0.5014 | 0.5058 | 0.5102 | 0.5146 | 0.519 | 0.52115 | 0.5233 | 0.52545 | 0.5276 | 0.5405 | 0.5534 | 0.55555 | 0.5577 | 0.55985 | 0.562 | 3.3
3.4 | 0.0138 | 0.0184 | 0.023 | 0.0276 | 0.0322 | 0.0368 | 0.0414 | 0.046 | 0.0506 | 0.0552 | 0.0598 | 0.0644 | 0.069 | 0.0736 | 0.0782 | 0.0828 | 0.0874 | 0.092 | 0.0966 | 0.1012 | 0.1058 | 0.1104 | 0.115 | 0.1196 | 0.1242 | 0.1288 | 0.1334 | 0.138 | 0.1426 | 0.1472 | 0.1518 | 0.1564 | 0.161 | 0.1656 | 0.1702 | 0.1748 | 0.1794 | 0.184 | 0.1886 | 0.1932 | 0.1978 | 0.2024 | 0.207 | 0.2116 | 0.2162 | 0.2208 | 0.2254 | 0.23 | 0.2344 | 0.2388 | 0.2432 | 0.2476 | 0.252 | 0.2566 | 0.2612 | 0.2658 | 0.2704 | 0.275 | 0.2796 | 0.2842 | 0.2888 | 0.2934 | 0.298 | 0.3026 | 0.3072 | 0.3118 | 0.3164 | 0.321 | 0.3256 | 0.3302 | 0.3348 | 0.3394 | 0.344 | 0.3486 | 0.3532 | 0.3578 | 0.3624 | 0.367 | 0.3716 | 0.3762 | 0.3808 | 0.3854 | 0.39 | 0.3946 | 0.3992 | 0.4038 | 0.4084 | 0.413 | 0.4176 | 0.4222 | 0.4268 | 0.4314 | 0.436 | 0.4406 | 0.4452 | 0.4498 | 0.4544 | 0.459 | 0.4636 | 0.4682 | 0.4728 | 0.4774 | 0.482 | 0.4866 | 0.4912 | 0.4958 | 0.5004 | 0.505 | 0.5096 | 0.5142 | 0.5188 | 0.5234 | 0.528 | 0.5326 | 0.5372 | 0.5418 | 0.5464 | 0.551 | 0.5533 | 0.5556 | 0.5579 | 0.5602 | 0.574 | 0.5878 | 0.5901 | 0.5924 | 0.5947 | 0.597 | 3.4
3.5 | 0.0146 | 0.0193 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.0538 | 0.0586 | 0.0634 | 0.0682 | 0.073 | 0.0778 | 0.0826 | 0.0874 | 0.0922 | 0.097 | 0.102 | 0.107 | 0.112 | 0.117 | 0.122 | 0.1268 | 0.1316 | 0.1364 | 0.1412 | 0.146 | 0.1508 | 0.1556 | 0.1604 | 0.1652 | 0.17 | 0.175 | 0.18 | 0.185 | 0.19 | 0.195 | 0.1998 | 0.2046 | 0.2094 | 0.2142 | 0.219 | 0.2238 | 0.2286 | 0.2334 | 0.2382 | 0.243 | 0.248 | 0.253 | 0.258 | 0.263 | 0.268 | 0.2728 | 0.2776 | 0.2824 | 0.2872 | 0.292 | 0.2968 | 0.3016 | 0.3064 | 0.3112 | 0.316 | 0.3208 | 0.3256 | 0.3304 | 0.3352 | 0.34 | 0.345 | 0.35 | 0.355 | 0.36 | 0.365 | 0.3698 | 0.3746 | 0.3794 | 0.3842 | 0.389 | 0.3938 | 0.3986 | 0.4034 | 0.4082 | 0.413 | 0.418 | 0.423 | 0.428 | 0.433 | 0.438 | 0.4428 | 0.4476 | 0.4524 | 0.4572 | 0.462 | 0.4668 | 0.4716 | 0.4764 | 0.4812 | 0.486 | 0.491 | 0.496 | 0.501 | 0.506 | 0.511 | 0.5158 | 0.5206 | 0.5254 | 0.5302 | 0.535 | 0.5398 | 0.5446 | 0.5494 | 0.5542 | 0.559 | 0.564 | 0.569 | 0.574 | 0.579 | 0.584 | 0.5849 | 0.5858 | 0.5867 | 0.5876 | 0.593 | 0.5984 | 0.5993 | 0.6002 | 0.6011 | 0.602 | 3.5
3.6 | 0.0154 | 0.0207 | 0.026 | 0.0312 | 0.0364 | 0.0416 | 0.0468 | 0.052 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.072 | 0.077 | 0.0822 | 0.0874 | 0.0926 | 0.0978 | 0.103 | 0.1082 | 0.1134 | 0.1186 | 0.1238 | 0.129 | 0.134 | 0.139 | 0.144 | 0.149 | 0.154 | 0.1592 | 0.1644 | 0.1696 | 0.1748 | 0.18 | 0.1852 | 0.1904 | 0.1956 | 0.2008 | 0.206 | 0.2112 | 0.2164 | 0.2216 | 0.2268 | 0.232 | 0.237 | 0.242 | 0.247 | 0.252 | 0.257 | 0.2622 | 0.2674 | 0.2726 | 0.2778 | 0.283 | 0.2882 | 0.2934 | 0.2986 | 0.3038 | 0.309 | 0.314 | 0.319 | 0.324 | 0.329 | 0.334 | 0.3392 | 0.3444 | 0.3496 | 0.3548 | 0.36 | 0.3652 | 0.3704 | 0.3756 | 0.3808 | 0.386 | 0.3912 | 0.3964 | 0.4016 | 0.4068 | 0.412 | 0.417 | 0.422 | 0.427 | 0.432 | 0.437 | 0.4422 | 0.4474 | 0.4526 | 0.4578 | 0.463 | 0.4682 | 0.4734 | 0.4786 | 0.4838 | 0.489 | 0.4942 | 0.4994 | 0.5046 | 0.5098 | 0.515 | 0.52 | 0.525 | 0.53 | 0.535 | 0.54 | 0.5452 | 0.5504 | 0.5556 | 0.5608 | 0.566 | 0.5712 | 0.5764 | 0.5816 | 0.5868 | 0.592 | 0.597 | 0.602 | 0.607 | 0.612 | 0.617 | 0.6196 | 0.6222 | 0.6248 | 0.6274 | 0.643 | 0.6586 | 0.6612 | 0.6638 | 0.6664 | 0.669 | 3.6
3.7 | 0.0163 | 0.02165 | 0.027 | 0.0324 | 0.0378 | 0.0432 | 0.0486 | 0.054 | 0.0596 | 0.0652 | 0.0708 | 0.0764 | 0.082 | 0.0874 | 0.0928 | 0.0982 | 0.1036 | 0.109 | 0.1144 | 0.1198 | 0.1252 | 0.1306 | 0.136 | 0.1414 | 0.1468 | 0.1522 | 0.1576 | 0.163 | 0.1684 | 0.1738 | 0.1792 | 0.1846 | 0.19 | 0.1954 | 0.2008 | 0.2062 | 0.2116 | 0.217 | 0.2226 | 0.2282 | 0.2338 | 0.2394 | 0.245 | 0.2504 | 0.2558 | 0.2612 | 0.2666 | 0.272 | 0.2774 | 0.2828 | 0.2882 | 0.2936 | 0.299 | 0.3044 | 0.3098 | 0.3152 | 0.3206 | 0.326 | 0.3314 | 0.3368 | 0.3422 | 0.3476 | 0.353 | 0.3584 | 0.3638 | 0.3692 | 0.3746 | 0.38 | 0.3856 | 0.3912 | 0.3968 | 0.4024 | 0.408 | 0.4134 | 0.4188 | 0.4242 | 0.4296 | 0.435 | 0.4404 | 0.4458 | 0.4512 | 0.4566 | 0.462 | 0.4674 | 0.4728 | 0.4782 | 0.4836 | 0.489 | 0.4944 | 0.4998 | 0.5052 | 0.5106 | 0.516 | 0.5216 | 0.5272 | 0.5328 | 0.5384 | 0.544 | 0.5494 | 0.5548 | 0.5602 | 0.5656 | 0.571 | 0.5764 | 0.5818 | 0.5872 | 0.5926 | 0.598 | 0.6034 | 0.6088 | 0.6142 | 0.6196 | 0.625 | 0.6304 | 0.6358 | 0.6412 | 0.6466 | 0.652 | 0.65475 | 0.6575 | 0.66025 | 0.663 | 0.6795 | 0.696 | 0.69875 | 0.7015 | 0.70425 | 0.707 | 3.7
3.8 | 0.0172 | 0.0231 | 0.029 | 0.0346 | 0.0402 | 0.0458 | 0.0514 | 0.057 | 0.0628 | 0.0686 | 0.0744 | 0.0802 | 0.086 | 0.0918 | 0.0976 | 0.1034 | 0.1092 | 0.115 | 0.1206 | 0.1262 | 0.1318 | 0.1374 | 0.143 | 0.1488 | 0.1546 | 0.1604 | 0.1662 | 0.172 | 0.1778 | 0.1836 | 0.1894 | 0.1952 | 0.201 | 0.2066 | 0.2122 | 0.2178 | 0.2234 | 0.229 | 0.2348 | 0.2406 | 0.2464 | 0.2522 | 0.258 | 0.2638 | 0.2696 | 0.2754 | 0.2812 | 0.287 | 0.2926 | 0.2982 | 0.3038 | 0.3094 | 0.315 | 0.3208 | 0.3266 | 0.3324 | 0.3382 | 0.344 | 0.3498 | 0.3556 | 0.3614 | 0.3672 | 0.373 | 0.3786 | 0.3842 | 0.3898 | 0.3954 | 0.401 | 0.4068 | 0.4126 | 0.4184 | 0.4242 | 0.43 | 0.4358 | 0.4416 | 0.4474 | 0.4532 | 0.459 | 0.4646 | 0.4702 | 0.4758 | 0.4814 | 0.487 | 0.4928 | 0.4986 | 0.5044 | 0.5102 | 0.516 | 0.5218 | 0.5276 | 0.5334 | 0.5392 | 0.545 | 0.5506 | 0.5562 | 0.5618 | 0.5674 | 0.573 | 0.5788 | 0.5846 | 0.5904 | 0.5962 | 0.602 | 0.6078 | 0.6136 | 0.6194 | 0.6252 | 0.631 | 0.6366 | 0.6422 | 0.6478 | 0.6534 | 0.659 | 0.6648 | 0.6706 | 0.6764 | 0.6822 | 0.688 | 0.69085 | 0.6937 | 0.69655 | 0.6994 | 0.7165 | 0.7336 | 0.73645 | 0.7393 | 0.74215 | 0.745 | 3.8
3.9 | 0.0181 | 0.02405 | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0662 | 0.0724 | 0.0786 | 0.0848 | 0.091 | 0.097 | 0.103 | 0.109 | 0.115 | 0.121 | 0.127 | 0.133 | 0.139 | 0.145 | 0.151 | 0.157 | 0.163 | 0.169 | 0.175 | 0.181 | 0.187 | 0.193 | 0.199 | 0.205 | 0.211 | 0.2172 | 0.2234 | 0.2296 | 0.2358 | 0.242 | 0.248 | 0.254 | 0.26 | 0.266 | 0.272 | 0.278 | 0.284 | 0.29 | 0.296 | 0.302 | 0.308 | 0.314 | 0.32 | 0.326 | 0.332 | 0.338 | 0.344 | 0.35 | 0.356 | 0.362 | 0.3682 | 0.3744 | 0.3806 | 0.3868 | 0.393 | 0.399 | 0.405 | 0.411 | 0.417 | 0.423 | 0.429 | 0.435 | 0.441 | 0.447 | 0.453 | 0.459 | 0.465 | 0.471 | 0.477 | 0.483 | 0.489 | 0.495 | 0.501 | 0.507 | 0.513 | 0.5192 | 0.5254 | 0.5316 | 0.5378 | 0.544 | 0.55 | 0.556 | 0.562 | 0.568 | 0.574 | 0.58 | 0.586 | 0.592 | 0.598 | 0.604 | 0.61 | 0.616 | 0.622 | 0.628 | 0.634 | 0.64 | 0.646 | 0.652 | 0.658 | 0.664 | 0.67 | 0.676 | 0.682 | 0.688 | 0.694 | 0.7002 | 0.7064 | 0.7126 | 0.7188 | 0.725 | 0.728 | 0.731 | 0.734 | 0.737 | 0.755 | 0.773 | 0.776 | 0.779 | 0.782 | 0.785 | 3.9
4 | 0.0191 | 0.02555 | 0.032 | 0.0384 | 0.0448 | 0.0512 | 0.0576 | 0.064 | 0.0702 | 0.0764 | 0.0826 | 0.0888 | 0.095 | 0.1014 | 0.1078 | 0.1142 | 0.1206 | 0.127 | 0.1334 | 0.1398 | 0.1462 | 0.1526 | 0.159 | 0.1654 | 0.1718 | 0.1782 | 0.1846 | 0.191 | 0.1972 | 0.2034 | 0.2096 | 0.2158 | 0.222 | 0.2284 | 0.2348 | 0.2412 | 0.2476 | 0.254 | 0.2604 | 0.2668 | 0.2732 | 0.2796 | 0.286 | 0.2924 | 0.2988 | 0.3052 | 0.3116 | 0.318 | 0.3242 | 0.3304 | 0.3366 | 0.3428 | 0.349 | 0.3554 | 0.3618 | 0.3682 | 0.3746 | 0.381 | 0.3874 | 0.3938 | 0.4002 | 0.4066 | 0.413 | 0.4194 | 0.4258 | 0.4322 | 0.4386 | 0.445 | 0.4512 | 0.4574 | 0.4636 | 0.4698 | 0.476 | 0.4824 | 0.4888 | 0.4952 | 0.5016 | 0.508 | 0.5144 | 0.5208 | 0.5272 | 0.5336 | 0.54 | 0.5464 | 0.5528 | 0.5592 | 0.5656 | 0.572 | 0.5782 | 0.5844 | 0.5906 | 0.5968 | 0.603 | 0.6094 | 0.6158 | 0.6222 | 0.6286 | 0.635 | 0.6414 | 0.6478 | 0.6542 | 0.6606 | 0.667 | 0.6734 | 0.6798 | 0.6862 | 0.6926 | 0.699 | 0.7054 | 0.7118 | 0.7182 | 0.7246 | 0.731 | 0.7372 | 0.7434 | 0.7496 | 0.7558 | 0.762 | 0.7652 | 0.7684 | 0.7716 | 0.7748 | 0.794 | 0.8132 | 0.8164 | 0.8196 | 0.8228 | 0.826 | 4
4.1 | 0.02 | 0.0265 | 0.033 | 0.0398 | 0.0466 | 0.0534 | 0.0602 | 0.067 | 0.0736 | 0.0802 | 0.0868 | 0.0934 | 0.1 | 0.1068 | 0.1136 | 0.1204 | 0.1272 | 0.134 | 0.1406 | 0.1472 | 0.1538 | 0.1604 | 0.167 | 0.1736 | 0.1802 | 0.1868 | 0.1934 | 0.2 | 0.2068 | 0.2136 | 0.2204 | 0.2272 | 0.234 | 0.2406 | 0.2472 | 0.2538 | 0.2604 | 0.267 | 0.2736 | 0.2802 | 0.2868 | 0.2934 | 0.3 | 0.3068 | 0.3136 | 0.3204 | 0.3272 | 0.334 | 0.3406 | 0.3472 | 0.3538 | 0.3604 | 0.367 | 0.3736 | 0.3802 | 0.3868 | 0.3934 | 0.4 | 0.4068 | 0.4136 | 0.4204 | 0.4272 | 0.434 | 0.4406 | 0.4472 | 0.4538 | 0.4604 | 0.467 | 0.4738 | 0.4806 | 0.4874 | 0.4942 | 0.501 | 0.5076 | 0.5142 | 0.5208 | 0.5274 | 0.534 | 0.5406 | 0.5472 | 0.5538 | 0.5604 | 0.567 | 0.5738 | 0.5806 | 0.5874 | 0.5942 | 0.601 | 0.6076 | 0.6142 | 0.6208 | 0.6274 | 0.634 | 0.6406 | 0.6472 | 0.6538 | 0.6604 | 0.667 | 0.6738 | 0.6806 | 0.6874 | 0.6942 | 0.701 | 0.7076 | 0.7142 | 0.7208 | 0.7274 | 0.734 | 0.7408 | 0.7476 | 0.7544 | 0.7612 | 0.768 | 0.7746 | 0.7812 | 0.7878 | 0.7944 | 0.801 | 0.80435 | 0.8077 | 0.81105 | 0.8144 | 0.8345 | 0.8546 | 0.85795 | 0.8613 | 0.86465 | 0.868 | 4.1
4.2 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.098 | 0.105 | 0.112 | 0.119 | 0.126 | 0.133 | 0.14 | 0.147 | 0.154 | 0.161 | 0.168 | 0.175 | 0.182 | 0.189 | 0.196 | 0.203 | 0.21 | 0.217 | 0.224 | 0.231 | 0.238 | 0.245 | 0.252 | 0.259 | 0.266 | 0.273 | 0.28 | 0.287 | 0.294 | 0.301 | 0.308 | 0.315 | 0.322 | 0.329 | 0.336 | 0.343 | 0.35 | 0.357 | 0.364 | 0.371 | 0.378 | 0.385 | 0.392 | 0.399 | 0.406 | 0.413 | 0.42 | 0.427 | 0.434 | 0.441 | 0.448 | 0.455 | 0.462 | 0.469 | 0.476 | 0.483 | 0.49 | 0.497 | 0.504 | 0.511 | 0.518 | 0.525 | 0.532 | 0.539 | 0.546 | 0.553 | 0.56 | 0.567 | 0.574 | 0.581 | 0.588 | 0.595 | 0.602 | 0.609 | 0.616 | 0.623 | 0.63 | 0.637 | 0.644 | 0.651 | 0.658 | 0.665 | 0.672 | 0.679 | 0.686 | 0.693 | 0.7 | 0.707 | 0.714 | 0.721 | 0.728 | 0.735 | 0.742 | 0.749 | 0.756 | 0.763 | 0.77 | 0.777 | 0.784 | 0.791 | 0.798 | 0.805 | 0.812 | 0.819 | 0.826 | 0.833 | 0.84 | 0.8435 | 0.847 | 0.8505 | 0.854 | 0.875 | 0.896 | 0.8995 | 0.903 | 0.9065 | 0.91 | 4.2
4.3 | 0.022 | 0.0295 | 0.037 | 0.0442 | 0.0514 | 0.0586 | 0.0658 | 0.073 | 0.0804 | 0.0878 | 0.0952 | 0.1026 | 0.11 | 0.1174 | 0.1248 | 0.1322 | 0.1396 | 0.147 | 0.1544 | 0.1618 | 0.1692 | 0.1766 | 0.184 | 0.1912 | 0.1984 | 0.2056 | 0.2128 | 0.22 | 0.2274 | 0.2348 | 0.2422 | 0.2496 | 0.257 | 0.2644 | 0.2718 | 0.2792 | 0.2866 | 0.294 | 0.3012 | 0.3084 | 0.3156 | 0.3228 | 0.33 | 0.3374 | 0.3448 | 0.3522 | 0.3596 | 0.367 | 0.3744 | 0.3818 | 0.3892 | 0.3966 | 0.404 | 0.4112 | 0.4184 | 0.4256 | 0.4328 | 0.44 | 0.4474 | 0.4548 | 0.4622 | 0.4696 | 0.477 | 0.4844 | 0.4918 | 0.4992 | 0.5066 | 0.514 | 0.5214 | 0.5288 | 0.5362 | 0.5436 | 0.551 | 0.5582 | 0.5654 | 0.5726 | 0.5798 | 0.587 | 0.5944 | 0.6018 | 0.6092 | 0.6166 | 0.624 | 0.6312 | 0.6384 | 0.6456 | 0.6528 | 0.66 | 0.6674 | 0.6748 | 0.6822 | 0.6896 | 0.697 | 0.7044 | 0.7118 | 0.7192 | 0.7266 | 0.734 | 0.7414 | 0.7488 | 0.7562 | 0.7636 | 0.771 | 0.7784 | 0.7858 | 0.7932 | 0.8006 | 0.808 | 0.8152 | 0.8224 | 0.8296 | 0.8368 | 0.844 | 0.8514 | 0.8588 | 0.8662 | 0.8736 | 0.881 | 0.88465 | 0.8883 | 0.89195 | 0.8956 | 0.9175 | 0.9394 | 0.94305 | 0.9467 | 0.95035 | 0.954 | 4.3
4.4 | 0.0231 | 0.03055 | 0.038 | 0.0458 | 0.0536 | 0.0614 | 0.0692 | 0.077 | 0.0846 | 0.0922 | 0.0998 | 0.1074 | 0.115 | 0.1228 | 0.1306 | 0.1384 | 0.1462 | 0.154 | 0.1616 | 0.1692 | 0.1768 | 0.1844 | 0.192 | 0.1998 | 0.2076 | 0.2154 | 0.2232 | 0.231 | 0.2386 | 0.2462 | 0.2538 | 0.2614 | 0.269 | 0.2766 | 0.2842 | 0.2918 | 0.2994 | 0.307 | 0.3148 | 0.3226 | 0.3304 | 0.3382 | 0.346 | 0.3536 | 0.3612 | 0.3688 | 0.3764 | 0.384 | 0.3918 | 0.3996 | 0.4074 | 0.4152 | 0.423 | 0.4306 | 0.4382 | 0.4458 | 0.4534 | 0.461 | 0.4688 | 0.4766 | 0.4844 | 0.4922 | 0.5 | 0.5076 | 0.5152 | 0.5228 | 0.5304 | 0.538 | 0.5456 | 0.5532 | 0.5608 | 0.5684 | 0.576 | 0.5838 | 0.5916 | 0.5994 | 0.6072 | 0.615 | 0.6226 | 0.6302 | 0.6378 | 0.6454 | 0.653 | 0.6608 | 0.6686 | 0.6764 | 0.6842 | 0.692 | 0.6996 | 0.7072 | 0.7148 | 0.7224 | 0.73 | 0.7378 | 0.7456 | 0.7534 | 0.7612 | 0.769 | 0.7766 | 0.7842 | 0.7918 | 0.7994 | 0.807 | 0.8148 | 0.8226 | 0.8304 | 0.8382 | 0.846 | 0.8536 | 0.8612 | 0.8688 | 0.8764 | 0.884 | 0.8916 | 0.8992 | 0.9068 | 0.9144 | 0.922 | 0.92585 | 0.9297 | 0.93355 | 0.9374 | 0.9605 | 0.9836 | 0.98745 | 0.9913 | 0.99515 | 0.999 | 4.4
4.5 | 0.0241 | 0.03205 | 0.04 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0882 | 0.0964 | 0.1046 | 0.1128 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.145 | 0.153 | 0.161 | 0.169 | 0.177 | 0.185 | 0.193 | 0.201 | 0.209 | 0.217 | 0.225 | 0.233 | 0.241 | 0.251 | 0.261 | 0.271 | 0.281 | 0.291 | 0.2972 | 0.3034 | 0.3096 | 0.3158 | 0.322 | 0.33 | 0.338 | 0.346 | 0.354 | 0.362 | 0.37 | 0.378 | 0.386 | 0.394 | 0.402 | 0.41 | 0.418 | 0.426 | 0.434 | 0.442 | 0.45 | 0.458 | 0.466 | 0.474 | 0.482 | 0.4902 | 0.4984 | 0.5066 | 0.5148 | 0.523 | 0.531 | 0.539 | 0.547 | 0.555 | 0.563 | 0.571 | 0.579 | 0.587 | 0.595 | 0.603 | 0.611 | 0.619 | 0.627 | 0.635 | 0.643 | 0.651 | 0.659 | 0.667 | 0.675 | 0.683 | 0.6912 | 0.6994 | 0.7076 | 0.7158 | 0.724 | 0.732 | 0.74 | 0.748 | 0.756 | 0.764 | 0.772 | 0.78 | 0.788 | 0.796 | 0.804 | 0.812 | 0.82 | 0.828 | 0.836 | 0.844 | 0.852 | 0.86 | 0.868 | 0.876 | 0.884 | 0.8922 | 0.9004 | 0.9086 | 0.9168 | 0.925 | 0.933 | 0.941 | 0.949 | 0.957 | 0.965 | 0.969 | 0.973 | 0.977 | 0.981 | 1.005 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | 1.041 | 1.045 | 4.5
4.6 | 0.0252 | 0.0336 | 0.042 | 0.0504 | 0.0588 | 0.067199 | 0.0756 | 0.084 | 0.0928 | 0.1016 | 0.1104 | 0.1192 | 0.128 | 0.136 | 0.144 | 0.152 | 0.16 | 0.168 | 0.1764 | 0.1848 | 0.1932 | 0.2016 | 0.21 | 0.2184 | 0.2268 | 0.2352 | 0.2436 | 0.252 | 0.2604 | 0.2688 | 0.2772 | 0.2856 | 0.294 | 0.3028 | 0.3116 | 0.3204 | 0.3292 | 0.338 | 0.346 | 0.354 | 0.362 | 0.37 | 0.378 | 0.3864 | 0.3948 | 0.4032 | 0.4116 | 0.42 | 0.4284 | 0.4368 | 0.4452 | 0.4536 | 0.462 | 0.4704 | 0.4788 | 0.4872 | 0.4956 | 0.504 | 0.5124 | 0.5208 | 0.5292 | 0.5376 | 0.546 | 0.5544 | 0.5628 | 0.5712 | 0.5796 | 0.588 | 0.5964 | 0.6048 | 0.6132 | 0.6216 | 0.63 | 0.6384 | 0.6468 | 0.6552 | 0.6636 | 0.672 | 0.6804 | 0.6888 | 0.6972 | 0.7056 | 0.714 | 0.7228 | 0.7316 | 0.7404 | 0.7492 | 0.758 | 0.766 | 0.774 | 0.782 | 0.79 | 0.798 | 0.8064 | 0.8148 | 0.8232 | 0.8316 | 0.84 | 0.8484 | 0.8568 | 0.8652 | 0.8736 | 0.882 | 0.8904 | 0.8988 | 0.9072 | 0.9156 | 0.924 | 0.9328 | 0.9416 | 0.9504 | 0.9592 | 0.968 | 0.976 | 0.984 | 0.992 | 1 | 1.008 | 1.0122 | 1.0164 | 1.0206 | 1.0248 | 1.05 | 1.0752 | 1.0794 | 1.0836 | 1.0878 | 1.092 | 4.6
4.7 | 0.0263 | 0.03515 | 0.044 | 0.0528 | 0.0616 | 0.070399 | 0.0792 | 0.088 | 0.0968 | 0.1056 | 0.1144 | 0.1232 | 0.132 | 0.1406 | 0.1492 | 0.1578 | 0.1664 | 0.175 | 0.1838 | 0.1926 | 0.2014 | 0.2102 | 0.219 | 0.2278 | 0.2366 | 0.2454 | 0.2542 | 0.263 | 0.2718 | 0.2806 | 0.2894 | 0.2982 | 0.307 | 0.3158 | 0.3246 | 0.3334 | 0.3422 | 0.351 | 0.3598 | 0.3686 | 0.3774 | 0.3862 | 0.395 | 0.4038 | 0.4126 | 0.4214 | 0.4302 | 0.439 | 0.4476 | 0.4562 | 0.4648 | 0.4734 | 0.482 | 0.4908 | 0.4996 | 0.5084 | 0.5172 | 0.526 | 0.5348 | 0.5436 | 0.5524 | 0.5612 | 0.57 | 0.5788 | 0.5876 | 0.5964 | 0.6052 | 0.614 | 0.6228 | 0.6316 | 0.6404 | 0.6492 | 0.658 | 0.6668 | 0.6756 | 0.6844 | 0.6932 | 0.702 | 0.7106 | 0.7192 | 0.7278 | 0.7364 | 0.745 | 0.7538 | 0.7626 | 0.7714 | 0.7802 | 0.789 | 0.7978 | 0.8066 | 0.8154 | 0.8242 | 0.833 | 0.8418 | 0.8506 | 0.8594 | 0.8682 | 0.877 | 0.8858 | 0.8946 | 0.9034 | 0.9122 | 0.921 | 0.9298 | 0.9386 | 0.9474 | 0.9562 | 0.965 | 0.9738 | 0.9826 | 0.9914 | 1.0002 | 1.009 | 1.0176 | 1.0262 | 1.0348 | 1.0434 | 1.052 | 1.0564 | 1.0608 | 1.0652 | 1.0696 | 1.096 | 1.1224 | 1.1268 | 1.1312 | 1.1356 | 1.14 | 4.7
4.8 | 0.0274 | 0.0367 | 0.046 | 0.0552 | 0.0644 | 0.073599 | 0.0828 | 0.092 | 0.101 | 0.11 | 0.119 | 0.128 | 0.137 | 0.1462 | 0.1554 | 0.1646 | 0.1738 | 0.183 | 0.1922 | 0.2014 | 0.2106 | 0.2198 | 0.229 | 0.238 | 0.247 | 0.256 | 0.265 | 0.274 | 0.2832 | 0.2924 | 0.3016 | 0.3108 | 0.32 | 0.3292 | 0.3384 | 0.3476 | 0.3568 | 0.366 | 0.3752 | 0.3844 | 0.3936 | 0.4028 | 0.412 | 0.421 | 0.43 | 0.439 | 0.448 | 0.457 | 0.4662 | 0.4754 | 0.4846 | 0.4938 | 0.503 | 0.5122 | 0.5214 | 0.5306 | 0.5398 | 0.549 | 0.5582 | 0.5674 | 0.5766 | 0.5858 | 0.595 | 0.604 | 0.613 | 0.622 | 0.631 | 0.64 | 0.6492 | 0.6584 | 0.6676 | 0.6768 | 0.686 | 0.6952 | 0.7044 | 0.7136 | 0.7228 | 0.732 | 0.7412 | 0.7504 | 0.7596 | 0.7688 | 0.778 | 0.787 | 0.796 | 0.805 | 0.814 | 0.823 | 0.8322 | 0.8414 | 0.8506 | 0.8598 | 0.869 | 0.8782 | 0.8874 | 0.8966 | 0.9058 | 0.915 | 0.924 | 0.933 | 0.942 | 0.951 | 0.96 | 0.9692 | 0.9784 | 0.9876 | 0.9968 | 1.006 | 1.0152 | 1.0244 | 1.0336 | 1.0428 | 1.052 | 1.0608 | 1.0696 | 1.0784 | 1.0872 | 1.096 | 1.1006 | 1.1053 | 1.1099 | 1.1146 | 1.1425 | 1.1704 | 1.175 | 1.1797 | 1.1844 | 1.189 | 4.8
4.9 | 0.0286 | 0.0383 | 0.048 | 0.0574 | 0.0668 | 0.076199 | 0.0856 | 0.095 | 0.1046 | 0.1142 | 0.1238 | 0.1334 | 0.143 | 0.1526 | 0.1622 | 0.1718 | 0.1814 | 0.191 | 0.2004 | 0.2098 | 0.2192 | 0.2286 | 0.238 | 0.2476 | 0.2572 | 0.2668 | 0.2764 | 0.286 | 0.2956 | 0.3052 | 0.3148 | 0.3244 | 0.334 | 0.3434 | 0.3528 | 0.3622 | 0.3716 | 0.381 | 0.3906 | 0.4002 | 0.4098 | 0.4194 | 0.429 | 0.4386 | 0.4482 | 0.4578 | 0.4674 | 0.477 | 0.4864 | 0.4958 | 0.5052 | 0.5146 | 0.524 | 0.5336 | 0.5432 | 0.5528 | 0.5624 | 0.572 | 0.5816 | 0.5912 | 0.6008 | 0.6104 | 0.62 | 0.6294 | 0.6388 | 0.6482 | 0.6576 | 0.667 | 0.6766 | 0.6862 | 0.6958 | 0.7054 | 0.715 | 0.7246 | 0.7342 | 0.7438 | 0.7534 | 0.763 | 0.7724 | 0.7818 | 0.7912 | 0.8006 | 0.81 | 0.8196 | 0.8292 | 0.8388 | 0.8484 | 0.858 | 0.8676 | 0.8772 | 0.8868 | 0.8964 | 0.906 | 0.9154 | 0.9248 | 0.9342 | 0.9436 | 0.953 | 0.9626 | 0.9722 | 0.9818 | 0.9914 | 1.001 | 1.0106 | 1.0202 | 1.0298 | 1.0394 | 1.049 | 1.0584 | 1.0678 | 1.0772 | 1.0866 | 1.096 | 1.105 | 1.114 | 1.123 | 1.132 | 1.141 | 1.1459 | 1.1508 | 1.1557 | 1.1606 | 1.19 | 1.2194 | 1.2243 | 1.2292 | 1.2341 | 1.239 | 4.9
5 | 0.0298 | 0.0399 | 0.05 | 0.0598 | 0.0696 | 0.079399 | 0.0892 | 0.099 | 0.109 | 0.119 | 0.129 | 0.139 | 0.149 | 0.159 | 0.169 | 0.179 | 0.189 | 0.199 | 0.2088 | 0.2186 | 0.2284 | 0.2382 | 0.248 | 0.258 | 0.268 | 0.278 | 0.288 | 0.298 | 0.3078 | 0.3176 | 0.3274 | 0.3372 | 0.347 | 0.357 | 0.367 | 0.377 | 0.387 | 0.397 | 0.407 | 0.417 | 0.427 | 0.437 | 0.447 | 0.4568 | 0.4666 | 0.4764 | 0.4862 | 0.496 | 0.506 | 0.516 | 0.526 | 0.536 | 0.546 | 0.556 | 0.566 | 0.576 | 0.586 | 0.596 | 0.6058 | 0.6156 | 0.6254 | 0.6352 | 0.645 | 0.655 | 0.665 | 0.675 | 0.685 | 0.695 | 0.7048 | 0.7146 | 0.7244 | 0.7342 | 0.744 | 0.754 | 0.764 | 0.774 | 0.784 | 0.794 | 0.804 | 0.814 | 0.824 | 0.834 | 0.844 | 0.8538 | 0.8636 | 0.8734 | 0.8832 | 0.893 | 0.903 | 0.913 | 0.923 | 0.933 | 0.943 | 0.953 | 0.963 | 0.973 | 0.983 | 0.993 | 1.0028 | 1.0126 | 1.0224 | 1.0322 | 1.042 | 1.052 | 1.062 | 1.072 | 1.082 | 1.092 | 1.1018 | 1.1116 | 1.1214 | 1.1312 | 1.141 | 1.151 | 1.161 | 1.171 | 1.181 | 1.191 | 1.194 | 1.1969 | 1.1999 | 1.2028 | 1.2205 | 1.2382 | 1.2411 | 1.2441 | 1.247 | 1.25 | 5
5.1 | 0.030978 | 0.041304 | 0.05163 | 0.061956 | 0.072282 | 0.082608 | 0.092934 | 0.10326 | 0.11359 | 0.12391 | 0.13424 | 0.14456 | 0.15489 | 0.16522 | 0.17554 | 0.18587 | 0.19619 | 0.20652 | 0.21685 | 0.22717 | 0.2375 | 0.24782 | 0.25815 | 0.26848 | 0.2788 | 0.28913 | 0.29945 | 0.30978 | 0.32011 | 0.33043 | 0.34076 | 0.35108 | 0.36141 | 0.37173 | 0.38206 | 0.39239 | 0.40271 | 0.41304 | 0.42336 | 0.43369 | 0.44402 | 0.45434 | 0.46467 | 0.47499 | 0.48532 | 0.49565 | 0.50597 | 0.5163 | 0.52662 | 0.53695 | 0.54728 | 0.5576 | 0.56793 | 0.57825 | 0.58858 | 0.59891 | 0.60923 | 0.61956 | 0.62988 | 0.64021 | 0.65054 | 0.66086 | 0.67119 | 0.68151 | 0.69184 | 0.70217 | 0.71249 | 0.72282 | 0.73314 | 0.74347 | 0.7538 | 0.76412 | 0.77445 | 0.78477 | 0.7951 | 0.80543 | 0.81575 | 0.82608 | 0.8364 | 0.84673 | 0.85706 | 0.86738 | 0.87771 | 0.88803 | 0.89836 | 0.90869 | 0.91901 | 0.92934 | 0.93966 | 0.94999 | 0.96032 | 0.97064 | 0.98097 | 0.99129 | 1.0016 | 1.0119 | 1.0223 | 1.0326 | 1.0429 | 1.0532 | 1.0636 | 1.0739 | 1.0842 | 1.0946 | 1.1049 | 1.1152 | 1.1255 | 1.1359 | 1.1462 | 1.1565 | 1.1668 | 1.1772 | 1.1875 | 1.1978 | 1.2081 | 1.2185 | 1.2288 | 1.2391 | 1.2494 | 1.2598 | 1.2701 | 1.2804 | 1.2907 | 1.3011 | 1.3114 | 1.3217 | 1.3321 | 1.3424 | 5.1
5.2 | 0.032205 | 0.04294 | 0.053674 | 0.064409 | 0.075144 | 0.085879 | 0.096614 | 0.10735 | 0.11808 | 0.12882 | 0.13955 | 0.15029 | 0.16102 | 0.17176 | 0.18249 | 0.19323 | 0.20396 | 0.2147 | 0.22543 | 0.23617 | 0.2469 | 0.25764 | 0.26837 | 0.27911 | 0.28984 | 0.30058 | 0.31131 | 0.32205 | 0.33278 | 0.34352 | 0.35425 | 0.36499 | 0.37572 | 0.38646 | 0.39719 | 0.40793 | 0.41866 | 0.4294 | 0.44013 | 0.45086 | 0.4616 | 0.47233 | 0.48307 | 0.4938 | 0.50454 | 0.51527 | 0.52601 | 0.53674 | 0.54748 | 0.55821 | 0.56895 | 0.57968 | 0.59042 | 0.60115 | 0.61189 | 0.62262 | 0.63336 | 0.64409 | 0.65483 | 0.66556 | 0.6763 | 0.68703 | 0.69777 | 0.7085 | 0.71924 | 0.72997 | 0.74071 | 0.75144 | 0.76218 | 0.77291 | 0.78365 | 0.79438 | 0.80512 | 0.81585 | 0.82659 | 0.83732 | 0.84806 | 0.85879 | 0.86953 | 0.88026 | 0.891 | 0.90173 | 0.91246 | 0.9232 | 0.93393 | 0.94467 | 0.9554 | 0.96614 | 0.97687 | 0.98761 | 0.99834 | 1.0091 | 1.0198 | 1.0305 | 1.0413 | 1.052 | 1.0628 | 1.0735 | 1.0842 | 1.095 | 1.1057 | 1.1164 | 1.1272 | 1.1379 | 1.1486 | 1.1594 | 1.1701 | 1.1808 | 1.1916 | 1.2023 | 1.213 | 1.2238 | 1.2345 | 1.2452 | 1.256 | 1.2667 | 1.2775 | 1.2882 | 1.2989 | 1.3097 | 1.3204 | 1.3311 | 1.3419 | 1.3526 | 1.3633 | 1.3741 | 1.3848 | 1.3955 | 5.2
5.3 | 0.033455 | 0.044607 | 0.055759 | 0.06691 | 0.078062 | 0.089214 | 0.10037 | 0.11152 | 0.12267 | 0.13382 | 0.14497 | 0.15612 | 0.16728 | 0.17843 | 0.18958 | 0.20073 | 0.21188 | 0.22303 | 0.23419 | 0.24534 | 0.25649 | 0.26764 | 0.27879 | 0.28994 | 0.3011 | 0.31225 | 0.3234 | 0.33455 | 0.3457 | 0.35686 | 0.36801 | 0.37916 | 0.39031 | 0.40146 | 0.41261 | 0.42377 | 0.43492 | 0.44607 | 0.45722 | 0.46837 | 0.47952 | 0.49068 | 0.50183 | 0.51298 | 0.52413 | 0.53528 | 0.54643 | 0.55759 | 0.56874 | 0.57989 | 0.59104 | 0.60219 | 0.61335 | 0.6245 | 0.63565 | 0.6468 | 0.65795 | 0.6691 | 0.68026 | 0.69141 | 0.70256 | 0.71371 | 0.72486 | 0.73601 | 0.74717 | 0.75832 | 0.76947 | 0.78062 | 0.79177 | 0.80292 | 0.81408 | 0.82523 | 0.83638 | 0.84753 | 0.85868 | 0.86983 | 0.88099 | 0.89214 | 0.90329 | 0.91444 | 0.92559 | 0.93675 | 0.9479 | 0.95905 | 0.9702 | 0.98135 | 0.9925 | 1.0037 | 1.0148 | 1.026 | 1.0371 | 1.0483 | 1.0594 | 1.0706 | 1.0817 | 1.0929 | 1.104 | 1.1152 | 1.1263 | 1.1375 | 1.1486 | 1.1598 | 1.1709 | 1.1821 | 1.1932 | 1.2044 | 1.2155 | 1.2267 | 1.2378 | 1.249 | 1.2601 | 1.2713 | 1.2824 | 1.2936 | 1.3048 | 1.3159 | 1.3271 | 1.3382 | 1.3494 | 1.3605 | 1.3717 | 1.3828 | 1.394 | 1.4051 | 1.4163 | 1.4274 | 1.4386 | 1.4497 | 5.3
5.4 | 0.03473 | 0.046306 | 0.057883 | 0.069459 | 0.081036 | 0.092612 | 0.10419 | 0.11577 | 0.12734 | 0.13892 | 0.15049 | 0.16207 | 0.17365 | 0.18522 | 0.1968 | 0.20838 | 0.21995 | 0.23153 | 0.24311 | 0.25468 | 0.26626 | 0.27784 | 0.28941 | 0.30099 | 0.31257 | 0.32414 | 0.33572 | 0.3473 | 0.35887 | 0.37045 | 0.38203 | 0.3936 | 0.40518 | 0.41675 | 0.42833 | 0.43991 | 0.45148 | 0.46306 | 0.47464 | 0.48621 | 0.49779 | 0.50937 | 0.52094 | 0.53252 | 0.5441 | 0.55567 | 0.56725 | 0.57883 | 0.5904 | 0.60198 | 0.61356 | 0.62513 | 0.63671 | 0.64829 | 0.65986 | 0.67144 | 0.68301 | 0.69459 | 0.70617 | 0.71774 | 0.72932 | 0.7409 | 0.75247 | 0.76405 | 0.77563 | 0.7872 | 0.79878 | 0.81036 | 0.82193 | 0.83351 | 0.84509 | 0.85666 | 0.86824 | 0.87982 | 0.89139 | 0.90297 | 0.91455 | 0.92612 | 0.9377 | 0.94927 | 0.96085 | 0.97243 | 0.984 | 0.99558 | 1.0072 | 1.0187 | 1.0303 | 1.0419 | 1.0535 | 1.065 | 1.0766 | 1.0882 | 1.0998 | 1.1113 | 1.1229 | 1.1345 | 1.1461 | 1.1577 | 1.1692 | 1.1808 | 1.1924 | 1.204 | 1.2155 | 1.2271 | 1.2387 | 1.2503 | 1.2618 | 1.2734 | 1.285 | 1.2966 | 1.3081 | 1.3197 | 1.3313 | 1.3429 | 1.3545 | 1.366 | 1.3776 | 1.3892 | 1.4008 | 1.4123 | 1.4239 | 1.4355 | 1.4471 | 1.4586 | 1.4702 | 1.4818 | 1.4934 | 1.5049 | 5.4
5.5 | 0.036028 | 0.048037 | 0.060046 | 0.072055 | 0.084065 | 0.096074 | 0.10808 | 0.12009 | 0.1321 | 0.14411 | 0.15612 | 0.16813 | 0.18014 | 0.19215 | 0.20416 | 0.21617 | 0.22818 | 0.24019 | 0.25219 | 0.2642 | 0.27621 | 0.28822 | 0.30023 | 0.31224 | 0.32425 | 0.33626 | 0.34827 | 0.36028 | 0.37229 | 0.3843 | 0.39631 | 0.40831 | 0.42032 | 0.43233 | 0.44434 | 0.45635 | 0.46836 | 0.48037 | 0.49238 | 0.50439 | 0.5164 | 0.52841 | 0.54042 | 0.55243 | 0.56443 | 0.57644 | 0.58845 | 0.60046 | 0.61247 | 0.62448 | 0.63649 | 0.6485 | 0.66051 | 0.67252 | 0.68453 | 0.69654 | 0.70855 | 0.72055 | 0.73256 | 0.74457 | 0.75658 | 0.76859 | 0.7806 | 0.79261 | 0.80462 | 0.81663 | 0.82864 | 0.84065 | 0.85266 | 0.86467 | 0.87668 | 0.88868 | 0.90069 | 0.9127 | 0.92471 | 0.93672 | 0.94873 | 0.96074 | 0.97275 | 0.98476 | 0.99677 | 1.0088 | 1.0208 | 1.0328 | 1.0448 | 1.0568 | 1.0688 | 1.0808 | 1.0928 | 1.1049 | 1.1169 | 1.1289 | 1.1409 | 1.1529 | 1.1649 | 1.1769 | 1.1889 | 1.2009 | 1.2129 | 1.2249 | 1.237 | 1.249 | 1.261 | 1.273 | 1.285 | 1.297 | 1.309 | 1.321 | 1.333 | 1.345 | 1.357 | 1.3691 | 1.3811 | 1.3931 | 1.4051 | 1.4171 | 1.4291 | 1.4411 | 1.4531 | 1.4651 | 1.4771 | 1.4891 | 1.5012 | 1.5132 | 1.5252 | 1.5372 | 1.5492 | 1.5612 | 5.5
5.6 | 0.03735 | 0.0498 | 0.06225 | 0.0747 | 0.087149 | 0.099599 | 0.11205 | 0.1245 | 0.13695 | 0.1494 | 0.16185 | 0.1743 | 0.18675 | 0.1992 | 0.21165 | 0.2241 | 0.23655 | 0.249 | 0.26145 | 0.2739 | 0.28635 | 0.2988 | 0.31125 | 0.3237 | 0.33615 | 0.3486 | 0.36105 | 0.3735 | 0.38595 | 0.3984 | 0.41085 | 0.4233 | 0.43575 | 0.4482 | 0.46065 | 0.4731 | 0.48555 | 0.498 | 0.51045 | 0.5229 | 0.53535 | 0.5478 | 0.56025 | 0.5727 | 0.58515 | 0.5976 | 0.61005 | 0.6225 | 0.63495 | 0.6474 | 0.65985 | 0.6723 | 0.68475 | 0.6972 | 0.70965 | 0.7221 | 0.73455 | 0.747 | 0.75945 | 0.7719 | 0.78434 | 0.79679 | 0.80924 | 0.82169 | 0.83414 | 0.84659 | 0.85904 | 0.87149 | 0.88394 | 0.89639 | 0.90884 | 0.92129 | 0.93374 | 0.94619 | 0.95864 | 0.97109 | 0.98354 | 0.99599 | 1.0084 | 1.0209 | 1.0333 | 1.0458 | 1.0582 | 1.0707 | 1.0831 | 1.0956 | 1.108 | 1.1205 | 1.1329 | 1.1454 | 1.1578 | 1.1703 | 1.1827 | 1.1952 | 1.2076 | 1.2201 | 1.2325 | 1.245 | 1.2574 | 1.2699 | 1.2823 | 1.2948 | 1.3072 | 1.3197 | 1.3321 | 1.3446 | 1.357 | 1.3695 | 1.3819 | 1.3944 | 1.4068 | 1.4193 | 1.4317 | 1.4442 | 1.4566 | 1.4691 | 1.4815 | 1.494 | 1.5064 | 1.5189 | 1.5313 | 1.5438 | 1.5562 | 1.5687 | 1.5811 | 1.5936 | 1.606 | 1.6185 | 5.6
5.7 | 0.038696 | 0.051594 | 0.064493 | 0.077391 | 0.09029 | 0.10319 | 0.11609 | 0.12899 | 0.14188 | 0.15478 | 0.16768 | 0.18058 | 0.19348 | 0.20638 | 0.21928 | 0.23217 | 0.24507 | 0.25797 | 0.27087 | 0.28377 | 0.29667 | 0.30956 | 0.32246 | 0.33536 | 0.34826 | 0.36116 | 0.37406 | 0.38696 | 0.39985 | 0.41275 | 0.42565 | 0.43855 | 0.45145 | 0.46435 | 0.47725 | 0.49014 | 0.50304 | 0.51594 | 0.52884 | 0.54174 | 0.55464 | 0.56754 | 0.58043 | 0.59333 | 0.60623 | 0.61913 | 0.63203 | 0.64493 | 0.65783 | 0.67072 | 0.68362 | 0.69652 | 0.70942 | 0.72232 | 0.73522 | 0.74811 | 0.76101 | 0.77391 | 0.78681 | 0.79971 | 0.81261 | 0.82551 | 0.8384 | 0.8513 | 0.8642 | 0.8771 | 0.89 | 0.9029 | 0.9158 | 0.92869 | 0.94159 | 0.95449 | 0.96739 | 0.98029 | 0.99319 | 1.0061 | 1.019 | 1.0319 | 1.0448 | 1.0577 | 1.0706 | 1.0835 | 1.0964 | 1.1093 | 1.1222 | 1.1351 | 1.148 | 1.1609 | 1.1738 | 1.1867 | 1.1996 | 1.2125 | 1.2254 | 1.2383 | 1.2512 | 1.2641 | 1.277 | 1.2899 | 1.3028 | 1.3157 | 1.3285 | 1.3414 | 1.3543 | 1.3672 | 1.3801 | 1.393 | 1.4059 | 1.4188 | 1.4317 | 1.4446 | 1.4575 | 1.4704 | 1.4833 | 1.4962 | 1.5091 | 1.522 | 1.5349 | 1.5478 | 1.5607 | 1.5736 | 1.5865 | 1.5994 | 1.6123 | 1.6252 | 1.6381 | 1.651 | 1.6639 | 1.6768 | 5.7
5.8 | 0.040065 | 0.05342 | 0.066775 | 0.08013 | 0.093486 | 0.10684 | 0.1202 | 0.13355 | 0.14691 | 0.16026 | 0.17362 | 0.18697 | 0.20033 | 0.21368 | 0.22704 | 0.24039 | 0.25375 | 0.2671 | 0.28046 | 0.29381 | 0.30717 | 0.32052 | 0.33388 | 0.34723 | 0.36059 | 0.37394 | 0.3873 | 0.40065 | 0.41401 | 0.42736 | 0.44072 | 0.45407 | 0.46743 | 0.48078 | 0.49414 | 0.50749 | 0.52085 | 0.5342 | 0.54756 | 0.56091 | 0.57427 | 0.58762 | 0.60098 | 0.61433 | 0.62769 | 0.64104 | 0.6544 | 0.66775 | 0.68111 | 0.69446 | 0.70782 | 0.72117 | 0.73453 | 0.74788 | 0.76124 | 0.77459 | 0.78795 | 0.8013 | 0.81466 | 0.82801 | 0.84137 | 0.85473 | 0.86808 | 0.88144 | 0.89479 | 0.90815 | 0.9215 | 0.93486 | 0.94821 | 0.96157 | 0.97492 | 0.98828 | 1.0016 | 1.015 | 1.0283 | 1.0417 | 1.0551 | 1.0684 | 1.0818 | 1.0951 | 1.1085 | 1.1218 | 1.1352 | 1.1485 | 1.1619 | 1.1752 | 1.1886 | 1.202 | 1.2153 | 1.2287 | 1.242 | 1.2554 | 1.2687 | 1.2821 | 1.2954 | 1.3088 | 1.3222 | 1.3355 | 1.3489 | 1.3622 | 1.3756 | 1.3889 | 1.4023 | 1.4156 | 1.429 | 1.4423 | 1.4557 | 1.4691 | 1.4824 | 1.4958 | 1.5091 | 1.5225 | 1.5358 | 1.5492 | 1.5625 | 1.5759 | 1.5893 | 1.6026 | 1.616 | 1.6293 | 1.6427 | 1.656 | 1.6694 | 1.6827 | 1.6961 | 1.7095 | 1.7228 | 1.7362 | 5.8
5.9 | 0.041459 | 0.055278 | 0.069098 | 0.082917 | 0.096737 | 0.11056 | 0.12438 | 0.1382 | 0.15202 | 0.16583 | 0.17965 | 0.19347 | 0.20729 | 0.22111 | 0.23493 | 0.24875 | 0.26257 | 0.27639 | 0.29021 | 0.30403 | 0.31785 | 0.33167 | 0.34549 | 0.35931 | 0.37313 | 0.38695 | 0.40077 | 0.41459 | 0.42841 | 0.44223 | 0.45605 | 0.46987 | 0.48368 | 0.4975 | 0.51132 | 0.52514 | 0.53896 | 0.55278 | 0.5666 | 0.58042 | 0.59424 | 0.60806 | 0.62188 | 0.6357 | 0.64952 | 0.66334 | 0.67716 | 0.69098 | 0.7048 | 0.71862 | 0.73244 | 0.74626 | 0.76008 | 0.7739 | 0.78772 | 0.80154 | 0.81535 | 0.82917 | 0.84299 | 0.85681 | 0.87063 | 0.88445 | 0.89827 | 0.91209 | 0.92591 | 0.93973 | 0.95355 | 0.96737 | 0.98119 | 0.99501 | 1.0088 | 1.0226 | 1.0365 | 1.0503 | 1.0641 | 1.0779 | 1.0917 | 1.1056 | 1.1194 | 1.1332 | 1.147 | 1.1608 | 1.1747 | 1.1885 | 1.2023 | 1.2161 | 1.2299 | 1.2438 | 1.2576 | 1.2714 | 1.2852 | 1.299 | 1.3129 | 1.3267 | 1.3405 | 1.3543 | 1.3681 | 1.382 | 1.3958 | 1.4096 | 1.4234 | 1.4372 | 1.4511 | 1.4649 | 1.4787 | 1.4925 | 1.5063 | 1.5202 | 1.534 | 1.5478 | 1.5616 | 1.5754 | 1.5893 | 1.6031 | 1.6169 | 1.6307 | 1.6445 | 1.6583 | 1.6722 | 1.686 | 1.6998 | 1.7136 | 1.7274 | 1.7413 | 1.7551 | 1.7689 | 1.7827 | 1.7965 | 5.9
6 | 0.042876 | 0.057168 | 0.07146 | 0.085752 | 0.10004 | 0.11434 | 0.12863 | 0.14292 | 0.15721 | 0.1715 | 0.1858 | 0.20009 | 0.21438 | 0.22867 | 0.24296 | 0.25726 | 0.27155 | 0.28584 | 0.30013 | 0.31442 | 0.32872 | 0.34301 | 0.3573 | 0.37159 | 0.38588 | 0.40018 | 0.41447 | 0.42876 | 0.44305 | 0.45734 | 0.47164 | 0.48593 | 0.50022 | 0.51451 | 0.5288 | 0.5431 | 0.55739 | 0.57168 | 0.58597 | 0.60026 | 0.61456 | 0.62885 | 0.64314 | 0.65743 | 0.67172 | 0.68602 | 0.70031 | 0.7146 | 0.72889 | 0.74318 | 0.75748 | 0.77177 | 0.78606 | 0.80035 | 0.81464 | 0.82894 | 0.84323 | 0.85752 | 0.87181 | 0.8861 | 0.9004 | 0.91469 | 0.92898 | 0.94327 | 0.95756 | 0.97186 | 0.98615 | 1.0004 | 1.0147 | 1.029 | 1.0433 | 1.0576 | 1.0719 | 1.0862 | 1.1005 | 1.1148 | 1.1291 | 1.1434 | 1.1577 | 1.1719 | 1.1862 | 1.2005 | 1.2148 | 1.2291 | 1.2434 | 1.2577 | 1.272 | 1.2863 | 1.3006 | 1.3149 | 1.3292 | 1.3434 | 1.3577 | 1.372 | 1.3863 | 1.4006 | 1.4149 | 1.4292 | 1.4435 | 1.4578 | 1.4721 | 1.4864 | 1.5007 | 1.515 | 1.5292 | 1.5435 | 1.5578 | 1.5721 | 1.5864 | 1.6007 | 1.615 | 1.6293 | 1.6436 | 1.6579 | 1.6722 | 1.6865 | 1.7007 | 1.715 | 1.7293 | 1.7436 | 1.7579 | 1.7722 | 1.7865 | 1.8008 | 1.8151 | 1.8294 | 1.8437 | 1.858 | 6
SV V(m/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | SV V(m/s)

## BASINÇ KAYIP.
[6 empty] | DN 15 |  |  |  | DN 20 |  |  |  | DN 25 |  |  |  | DN 32 |  |  |  | DN 40 |  |  |  | DN 50 |  |  |  | DN 65 |  |  |  | DN 80
[6 empty] | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R |  | v |  | R
m³/h | [5 empty] | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m |  | m/s |  | mbar/m | m³/h
0.7 | [5 empty] | 0.98 |  | 0.01344 |  | 0.616 |  | 0.004578 |  | 0.406 |  | 0.00168 | [20 empty] | 0.7
1 | [5 empty] | 1.4 |  | 0.0192 |  | 0.88 |  | 0.006 |  | 0.58 |  | 0.0024 | [20 empty] | 1
1.1 | 4 | 5 |  |  | 1.54 | 1.54 | 0.03 | 0.03 | 0.924 | 0.924 | 0.00654 | 0.00654 | 0.63 | 0.63 | 0.00262 | 0.00262 | [20 empty] | 1.1
1.2 | 1.5 | 2.5 |  |  | 1.68 | 1.68 | 0.0408 | 0.0408 | 0.968 | 0.968 | 0.00708 | 0.00708 | 0.68 | 0.68 | 0.00284 | 0.00284 | [20 empty] | 1.2
1.3 | 0.66667 | 1.6667 |  |  | 1.82 | 1.82 | 0.0516 | 0.0516 | 1.54 | 1.54 | 0.00762 | 0.00762 | 0.73 | 0.73 | 0.00306 | 0.00306 | [20 empty] | 1.3
1.4 | 0.25 | 1.25 |  |  | 1.96 | 1.96 | 0.0624 | 0.0624 | 1.056 | 1.056 | 0.00816 | 0.00816 | 0.78 | 0.78 | 0.00328 | 0.00328 | [20 empty] | 1.4
1.5 | [5 empty] | 2.1 |  | 0.0732 |  | 1.1 |  | 0.0087 |  | 0.83 |  | 0.0035 | [20 empty] | 1.5
1.6 | 4 | 5 |  |  | 2.24 | 2.24 | 0.08368 | 0.08368 | 1.18 | 1.18 | 0.01234 | 0.01234 | 0.86 | 0.86 | 0.00376 | 0.00376 | [20 empty] | 1.6
1.7 | 1.5 | 2.5 |  |  | 2.38 | 2.38 | 0.09416 | 0.09416 | 1.26 | 1.26 | 0.01598 | 0.01598 | 0.89 | 0.89 | 0.00402 | 0.00402 | [20 empty] | 1.7
1.8 | 0.6667 | 1.6667 |  |  | 2.52 | 2.52 | 0.10464 | 0.10464 | 1.34 | 1.34 | 0.01962 | 0.01962 | 0.92 | 0.92 | 0.00428 | 0.00428 | [20 empty] | 1.8
1.9 | 0.25 | 1.25 |  |  | 2.66 | 2.66 | 0.11512 | 0.11512 | 1.42 | 1.42 | 0.02326 | 0.02326 | 0.95 | 0.95 | 0.00454 | 0.00454 | [20 empty] | 1.9
2 | [5 empty] | 2.8 |  | 0.1256 |  | 1.5 |  | 0.0269 |  | 0.98 |  | 0.0048 | [20 empty] | 2
2.1 | 4 | 5 |  |  | 2.94 | 2.94 | 0.1388 | 0.1388 | 1.58 | 1.58 | 0.02962 | 0.02962 | 1.024 | 1.024 | 0.00634 | 0.00634 | [20 empty] | 2.1
2.2 | 1.5 | 2.5 |  |  | 3.08 | 3.08 | 0.152 | 0.152 | 1.66 | 1.66 | 0.03234 | 0.03234 | 1.068 | 1.068 | 0.00788 | 0.00788 | [20 empty] | 2.2
2.3 | 0.6667 | 1.6667 |  |  | 3.22 | 3.22 | 0.1652 | 0.1652 | 1.74 | 1.74 | 0.03506 | 0.03506 | 1.112 | 1.112 | 0.0094199 | 0.0094199 | [20 empty] | 2.3
2.4 | 0.25 | 1.25 |  |  | 3.36 | 3.36 | 0.1784 | 0.1784 | 1.82 | 1.82 | 0.03778 | 0.03778 | 1.156 | 1.156 | 0.01096 | 0.01096 | [20 empty] | 2.4
2.5 | [5 empty] | 3.5 |  | 0.1916 |  | 1.9 |  | 0.0405 |  | 1.2 |  | 0.0125 | [20 empty] | 2.5
2.6 | 4 | 5 |  |  | 3.68 | 3.68 | 0.2076 | 0.2076 | 1.98 | 1.98 | 0.0438 | 0.0438 | 1.24 | 1.24 | 0.01352 | 0.01352 | [20 empty] | 2.6
2.7 | 1.5 | 2.5 |  |  | 3.86 | 3.86 | 0.2236 | 0.2236 | 2.06 | 2.06 | 0.0471 | 0.0471 | 1.28 | 1.28 | 0.01454 | 0.01454 | [20 empty] | 2.7
2.8 | 0.6667 | 1.6667 |  |  | 4.04 | 4.04 | 0.2396 | 0.2396 | 2.14 | 2.14 | 0.0504 | 0.0504 | 1.32 | 1.32 | 0.01556 | 0.01556 | [20 empty] | 2.8
2.9 | 0.25 | 1.25 |  |  | 4.22 | 4.22 | 0.2556 | 0.2556 | 2.22 | 2.22 | 0.0537 | 0.0537 | 1.36 | 1.36 | 0.01658 | 0.01658 | [20 empty] | 2.9
3 | [5 empty] | 4.4 |  | 0.2716 |  | 2.3 |  | 0.057 |  | 1.4 |  | 0.0176 | [20 empty] | 3
3.1 | 4 | 5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 0.2903 | 0.2903 | 2.38 | 2.38 | 0.06084 | 0.06084 | 1.46 | 1.46 | 0.01876 | 0.01876 | [20 empty] | 3.1
3.2 | 1.5 | 2.5 |  |  | 4.6 | 4.6 | 0.309 | 0.309 | 2.46 | 2.46 | 0.06468 | 0.06468 | 1.52 | 1.52 | 0.01992 | 0.01992 | [20 empty] | 3.2
3.3 | 0.6667 | 1.6667 |  |  | 4.7 | 4.7 | 0.3277 | 0.3277 | 2.54 | 2.54 | 0.06852 | 0.06852 | 1.58 | 1.58 | 0.02108 | 0.02108 | [20 empty] | 3.3
3.4 | 0.25 | 1.25 |  |  | 4.8 | 4.8 | 0.3464 | 0.3464 | 2.62 | 2.62 | 0.07236 | 0.07236 | 1.64 | 1.64 | 0.02224 | 0.02224 | [20 empty] | 3.4
3.5 | [5 empty] | 4.9 |  | 0.3651 |  | 2.7 |  | 0.0762 |  | 1.7 |  | 0.0234 | [20 empty] | 3.5
3.6 | 4 | 5 |  |  | 5.02 | 5.02 | 0.38654 | 0.38654 | 2.76 | 2.76 | 0.08056 | 0.08056 | 1.74 | 1.74 | 0.0247 | 0.0247 | [20 empty] | 3.6
3.7 | 1.5 | 2.5 |  |  | 5.14 | 5.14 | 0.40798 | 0.40798 | 2.82 | 2.82 | 0.08492 | 0.08492 | 1.78 | 1.78 | 0.026 | 0.026 | [20 empty] | 3.7
3.8 | 0.6667 | 1.6667 |  |  | 5.26 | 5.26 | 0.42942 | 0.42942 | 2.88 | 2.88 | 0.08928 | 0.08928 | 1.82 | 1.82 | 0.0273 | 0.0273 | [20 empty] | 3.8
3.9 | 0.25 | 1.25 |  |  | 5.38 | 5.38 | 0.45086 | 0.45086 | 2.94 | 2.94 | 0.09364 | 0.09364 | 1.86 | 1.86 | 0.0286 | 0.0286 | [20 empty] | 3.9
4 | [5 empty] | 5.5 |  | 0.4723 |  | 3 |  | 0.098 |  | 1.9 |  | 0.0299 |  | 1.1 |  | 0.0074 | [16 empty] | 4
4.1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4.95 | 5.63 | 0.42507 | 0.4951 | 3.08 | 3.08 | 0.1029 | 0.1029 | 1.96 | 1.96 | 0.03138 | 0.03138 | 1.12 | 1.12 | 0.00774 | 0.00774 | [16 empty] | 4.1
4.2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.4 | 5.76 | 0.37784 | 0.5178 | 3.16 | 3.16 | 0.1078 | 0.1078 | 2.02 | 2.02 | 0.03286 | 0.03286 | 1.14 | 1.14 | 0.00808 | 0.00808 | [16 empty] | 4.2
4.3 | 0.6667 | 1.6667 | 2.3333 | 3.3333 | 3.85 | 5.89 | 0.33061 | 0.5406 | 3.24 | 3.24 | 0.1127 | 0.1127 | 2.08 | 2.08 | 0.03434 | 0.03434 | 1.16 | 1.16 | 0.00842 | 0.00842 | [16 empty] | 4.3
4.4 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 3.3 |  |  |  | 3.32 | 3.32 | 0.1176 | 0.1176 | 2.14 | 2.14 | 0.03582 | 0.03582 | 1.18 | 1.18 | 0.00876 | 0.00876 | [16 empty] | 4.4
4.5 |  |  | 1 | 2 | 2.75 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.1225 |  | 2.2 |  | 0.0373 |  | 1.2 |  | 0.0091 | [16 empty] | 4.5
4.6 | 4 | 5 | 0.66667 | 1.6667 | 2.2 |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 0.12794 | 0.12794 | 2.24 | 2.24 | 0.03892 | 0.03892 | 1.24 | 1.24 | 0.0095 | 0.0095 | [16 empty] | 4.6
4.7 | 1.5 | 2.5 | 0.42857 | 1.4286 | 1.65 |  |  |  | 3.56 | 3.56 | 0.13338 | 0.13338 | 2.28 | 2.28 | 0.04054 | 0.04054 | 1.28 | 1.28 | 0.0099 | 0.0099 | [16 empty] | 4.7
4.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.25 | 1.25 | 1.1 |  |  |  | 3.64 | 3.64 | 0.13882 | 0.13882 | 2.32 | 2.32 | 0.04216 | 0.04216 | 1.32 | 1.32 | 0.0103 | 0.0103 | [16 empty] | 4.8
4.9 | 0.25 | 1.25 | 0.11111 | 1.1111 | 0.55 |  |  |  | 3.72 | 3.72 | 0.14426 | 0.14426 | 2.36 | 2.36 | 0.04378 | 0.04378 | 1.36 | 1.36 | 0.0107 | 0.0107 | [16 empty] | 4.9
5 | [9 empty] | 3.8 |  | 0.1497 |  | 2.4 |  | 0.0454 |  | 1.4 |  | 0.0111 |  | 1 |  | 0.0052 | [12 empty] | 5
5.1 | 4 | 5 | [6 empty] | 3.88 | 3.88 | 0.15576 | 0.15576 | 2.44 | 2.44 | 0.04718 | 0.04718 | 1.42 | 1.42 | 0.01152 | 0.01152 | 1.02 | 1.02 | 0.00538 | 0.00538 | [12 empty] | 5.1
5.2 | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | 3.96 | 3.96 | 0.16182 | 0.16182 | 2.48 | 2.48 | 0.04896 | 0.04896 | 1.44 | 1.44 | 0.01194 | 0.01194 | 1.04 | 1.04 | 0.00556 | 0.00556 | [12 empty] | 5.2
5.3 | 0.6667 | 1.6667 | [6 empty] | 4.04 | 4.04 | 0.16788 | 0.16788 | 2.52 | 2.52 | 0.05074 | 0.05074 | 1.46 | 1.46 | 0.01236 | 0.01236 | 1.06 | 1.06 | 0.00574 | 0.00574 | [12 empty] | 5.3
5.4 | 0.25 | 1.25 | [6 empty] | 4.12 | 4.12 | 0.17394 | 0.17394 | 2.56 | 2.56 | 0.05252 | 0.05252 | 1.48 | 1.48 | 0.01278 | 0.01278 | 1.08 | 1.08 | 0.00592 | 0.00592 | [12 empty] | 5.4
5.5 | [9 empty] | 4.2 |  | 0.18 |  | 2.6 |  | 0.0543 |  | 1.5 |  | 0.0132 |  | 1.1 |  | 0.0061 | [12 empty] | 5.5
5.6 | 4 | 5 | [6 empty] | 4.26 | 4.26 | 0.18654 | 0.18654 | 2.66 | 2.66 | 0.05624 | 0.05624 | 1.52 | 1.52 | 0.01366 | 0.01366 | 1.12 | 1.12 | 0.00632 | 0.00632 | [12 empty] | 5.6
5.7 | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | 4.32 | 4.32 | 0.19308 | 0.19308 | 2.72 | 2.72 | 0.05818 | 0.05818 | 1.54 | 1.54 | 0.01412 | 0.01412 | 1.14 | 1.14 | 0.00654 | 0.00654 | [12 empty] | 5.7
5.8 | 0.6667 | 1.6667 | [6 empty] | 4.38 | 4.38 | 0.19962 | 0.19962 | 2.78 | 2.78 | 0.06012 | 0.06012 | 1.56 | 1.56 | 0.01458 | 0.01458 | 1.16 | 1.16 | 0.00676 | 0.00676 | [12 empty] | 5.8
5.9 | 0.25 | 1.25 | [6 empty] | 4.44 | 4.44 | 0.20616 | 0.20616 | 2.84 | 2.84 | 0.06206 | 0.06206 | 1.58 | 1.58 | 0.01504 | 0.01504 | 1.18 | 1.18 | 0.00698 | 0.00698 | [12 empty] | 5.9
6 | [9 empty] | 4.5 |  | 0.2127 |  | 2.9 |  | 0.064 |  | 1.6 |  | 0.0155 |  | 1.2 |  | 0.0072 | [12 empty] | 6
6.1 | 4 | 5 | [6 empty] | 4.58 | 4.58 | 0.21978 | 0.21978 | 2.94 | 2.94 | 0.0661 | 0.0661 | 1.64 | 1.64 | 0.016 | 0.016 | 1.22 | 1.22 | 0.00742 | 0.00742 | [12 empty] | 6.1
6.2 | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | 4.66 | 4.66 | 0.22686 | 0.22686 | 2.98 | 2.98 | 0.0682 | 0.0682 | 1.68 | 1.68 | 0.0165 | 0.0165 | 1.24 | 1.24 | 0.00764 | 0.00764 | [12 empty] | 6.2
6.3 | 0.6667 | 1.6667 | [6 empty] | 4.74 | 4.74 | 0.23394 | 0.23394 | 3.02 | 3.02 | 0.0703 | 0.0703 | 1.72 | 1.72 | 0.017 | 0.017 | 1.26 | 1.26 | 0.00786 | 0.00786 | [12 empty] | 6.3
6.4 | 0.25 | 1.25 | [6 empty] | 4.82 | 4.82 | 0.24102 | 0.24102 | 3.06 | 3.06 | 0.0724 | 0.0724 | 1.76 | 1.76 | 0.0175 | 0.0175 | 1.28 | 1.28 | 0.00808 | 0.00808 | [12 empty] | 6.4
6.5 | [9 empty] | 4.9 |  | 0.2481 |  | 3.1 |  | 0.0745 |  | 1.8 |  | 0.018 |  | 1.3 |  | 0.0083 | [12 empty] | 6.5
6.6 | 4 | 5 | [6 empty] | 4.98 | 4.98 | 0.25572 | 0.25572 | 3.14 | 3.14 | 0.07674 | 0.07674 | 1.82 | 1.82 | 0.01852 | 0.01852 | 1.32 | 1.32 | 0.00854 | 0.00854 | [12 empty] | 6.6
6.7 | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | 5.06 | 5.06 | 0.26334 | 0.26334 | 3.18 | 3.18 | 0.07898 | 0.07898 | 1.84 | 1.84 | 0.01904 | 0.01904 | 1.34 | 1.34 | 0.00878 | 0.00878 | [12 empty] | 6.7
6.8 | 0.6667 | 1.6667 | [6 empty] | 5.14 | 5.14 | 0.27096 | 0.27096 | 3.22 | 3.22 | 0.08122 | 0.08122 | 1.86 | 1.86 | 0.01956 | 0.01956 | 1.36 | 1.36 | 0.00902 | 0.00902 | [12 empty] | 6.8
6.9 | 0.25 | 1.25 | [6 empty] | 5.22 | 5.22 | 0.27858 | 0.27858 | 3.26 | 3.26 | 0.08346 | 0.08346 | 1.88 | 1.88 | 0.02008 | 0.02008 | 1.38 | 1.38 | 0.00926 | 0.00926 | [12 empty] | 6.9
7 | [9 empty] | 5.3 |  | 0.2862 |  | 3.3 |  | 0.0857 |  | 1.9 |  | 0.0206 |  | 1.4 |  | 0.0095 | [12 empty] | 7
7.1 | 4 | 5 | [6 empty] | 5.38 | 5.38 | 0.29436 | 0.29436 | 3.36 | 3.36 | 0.08812 | 0.08812 | 1.94 | 1.94 | 0.02118 | 0.02118 | 1.42 | 1.42 | 0.00976 | 0.00976 | [12 empty] | 7.1
7.2 | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | 5.46 | 5.46 | 0.30252 | 0.30252 | 3.42 | 3.42 | 0.09054 | 0.09054 | 1.98 | 1.98 | 0.02176 | 0.02176 | 1.44 | 1.44 | 0.01002 | 0.01002 | [12 empty] | 7.2
7.3 | 0.6667 | 1.6667 | [6 empty] | 5.54 | 5.54 | 0.31068 | 0.31068 | 3.48 | 3.48 | 0.09296 | 0.09296 | 2.02 | 2.02 | 0.02234 | 0.02234 | 1.46 | 1.46 | 0.01028 | 0.01028 | [12 empty] | 7.3
7.4 | 0.25 | 1.25 | [6 empty] | 5.62 | 5.62 | 0.31884 | 0.31884 | 3.54 | 3.54 | 0.09538 | 0.09538 | 2.06 | 2.06 | 0.02292 | 0.02292 | 1.48 | 1.48 | 0.01054 | 0.01054 | [12 empty] | 7.4
7.5 | [9 empty] | 5.7 |  | 0.327 |  | 3.6 |  | 0.0978 |  | 2.1 |  | 0.0235 |  | 1.5 |  | 0.0108 | [12 empty] | 7.5
7.6 | 4 | 5 | 24 | 25 |  |  |  |  | 5.472 | 5.772 | 0.31392 | 0.3367 | 3.64 | 3.64 | 0.1004 | 0.1004 | 2.12 | 2.12 | 0.0241 | 0.0241 | 1.52 | 1.52 | 0.01108 | 0.01108 | [12 empty] | 7.6
7.7 | 1.5 | 2.5 | 11.5 | 12.5 |  |  |  |  | 5.244 | 5.844 | 0.30084 | 0.3464 | 3.68 | 3.68 | 0.103 | 0.103 | 2.14 | 2.14 | 0.0247 | 0.0247 | 1.54 | 1.54 | 0.01136 | 0.01136 | [12 empty] | 7.7
7.8 | 0.6667 | 1.6667 | 7.3333 | 8.3333 |  |  |  |  | 5.016 | 5.916 | 0.28776 | 0.3562 | 3.72 | 3.72 | 0.1056 | 0.1056 | 2.16 | 2.16 | 0.0253 | 0.0253 | 1.56 | 1.56 | 0.01164 | 0.01164 | [12 empty] | 7.8
7.9 | 0.25 | 1.25 | 5.25 | 6.25 |  |  |  |  | 4.788 | 5.988 | 0.27468 | 0.3659 | 3.76 | 3.76 | 0.1082 | 0.1082 | 2.18 | 2.18 | 0.0259 | 0.0259 | 1.58 | 1.58 | 0.01192 | 0.01192 | [12 empty] | 7.9
8 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  | 3.8 |  | 0.1108 |  | 2.2 |  | 0.0265 |  | 1.6 |  | 0.0122 |  | 1 |  | 0.0037 | [8 empty] | 8
8.1 | 4 | 5 | 3.1667 | 4.1667 |  |  |  |  | 4.332 |  |  |  | 3.86 | 3.86 | 0.11352 | 0.11352 | 2.22 | 2.22 | 0.02712 | 0.02712 | 1.62 | 1.62 | 0.0125 | 0.0125 | 1.02 | 1.02 | 0.00378 | 0.00378 | [8 empty] | 8.1
8.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5714 | 3.5714 |  |  |  |  | 4.104 |  |  |  | 3.92 | 3.92 | 0.11624 | 0.11624 | 2.24 | 2.24 | 0.02774 | 0.02774 | 1.64 | 1.64 | 0.0128 | 0.0128 | 1.04 | 1.04 | 0.00386 | 0.00386 | [8 empty] | 8.2
8.3 | 0.6667 | 1.6667 | 2.125 | 3.125 |  |  |  |  | 3.876 |  |  |  | 3.98 | 3.98 | 0.11896 | 0.11896 | 2.26 | 2.26 | 0.02836 | 0.02836 | 1.66 | 1.66 | 0.0131 | 0.0131 | 1.06 | 1.06 | 0.00394 | 0.00394 | [8 empty] | 8.3
8.4 | 0.25 | 1.25 | 1.7778 | 2.7778 |  |  |  |  | 3.648 |  |  |  | 4.04 | 4.04 | 0.12168 | 0.12168 | 2.28 | 2.28 | 0.02898 | 0.02898 | 1.68 | 1.68 | 0.0134 | 0.0134 | 1.08 | 1.08 | 0.00402 | 0.00402 | [8 empty] | 8.4
8.5 |  |  | 1.5 | 2.5 |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  | 4.1 |  | 0.1244 |  | 2.3 |  | 0.0296 |  | 1.7 |  | 0.0137 |  | 1.1 |  | 0.0041 | [8 empty] | 8.5
8.6 | 4 | 5 | 1.2727 | 2.2727 |  |  |  |  | 3.192 |  |  |  | 4.14 | 4.14 | 0.12728 | 0.12728 | 2.34 | 2.34 | 0.03028 | 0.03028 | 1.72 | 1.72 | 0.014 | 0.014 | 1.1 | 1.1 | 0.0042 | 0.0042 | [8 empty] | 8.6
8.7 | 1.5 | 2.5 | 1.0833 | 2.0833 |  |  |  |  | 2.964 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 0.13016 | 0.13016 | 2.38 | 2.38 | 0.03096 | 0.03096 | 1.74 | 1.74 | 0.0143 | 0.0143 | 1.1 | 1.1 | 0.0043 | 0.0043 | [8 empty] | 8.7
8.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.92308 | 1.9231 |  |  |  |  | 2.736 |  |  |  | 4.22 | 4.22 | 0.13304 | 0.13304 | 2.42 | 2.42 | 0.03164 | 0.03164 | 1.76 | 1.76 | 0.0146 | 0.0146 | 1.1 | 1.1 | 0.0044 | 0.0044 | [8 empty] | 8.8
8.9 | 0.25 | 1.25 | 0.78571 | 1.7857 |  |  |  |  | 2.508 |  |  |  | 4.26 | 4.26 | 0.13592 | 0.13592 | 2.46 | 2.46 | 0.03232 | 0.03232 | 1.78 | 1.78 | 0.0149 | 0.0149 | 1.1 | 1.1 | 0.0045 | 0.0045 | [8 empty] | 8.9
9 |  |  | 0.66667 | 1.6667 |  |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.1388 |  | 2.5 |  | 0.033 |  | 1.8 |  | 0.0152 |  | 1.1 |  | 0.0046 | [8 empty] | 9
9.1 | 4 | 5 | 0.5625 | 1.5625 |  |  |  |  | 2.052 |  |  |  | 4.34 | 4.34 | 0.14184 | 0.14184 | 2.52 | 2.52 | 0.0337 | 0.0337 | 1.82 | 1.82 | 0.01552 | 0.01552 | 1.12 | 1.12 | 0.0047 | 0.0047 | [8 empty] | 9.1
9.2 | 1.5 | 2.5 | 0.47059 | 1.4706 |  |  |  |  | 1.824 |  |  |  | 4.38 | 4.38 | 0.14488 | 0.14488 | 2.54 | 2.54 | 0.0344 | 0.0344 | 1.84 | 1.84 | 0.01584 | 0.01584 | 1.14 | 1.14 | 0.0048 | 0.0048 | [8 empty] | 9.2
9.3 | 0.6667 | 1.6667 | 0.38889 | 1.3889 |  |  |  |  | 1.596 |  |  |  | 4.42 | 4.42 | 0.14792 | 0.14792 | 2.56 | 2.56 | 0.0351 | 0.0351 | 1.86 | 1.86 | 0.01616 | 0.01616 | 1.16 | 1.16 | 0.0049 | 0.0049 | [8 empty] | 9.3
9.4 | 0.25 | 1.25 | 0.31579 | 1.3158 |  |  |  |  | 1.368 |  |  |  | 4.46 | 4.46 | 0.15096 | 0.15096 | 2.58 | 2.58 | 0.0358 | 0.0358 | 1.88 | 1.88 | 0.01648 | 0.01648 | 1.18 | 1.18 | 0.005 | 0.005 | [8 empty] | 9.4
9.5 |  |  | 0.25 | 1.25 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0.154 |  | 2.6 |  | 0.0365 |  | 1.9 |  | 0.0168 |  | 1.2 |  | 0.0051 | [8 empty] | 9.5
9.6 | 4 | 5 | 0.19048 | 1.1905 |  |  |  |  | 0.912 |  |  |  | 4.56 | 4.56 | 0.1572 | 0.1572 | 2.62 | 2.62 | 0.03724 | 0.03724 | 1.92 | 1.92 | 0.01714 | 0.01714 | 1.22 | 1.22 | 0.0052 | 0.0052 | [8 empty] | 9.6
9.7 | 1.5 | 2.5 | 0.13636 | 1.1364 |  |  |  |  | 0.684 |  |  |  | 4.62 | 4.62 | 0.1604 | 0.1604 | 2.64 | 2.64 | 0.03798 | 0.03798 | 1.94 | 1.94 | 0.01748 | 0.01748 | 1.24 | 1.24 | 0.0053 | 0.0053 | [8 empty] | 9.7
9.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.086957 | 1.087 |  |  |  |  | 0.456 |  |  |  | 4.68 | 4.68 | 0.1636 | 0.1636 | 2.66 | 2.66 | 0.03872 | 0.03872 | 1.96 | 1.96 | 0.01782 | 0.01782 | 1.26 | 1.26 | 0.0054 | 0.0054 | [8 empty] | 9.8
9.9 | 0.25 | 1.25 | 0.041667 | 1.0417 |  |  |  |  | 0.228 |  |  |  | 4.74 | 4.74 | 0.1668 | 0.1668 | 2.68 | 2.68 | 0.03946 | 0.03946 | 1.98 | 1.98 | 0.01816 | 0.01816 | 1.28 | 1.28 | 0.0055 | 0.0055 | [8 empty] | 9.9
10 | [13 empty] | 4.8 |  | 0.17 |  | 2.7 |  | 0.0402 |  | 2 |  | 0.0185 |  | 1.3 |  | 0.0056 | [8 empty] | 10
10.1 | 4 | 5 | [10 empty] | 4.84 | 4.84 | 0.17334 | 0.17334 | 2.74 | 2.74 | 0.04098 | 0.04098 | 2.02 | 2.02 | 0.01884 | 0.01884 | 1.3 | 1.3 | 0.0057 | 0.0057 | [8 empty] | 10.1
10.2 | 1.5 | 2.5 | [10 empty] | 4.88 | 4.88 | 0.17668 | 0.17668 | 2.78 | 2.78 | 0.04176 | 0.04176 | 2.04 | 2.04 | 0.01918 | 0.01918 | 1.3 | 1.3 | 0.0058 | 0.0058 | [8 empty] | 10.2
10.3 | 0.6667 | 1.6667 | [10 empty] | 4.92 | 4.92 | 0.18002 | 0.18002 | 2.82 | 2.82 | 0.04254 | 0.04254 | 2.06 | 2.06 | 0.01952 | 0.01952 | 1.3 | 1.3 | 0.0059 | 0.0059 | [8 empty] | 10.3
10.4 | 0.25 | 1.25 | [10 empty] | 4.96 | 4.96 | 0.18336 | 0.18336 | 2.86 | 2.86 | 0.04332 | 0.04332 | 2.08 | 2.08 | 0.01986 | 0.01986 | 1.3 | 1.3 | 0.006 | 0.006 | [8 empty] | 10.4
10.5 | [13 empty] | 5 |  | 0.1867 |  | 2.9 |  | 0.0441 |  | 2.1 |  | 0.0202 |  | 1.3 |  | 0.0061 | [8 empty] | 10.5
10.6 | 4 | 5 | [10 empty] | 5.06 | 5.06 | 0.1902 | 0.1902 | 2.92 | 2.92 | 0.04492 | 0.04492 | 2.12 | 2.12 | 0.02058 | 0.02058 | 1.32 | 1.32 | 0.0062 | 0.0062 | [8 empty] | 10.6
10.7 | 1.5 | 2.5 | [10 empty] | 5.12 | 5.12 | 0.1937 | 0.1937 | 2.94 | 2.94 | 0.04574 | 0.04574 | 2.14 | 2.14 | 0.02096 | 0.02096 | 1.34 | 1.34 | 0.0063 | 0.0063 | [8 empty] | 10.7
10.8 | 0.6667 | 1.6667 | [10 empty] | 5.18 | 5.18 | 0.1972 | 0.1972 | 2.96 | 2.96 | 0.04656 | 0.04656 | 2.16 | 2.16 | 0.02134 | 0.02134 | 1.36 | 1.36 | 0.0064 | 0.0064 | [8 empty] | 10.8
10.9 | 0.25 | 1.25 | [10 empty] | 5.24 | 5.24 | 0.2007 | 0.2007 | 2.98 | 2.98 | 0.04738 | 0.04738 | 2.18 | 2.18 | 0.02172 | 0.02172 | 1.38 | 1.38 | 0.0065 | 0.0065 | [8 empty] | 10.9
11 | [13 empty] | 5.3 |  | 0.2042 |  | 3 |  | 0.0482 |  | 2.2 |  | 0.0221 |  | 1.4 |  | 0.0066 | [8 empty] | 11
11.1 | 4 | 5 | [10 empty] | 5.34 | 5.34 | 0.20786 | 0.20786 | 3.04 | 3.04 | 0.04904 | 0.04904 | 2.22 | 2.22 | 0.02248 | 0.02248 | 1.4 | 1.4 | 0.00672 | 0.00672 | [8 empty] | 11.1
11.2 | 1.5 | 2.5 | [10 empty] | 5.38 | 5.38 | 0.21152 | 0.21152 | 3.08 | 3.08 | 0.04988 | 0.04988 | 2.24 | 2.24 | 0.02286 | 0.02286 | 1.4 | 1.4 | 0.00684 | 0.00684 | [8 empty] | 11.2
11.3 | 0.6667 | 1.6667 | [10 empty] | 5.42 | 5.42 | 0.21518 | 0.21518 | 3.12 | 3.12 | 0.05072 | 0.05072 | 2.26 | 2.26 | 0.02324 | 0.02324 | 1.4 | 1.4 | 0.00696 | 0.00696 | [8 empty] | 11.3
11.4 | 0.25 | 1.25 | [10 empty] | 5.46 | 5.46 | 0.21884 | 0.21884 | 3.16 | 3.16 | 0.05156 | 0.05156 | 2.28 | 2.28 | 0.02362 | 0.02362 | 1.4 | 1.4 | 0.00708 | 0.00708 | [8 empty] | 11.4
11.5 | [13 empty] | 5.5 |  | 0.2225 |  | 3.2 |  | 0.0524 |  | 2.3 |  | 0.024 |  | 1.4 |  | 0.0072 | [8 empty] | 11.5
11.6 | 4 | 5 | [10 empty] | 5.54 | 5.54 | 0.22632 | 0.22632 | 3.22 | 3.22 | 0.05328 | 0.05328 | 2.32 | 2.32 | 0.0244 | 0.0244 | 1.42 | 1.42 | 0.00732 | 0.00732 | [8 empty] | 11.6
11.7 | 1.5 | 2.5 | [10 empty] | 5.58 | 5.58 | 0.23014 | 0.23014 | 3.24 | 3.24 | 0.05416 | 0.05416 | 2.34 | 2.34 | 0.0248 | 0.0248 | 1.44 | 1.44 | 0.00744 | 0.00744 | [8 empty] | 11.7
11.8 | 0.6667 | 1.6667 | [10 empty] | 5.62 | 5.62 | 0.23396 | 0.23396 | 3.26 | 3.26 | 0.05504 | 0.05504 | 2.36 | 2.36 | 0.0252 | 0.0252 | 1.46 | 1.46 | 0.00756 | 0.00756 | [8 empty] | 11.8
11.9 | 0.25 | 1.25 | [10 empty] | 5.66 | 5.66 | 0.23778 | 0.23778 | 3.28 | 3.28 | 0.05592 | 0.05592 | 2.38 | 2.38 | 0.0256 | 0.0256 | 1.48 | 1.48 | 0.00768 | 0.00768 | [8 empty] | 11.9
12 | [13 empty] | 5.7 |  | 0.2416 |  | 3.3 |  | 0.0568 |  | 2.4 |  | 0.026 |  | 1.5 |  | 0.0078 | [8 empty] | 12
12.1 | 4 | 5 | [10 empty] | 5.76 | 5.76 | 0.24556 | 0.24556 | 3.32 | 3.32 | 0.05772 | 0.05772 | 2.42 | 2.42 | 0.02642 | 0.02642 | 1.52 | 1.52 | 0.00792 | 0.00792 | [8 empty] | 12.1
12.2 | 1.5 | 2.5 | [10 empty] | 5.82 | 5.82 | 0.24952 | 0.24952 | 3.34 | 3.34 | 0.05864 | 0.05864 | 2.44 | 2.44 | 0.02684 | 0.02684 | 1.54 | 1.54 | 0.00804 | 0.00804 | [8 empty] | 12.2
12.3 | 0.6667 | 1.6667 | [10 empty] | 5.88 | 5.88 | 0.25348 | 0.25348 | 3.36 | 3.36 | 0.05956 | 0.05956 | 2.46 | 2.46 | 0.02726 | 0.02726 | 1.56 | 1.56 | 0.00816 | 0.00816 | [8 empty] | 12.3
12.4 | 0.25 | 1.25 | [10 empty] | 5.94 | 5.94 | 0.25744 | 0.25744 | 3.38 | 3.38 | 0.06048 | 0.06048 | 2.48 | 2.48 | 0.02768 | 0.02768 | 1.58 | 1.58 | 0.00828 | 0.00828 | [8 empty] | 12.4
12.5 | [13 empty] | 6 |  | 0.2614 |  | 3.4 |  | 0.0614 |  | 2.5 |  | 0.0281 |  | 1.6 |  | 0.0084 | [8 empty] | 12.5
12.6 | 4 | 5 | 74 | 75 | [8 empty] | 5.92 |  |  |  | 3.44 | 3.44 | 0.06238 | 0.06238 | 2.52 | 2.52 | 0.02852 | 0.02852 | 1.6 | 1.6 | 0.00852 | 0.00852 | [8 empty] | 12.6
12.7 | 1.5 | 2.5 | 36.5 | 37.5 | [8 empty] | 5.84 |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 0.06336 | 0.06336 | 2.54 | 2.54 | 0.02894 | 0.02894 | 1.6 | 1.6 | 0.00864 | 0.00864 | [8 empty] | 12.7
12.8 | 0.6667 | 1.6667 | 24 | 25 | [8 empty] | 5.76 |  |  |  | 3.52 | 3.52 | 0.06434 | 0.06434 | 2.56 | 2.56 | 0.02936 | 0.02936 | 1.6 | 1.6 | 0.00876 | 0.00876 | [8 empty] | 12.8
12.9 | 0.25 | 1.25 | 17.75 | 18.75 | [8 empty] | 5.68 |  |  |  | 3.56 | 3.56 | 0.06532 | 0.06532 | 2.58 | 2.58 | 0.02978 | 0.02978 | 1.6 | 1.6 | 0.00888 | 0.00888 | [8 empty] | 12.9
13 |  |  | 14 | 15 | [8 empty] | 5.6 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.0663 |  | 2.6 |  | 0.0302 |  | 1.6 |  | 0.009 | [8 empty] | 13
13.1 | 4 | 5 | 11.5 | 12.5 | [8 empty] | 5.52 |  |  |  | 3.62 | 3.62 | 0.0673 | 0.0673 | 2.62 | 2.62 | 0.03066 | 0.03066 | 1.62 | 1.62 | 0.00914 | 0.00914 | [8 empty] | 13.1
13.2 | 1.5 | 2.5 | 9.7143 | 10.7143 | [8 empty] | 5.44 |  |  |  | 3.64 | 3.64 | 0.0683 | 0.0683 | 2.64 | 2.64 | 0.03112 | 0.03112 | 1.64 | 1.64 | 0.00928 | 0.00928 | [8 empty] | 13.2
13.3 | 0.6667 | 1.6667 | 8.375 | 9.375 | [8 empty] | 5.36 |  |  |  | 3.66 | 3.66 | 0.0693 | 0.0693 | 2.66 | 2.66 | 0.03158 | 0.03158 | 1.66 | 1.66 | 0.00942 | 0.00942 | [8 empty] | 13.3
13.4 | 0.25 | 1.25 | 7.3333 | 8.3333 | [8 empty] | 5.28 |  |  |  | 3.68 | 3.68 | 0.0703 | 0.0703 | 2.68 | 2.68 | 0.03204 | 0.03204 | 1.68 | 1.68 | 0.00956 | 0.00956 | [8 empty] | 13.4
13.5 |  |  | 6.5 | 7.5 | [8 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.0713 |  | 2.7 |  | 0.0325 |  | 1.7 |  | 0.0097 |  | 1 |  | 0.0026 |  |  |  |  | 13.5
13.6 | 4 | 5 | 5.8182 | 6.8182 | [8 empty] | 5.12 |  |  |  | 3.72 | 3.72 | 0.07232 | 0.07232 | 2.72 | 2.72 | 0.03296 | 0.03296 | 1.72 | 1.72 | 0.00984 | 0.00984 | 1 | 1 | 0.00264 | 0.00264 |  |  |  |  | 13.6
13.7 | 1.5 | 2.5 | 5.25 | 6.25 | [8 empty] | 5.04 |  |  |  | 3.74 | 3.74 | 0.07334 | 0.07334 | 2.74 | 2.74 | 0.03342 | 0.03342 | 1.74 | 1.74 | 0.00998 | 0.00998 | 1 | 1 | 0.00268 | 0.00268 |  |  |  |  | 13.7
13.8 | 0.6667 | 1.6667 | 4.7692 | 5.7692 | [8 empty] | 4.96 |  |  |  | 3.76 | 3.76 | 0.07436 | 0.07436 | 2.76 | 2.76 | 0.03388 | 0.03388 | 1.76 | 1.76 | 0.01012 | 0.01012 | 1 | 1 | 0.00272 | 0.00272 |  |  |  |  | 13.8
13.9 | 0.25 | 1.25 | 4.3571 | 5.3571 | [8 empty] | 4.88 |  |  |  | 3.78 | 3.78 | 0.07538 | 0.07538 | 2.78 | 2.78 | 0.03434 | 0.03434 | 1.78 | 1.78 | 0.01026 | 0.01026 | 1 | 1 | 0.00276 | 0.00276 |  |  |  |  | 13.9
14 |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 3.8 |  | 0.0764 |  | 2.8 |  | 0.0348 |  | 1.8 |  | 0.0104 |  | 1 |  | 0.0028 |  |  |  |  | 14
14.1 | 4 | 5 | 3.6875 | 4.6875 | [8 empty] | 4.72 |  |  |  | 3.84 | 3.84 | 0.07746 | 0.07746 | 2.82 | 2.82 | 0.03528 | 0.03528 | 1.8 | 1.8 | 0.01054 | 0.01054 | 1.02 | 1.02 | 0.00284 | 0.00284 |  |  |  |  | 14.1
14.2 | 1.5 | 2.5 | 3.4118 | 4.4118 | [8 empty] | 4.64 |  |  |  | 3.88 | 3.88 | 0.07852 | 0.07852 | 2.84 | 2.84 | 0.03576 | 0.03576 | 1.8 | 1.8 | 0.01068 | 0.01068 | 1.04 | 1.04 | 0.00288 | 0.00288 |  |  |  |  | 14.2
14.3 | 0.6667 | 1.6667 | 3.1667 | 4.1667 | [8 empty] | 4.56 |  |  |  | 3.92 | 3.92 | 0.07958 | 0.07958 | 2.86 | 2.86 | 0.03624 | 0.03624 | 1.8 | 1.8 | 0.01082 | 0.01082 | 1.06 | 1.06 | 0.00292 | 0.00292 |  |  |  |  | 14.3
14.4 | 0.25 | 1.25 | 2.9474 | 3.9474 | [8 empty] | 4.48 |  |  |  | 3.96 | 3.96 | 0.08064 | 0.08064 | 2.88 | 2.88 | 0.03672 | 0.03672 | 1.8 | 1.8 | 0.01096 | 0.01096 | 1.08 | 1.08 | 0.00296 | 0.00296 |  |  |  |  | 14.4
14.5 |  |  | 2.75 | 3.75 | [8 empty] | 4.4 |  |  |  |  | 4 |  | 0.0817 |  | 2.9 |  | 0.0372 |  | 1.8 |  | 0.0111 |  | 1.1 |  | 0.003 |  |  |  |  | 14.5
14.6 | 4 | 5 | 2.5714 | 3.5714 | [8 empty] | 4.32 |  |  |  | 4.02 | 4.02 | 0.0828 | 0.0828 | 2.92 | 2.92 | 0.03768 | 0.03768 | 1.82 | 1.82 | 0.01124 | 0.01124 | 1.1 | 1.1 | 0.00304 | 0.00304 |  |  |  |  | 14.6
14.7 | 1.5 | 2.5 | 2.4091 | 3.4091 | [8 empty] | 4.24 |  |  |  | 4.04 | 4.04 | 0.0839 | 0.0839 | 2.94 | 2.94 | 0.03816 | 0.03816 | 1.84 | 1.84 | 0.01138 | 0.01138 | 1.1 | 1.1 | 0.00308 | 0.00308 |  |  |  |  | 14.7
14.8 | 0.6667 | 1.6667 | 2.2609 | 3.2609 | [8 empty] | 4.16 |  |  |  | 4.06 | 4.06 | 0.085 | 0.085 | 2.96 | 2.96 | 0.03864 | 0.03864 | 1.86 | 1.86 | 0.01152 | 0.01152 | 1.1 | 1.1 | 0.00312 | 0.00312 |  |  |  |  | 14.8
14.9 | 0.25 | 1.25 | 2.125 | 3.125 | [8 empty] | 4.08 |  |  |  | 4.08 | 4.08 | 0.0861 | 0.0861 | 2.98 | 2.98 | 0.03912 | 0.03912 | 1.88 | 1.88 | 0.01166 | 0.01166 | 1.1 | 1.1 | 0.00316 | 0.00316 |  |  |  |  | 14.9
15 |  |  | 2 | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4.1 |  | 0.0872 |  | 3 |  | 0.0396 |  | 1.9 |  | 0.0118 |  | 1.1 |  | 0.0032 |  |  |  |  | 15
15.1 | 4 | 5 | 1.8846 | 2.8846 | [8 empty] | 3.92 |  |  |  | 4.14 | 4.14 | 0.08832 | 0.08832 | 3.02 | 3.02 | 0.04012 | 0.04012 | 1.92 | 1.92 | 0.01194 | 0.01194 | 1.12 | 1.12 | 0.00324 | 0.00324 |  |  |  |  | 15.1
15.2 | 1.5 | 2.5 | 1.7778 | 2.7778 | [8 empty] | 3.84 |  |  |  | 4.18 | 4.18 | 0.08944 | 0.08944 | 3.04 | 3.04 | 0.04064 | 0.04064 | 1.94 | 1.94 | 0.01208 | 0.01208 | 1.14 | 1.14 | 0.00328 | 0.00328 |  |  |  |  | 15.2
15.3 | 0.6667 | 1.6667 | 1.6786 | 2.6786 | [8 empty] | 3.76 |  |  |  | 4.22 | 4.22 | 0.09056 | 0.09056 | 3.06 | 3.06 | 0.04116 | 0.04116 | 1.96 | 1.96 | 0.01222 | 0.01222 | 1.16 | 1.16 | 0.00332 | 0.00332 |  |  |  |  | 15.3
15.4 | 0.25 | 1.25 | 1.5862 | 2.5862 | [8 empty] | 3.68 |  |  |  | 4.26 | 4.26 | 0.09168 | 0.09168 | 3.08 | 3.08 | 0.04168 | 0.04168 | 1.98 | 1.98 | 0.01236 | 0.01236 | 1.18 | 1.18 | 0.00336 | 0.00336 |  |  |  |  | 15.4
15.5 |  |  | 1.5 | 2.5 | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.0928 |  | 3.1 |  | 0.0422 |  | 2 |  | 0.0125 |  | 1.2 |  | 0.0034 |  |  |  |  | 15.5
15.6 | 4 | 5 | 1.4194 | 2.4194 | [8 empty] | 3.52 |  |  |  | 4.32 | 4.32 | 0.09398 | 0.09398 | 3.12 | 3.12 | 0.04272 | 0.04272 | 2 | 2 | 0.01266 | 0.01266 | 1.2 | 1.2 | 0.00344 | 0.00344 |  |  |  |  | 15.6
15.7 | 1.5 | 2.5 | 1.3438 | 2.3438 | [8 empty] | 3.44 |  |  |  | 4.34 | 4.34 | 0.09516 | 0.09516 | 3.14 | 3.14 | 0.04324 | 0.04324 | 2 | 2 | 0.01282 | 0.01282 | 1.2 | 1.2 | 0.00348 | 0.00348 |  |  |  |  | 15.7
15.8 | 0.6667 | 1.6667 | 1.2727 | 2.2727 | [8 empty] | 3.36 |  |  |  | 4.36 | 4.36 | 0.09634 | 0.09634 | 3.16 | 3.16 | 0.04376 | 0.04376 | 2 | 2 | 0.01298 | 0.01298 | 1.2 | 1.2 | 0.00352 | 0.00352 |  |  |  |  | 15.8
15.9 | 0.25 | 1.25 | 1.2059 | 2.2059 | [8 empty] | 3.28 |  |  |  | 4.38 | 4.38 | 0.09752 | 0.09752 | 3.18 | 3.18 | 0.04428 | 0.04428 | 2 | 2 | 0.01314 | 0.01314 | 1.2 | 1.2 | 0.00356 | 0.00356 |  |  |  |  | 15.9
16 |  |  | 1.1429 | 2.1429 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0.0987 |  | 3.2 |  | 0.0448 |  | 2 |  | 0.0133 |  | 1.2 |  | 0.0036 |  |  |  |  | 16
16.1 | 4 | 5 | 1.0833 | 2.0833 | [8 empty] | 3.12 |  |  |  | 4.42 | 4.42 | 0.0999 | 0.0999 | 3.22 | 3.22 | 0.04534 | 0.04534 | 2.02 | 2.02 | 0.01346 | 0.01346 | 1.2 | 1.2 | 0.00364 | 0.00364 |  |  |  |  | 16.1
16.2 | 1.5 | 2.5 | 1.027 | 2.027 | [8 empty] | 3.04 |  |  |  | 4.44 | 4.44 | 0.1011 | 0.1011 | 3.24 | 3.24 | 0.04588 | 0.04588 | 2.04 | 2.04 | 0.01362 | 0.01362 | 1.2 | 1.2 | 0.00368 | 0.00368 |  |  |  |  | 16.2
16.3 | 0.6667 | 1.6667 | 0.97368 | 1.9737 | [8 empty] | 2.96 |  |  |  | 4.46 | 4.46 | 0.1023 | 0.1023 | 3.26 | 3.26 | 0.04642 | 0.04642 | 2.06 | 2.06 | 0.01378 | 0.01378 | 1.2 | 1.2 | 0.00372 | 0.00372 |  |  |  |  | 16.3
16.4 | 0.25 | 1.25 | 0.92308 | 1.9231 | [8 empty] | 2.88 |  |  |  | 4.48 | 4.48 | 0.1035 | 0.1035 | 3.28 | 3.28 | 0.04696 | 0.04696 | 2.08 | 2.08 | 0.01394 | 0.01394 | 1.2 | 1.2 | 0.00376 | 0.00376 |  |  |  |  | 16.4
16.5 |  |  | 0.875 | 1.875 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0.1047 |  | 3.3 |  | 0.0475 |  | 2.1 |  | 0.0141 |  | 1.2 |  | 0.0038 |  |  |  |  | 16.5
16.6 | 4 | 5 | 0.82927 | 1.8293 | [8 empty] | 2.72 |  |  |  | 4.54 | 4.54 | 0.10594 | 0.10594 | 3.32 | 3.32 | 0.04808 | 0.04808 | 2.1 | 2.1 | 0.01426 | 0.01426 | 1.22 | 1.22 | 0.00384 | 0.00384 |  |  |  |  | 16.6
16.7 | 1.5 | 2.5 | 0.78571 | 1.7857 | [8 empty] | 2.64 |  |  |  | 4.58 | 4.58 | 0.10718 | 0.10718 | 3.34 | 3.34 | 0.04866 | 0.04866 | 2.1 | 2.1 | 0.01442 | 0.01442 | 1.24 | 1.24 | 0.00388 | 0.00388 |  |  |  |  | 16.7
16.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.74419 | 1.7442 | [8 empty] | 2.56 |  |  |  | 4.62 | 4.62 | 0.10842 | 0.10842 | 3.36 | 3.36 | 0.04924 | 0.04924 | 2.1 | 2.1 | 0.01458 | 0.01458 | 1.26 | 1.26 | 0.00392 | 0.00392 |  |  |  |  | 16.8
16.9 | 0.25 | 1.25 | 0.70455 | 1.7045 | [8 empty] | 2.48 |  |  |  | 4.66 | 4.66 | 0.10966 | 0.10966 | 3.38 | 3.38 | 0.04982 | 0.04982 | 2.1 | 2.1 | 0.01474 | 0.01474 | 1.28 | 1.28 | 0.00396 | 0.00396 |  |  |  |  | 16.9
17 |  |  | 0.66667 | 1.6667 | [8 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 4.7 |  | 0.1109 |  | 3.4 |  | 0.0504 |  | 2.1 |  | 0.0149 |  | 1.3 |  | 0.004 |  |  |  |  | 17
17.1 | 4 | 5 | 0.63043 | 1.6304 | [8 empty] | 2.32 |  |  |  | 4.72 | 4.72 | 0.12312 | 0.12312 | 3.42 | 3.42 | 0.05096 | 0.05096 | 2.12 | 2.12 | 0.01506 | 0.01506 | 1.3 | 1.3 | 0.00404 | 0.00404 |  |  |  |  | 17.1
17.2 | 1.5 | 2.5 | 0.59574 | 1.5957 | [8 empty] | 2.24 |  |  |  | 4.74 | 4.74 | 0.13534 | 0.13534 | 3.44 | 3.44 | 0.05152 | 0.05152 | 2.14 | 2.14 | 0.01522 | 0.01522 | 1.3 | 1.3 | 0.00408 | 0.00408 |  |  |  |  | 17.2
17.3 | 0.6667 | 1.6667 | 0.5625 | 1.5625 | [8 empty] | 2.16 |  |  |  | 4.76 | 4.76 | 0.14756 | 0.14756 | 3.46 | 3.46 | 0.05208 | 0.05208 | 2.16 | 2.16 | 0.01538 | 0.01538 | 1.3 | 1.3 | 0.00412 | 0.00412 |  |  |  |  | 17.3
17.4 | 0.25 | 1.25 | 0.53061 | 1.5306 | [8 empty] | 2.08 |  |  |  | 4.78 | 4.78 | 0.15978 | 0.15978 | 3.48 | 3.48 | 0.05264 | 0.05264 | 2.18 | 2.18 | 0.01554 | 0.01554 | 1.3 | 1.3 | 0.00416 | 0.00416 |  |  |  |  | 17.4
17.5 |  |  | 0.5 | 1.5 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0.172 |  | 3.5 |  | 0.0532 |  | 2.2 |  | 0.0157 |  | 1.3 |  | 0.0042 |  |  |  |  | 17.5
17.6 | 4 | 5 | 0.47059 | 1.4706 | [8 empty] | 1.92 |  |  |  | 4.82 | 4.82 | 0.16236 | 0.16236 | 3.52 | 3.52 | 0.0538 | 0.0538 | 2.22 | 2.22 | 0.01588 | 0.01588 | 1.3 | 1.3 | 0.00424 | 0.00424 |  |  |  |  | 17.6
17.7 | 1.5 | 2.5 | 0.44231 | 1.4423 | [8 empty] | 1.84 |  |  |  | 4.84 | 4.84 | 0.15272 | 0.15272 | 3.54 | 3.54 | 0.0544 | 0.0544 | 2.24 | 2.24 | 0.01606 | 0.01606 | 1.3 | 1.3 | 0.00428 | 0.00428 |  |  |  |  | 17.7
17.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.41509 | 1.4151 | [8 empty] | 1.76 |  |  |  | 4.86 | 4.86 | 0.14308 | 0.14308 | 3.56 | 3.56 | 0.055 | 0.055 | 2.26 | 2.26 | 0.01624 | 0.01624 | 1.3 | 1.3 | 0.00432 | 0.00432 |  |  |  |  | 17.8
17.9 | 0.25 | 1.25 | 0.38889 | 1.3889 | [8 empty] | 1.68 |  |  |  | 4.88 | 4.88 | 0.13344 | 0.13344 | 3.58 | 3.58 | 0.0556 | 0.0556 | 2.28 | 2.28 | 0.01642 | 0.01642 | 1.3 | 1.3 | 0.00436 | 0.00436 |  |  |  |  | 17.9
18 |  |  | 0.36364 | 1.3636 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.1238 |  | 3.6 |  | 0.0562 |  | 2.3 |  | 0.0166 |  | 1.3 |  | 0.0044 |  |  |  |  | 18
18.1 | 4 | 5 | 0.33929 | 1.3393 | [8 empty] | 1.52 |  |  |  | 4.94 | 4.94 | 0.12514 | 0.12514 | 3.62 | 3.62 | 0.0568 | 0.0568 | 2.3 | 2.3 | 0.01678 | 0.01678 | 1.32 | 1.32 | 0.00446 | 0.00446 |  |  |  |  | 18.1
18.2 | 1.5 | 2.5 | 0.31579 | 1.3158 | [8 empty] | 1.44 |  |  |  | 4.98 | 4.98 | 0.12648 | 0.12648 | 3.64 | 3.64 | 0.0574 | 0.0574 | 2.3 | 2.3 | 0.01696 | 0.01696 | 1.34 | 1.34 | 0.00452 | 0.00452 |  |  |  |  | 18.2
18.3 | 0.6667 | 1.6667 | 0.2931 | 1.2931 | [8 empty] | 1.36 |  |  |  | 5.02 | 5.02 | 0.12782 | 0.12782 | 3.66 | 3.66 | 0.058 | 0.058 | 2.3 | 2.3 | 0.01714 | 0.01714 | 1.36 | 1.36 | 0.00458 | 0.00458 |  |  |  |  | 18.3
18.4 | 0.25 | 1.25 | 0.27119 | 1.2712 | [8 empty] | 1.28 |  |  |  | 5.06 | 5.06 | 0.12916 | 0.12916 | 3.68 | 3.68 | 0.0586 | 0.0586 | 2.3 | 2.3 | 0.01732 | 0.01732 | 1.38 | 1.38 | 0.00464 | 0.00464 |  |  |  |  | 18.4
18.5 |  |  | 0.25 | 1.25 | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 5.1 |  | 0.1305 |  | 3.7 |  | 0.0592 |  | 2.3 |  | 0.0175 |  | 1.4 |  | 0.0047 |  | 1 |  | 0.021 | 18.5
18.6 | 4 | 5 | 0.22951 | 1.2295 | [8 empty] | 1.12 |  |  |  | 5.12 | 5.12 | 0.13188 | 0.13188 | 3.72 | 3.72 | 0.05982 | 0.05982 | 2.32 | 2.32 | 0.01768 | 0.01768 | 1.4 | 1.4 | 0.00474 | 0.00474 | 1 | 1 | 0.01724 | 0.01724 | 18.6
18.7 | 1.5 | 2.5 | 0.20968 | 1.2097 | [8 empty] | 1.04 |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 0.13326 | 0.13326 | 3.74 | 3.74 | 0.06044 | 0.06044 | 2.34 | 2.34 | 0.01786 | 0.01786 | 1.4 | 1.4 | 0.00478 | 0.00478 | 1 | 1 | 0.01348 | 0.01348 | 18.7
18.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.19048 | 1.1905 | [8 empty] | 0.96 |  |  |  | 5.16 | 5.16 | 0.13464 | 0.13464 | 3.76 | 3.76 | 0.06106 | 0.06106 | 2.36 | 2.36 | 0.01804 | 0.01804 | 1.4 | 1.4 | 0.00482 | 0.00482 | 1 | 1 | 0.0097202 | 0.0097202 | 18.8
18.9 | 0.25 | 1.25 | 0.17188 | 1.1719 | [8 empty] | 0.88 |  |  |  | 5.18 | 5.18 | 0.13602 | 0.13602 | 3.78 | 3.78 | 0.06168 | 0.06168 | 2.38 | 2.38 | 0.01822 | 0.01822 | 1.4 | 1.4 | 0.00486 | 0.00486 | 1 | 1 | 0.00596 | 0.00596 | 18.9
19 |  |  | 0.15385 | 1.1538 | [8 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 5.2 |  | 0.1374 |  | 3.8 |  | 0.0623 |  | 2.4 |  | 0.0184 |  | 1.4 |  | 0.0049 |  | 1 |  | 0.0022 | 19
19.1 | 4 | 5 | 0.13636 | 1.1364 | [8 empty] | 0.72 |  |  |  | 5.24 | 5.24 | 0.1388 | 0.1388 | 3.82 | 3.82 | 0.06294 | 0.06294 | 2.42 | 2.42 | 0.01858 | 0.01858 | 1.42 | 1.42 | 0.00494 | 0.00494 | 1.02 | 1.02 | 0.00222 | 0.00222 | 19.1
19.2 | 1.5 | 2.5 | 0.1194 | 1.1194 | [8 empty] | 0.64 |  |  |  | 5.28 | 5.28 | 0.1402 | 0.1402 | 3.84 | 3.84 | 0.06358 | 0.06358 | 2.44 | 2.44 | 0.01876 | 0.01876 | 1.44 | 1.44 | 0.00498 | 0.00498 | 1.04 | 1.04 | 0.00224 | 0.00224 | 19.2
19.3 | 0.6667 | 1.6667 | 0.10294 | 1.1029 | [8 empty] | 0.56 |  |  |  | 5.32 | 5.32 | 0.1416 | 0.1416 | 3.86 | 3.86 | 0.06422 | 0.06422 | 2.46 | 2.46 | 0.01894 | 0.01894 | 1.46 | 1.46 | 0.00502 | 0.00502 | 1.06 | 1.06 | 0.00226 | 0.00226 | 19.3
19.4 | 0.25 | 1.25 | 0.086957 | 1.087 | [8 empty] | 0.48 |  |  |  | 5.36 | 5.36 | 0.143 | 0.143 | 3.88 | 3.88 | 0.06486 | 0.06486 | 2.48 | 2.48 | 0.01912 | 0.01912 | 1.48 | 1.48 | 0.00506 | 0.00506 | 1.08 | 1.08 | 0.00228 | 0.00228 | 19.4
19.5 |  |  | 0.071429 | 1.0714 | [8 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 5.4 |  | 0.1444 |  | 3.9 |  | 0.0655 |  | 2.5 |  | 0.0193 |  | 1.5 |  | 0.0051 |  | 1.1 |  | 0.0023 | 19.5
19.6 | 4 | 5 | 0.056338 | 1.0563 | [8 empty] | 0.32 |  |  |  | 5.42 | 5.42 | 0.14586 | 0.14586 | 3.92 | 3.92 | 0.06604 | 0.06604 | 2.5 | 2.5 | 0.01948 | 0.01948 | 1.5 | 1.5 | 0.00516 | 0.00516 | 1.1 | 1.1 | 0.00232 | 0.00232 | 19.6
19.7 | 1.5 | 2.5 | 0.041667 | 1.0417 | [8 empty] | 0.24 |  |  |  | 5.44 | 5.44 | 0.14732 | 0.14732 | 3.94 | 3.94 | 0.06658 | 0.06658 | 2.5 | 2.5 | 0.01966 | 0.01966 | 1.5 | 1.5 | 0.00522 | 0.00522 | 1.1 | 1.1 | 0.00234 | 0.00234 | 19.7
19.8 | 0.6667 | 1.6667 | 0.027397 | 1.0274 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  | 5.46 | 5.46 | 0.14878 | 0.14878 | 3.96 | 3.96 | 0.06712 | 0.06712 | 2.5 | 2.5 | 0.01984 | 0.01984 | 1.5 | 1.5 | 0.00528 | 0.00528 | 1.1 | 1.1 | 0.00236 | 0.00236 | 19.8
19.9 | 0.25 | 1.25 | 0.013514 | 1.0135 | [8 empty] | 0.08 |  |  |  | 5.48 | 5.48 | 0.15024 | 0.15024 | 3.98 | 3.98 | 0.06766 | 0.06766 | 2.5 | 2.5 | 0.02002 | 0.02002 | 1.5 | 1.5 | 0.00534 | 0.00534 | 1.1 | 1.1 | 0.00238 | 0.00238 | 19.9
20 | [17 empty] | 5.5 |  | 0.1517 |  | 4 |  | 0.0682 |  | 2.5 |  | 0.0202 |  | 1.5 |  | 0.0054 |  | 1.1 |  | 0.0024 | 20
20.1 | 9 | 10 | [14 empty] | 5.53 | 5.53 | 0.1532 | 0.1532 | 4.03 | 4.03 | 0.06892 | 0.06892 | 2.51 | 2.51 | 0.0204 | 0.0204 | 1.51 | 1.51 | 0.00545 | 0.00545 | 1.1 | 1.1 | 0.00242 | 0.00242 | 20.1
20.2 | 4 | 5 | [14 empty] | 5.56 | 5.56 | 0.1547 | 0.1547 | 4.06 | 4.06 | 0.06964 | 0.06964 | 2.52 | 2.52 | 0.0206 | 0.0206 | 1.52 | 1.52 | 0.0055 | 0.0055 | 1.1 | 1.1 | 0.00244 | 0.00244 | 20.2
20.3 | 2.3333 | 3.3333 | [14 empty] | 5.59 | 5.59 | 0.1562 | 0.1562 | 4.09 | 4.09 | 0.07036 | 0.07036 | 2.53 | 2.53 | 0.0208 | 0.0208 | 1.53 | 1.53 | 0.00555 | 0.00555 | 1.1 | 1.1 | 0.00246 | 0.00246 | 20.3
20.4 | 1.5 | 2.5 | [14 empty] | 5.62 | 5.62 | 0.1577 | 0.1577 | 4.12 | 4.12 | 0.07108 | 0.07108 | 2.54 | 2.54 | 0.021 | 0.021 | 1.54 | 1.54 | 0.0056 | 0.0056 | 1.1 | 1.1 | 0.00248 | 0.00248 | 20.4
20.5 | 1 | 2 | [14 empty] | 5.65 | 5.65 | 0.1592 | 0.1592 | 4.15 | 4.15 | 0.0718 | 0.0718 | 2.55 | 2.55 | 0.0212 | 0.0212 | 1.55 | 1.55 | 0.00565 | 0.00565 | 1.1 | 1.1 | 0.0025 | 0.0025 | 20.5
20.6 | 0.66667 | 1.6667 | [14 empty] | 5.68 | 5.68 | 0.1607 | 0.1607 | 4.18 | 4.18 | 0.07252 | 0.07252 | 2.56 | 2.56 | 0.0214 | 0.0214 | 1.56 | 1.56 | 0.0057 | 0.0057 | 1.1 | 1.1 | 0.00252 | 0.00252 | 20.6
20.7 | 0.42857 | 1.4286 | [14 empty] | 5.71 | 5.71 | 0.1622 | 0.1622 | 4.21 | 4.21 | 0.07324 | 0.07324 | 2.57 | 2.57 | 0.0216 | 0.0216 | 1.57 | 1.57 | 0.00575 | 0.00575 | 1.1 | 1.1 | 0.00254 | 0.00254 | 20.7
20.8 | 0.25 | 1.25 | [14 empty] | 5.74 | 5.74 | 0.1637 | 0.1637 | 4.24 | 4.24 | 0.07396 | 0.07396 | 2.58 | 2.58 | 0.0218 | 0.0218 | 1.58 | 1.58 | 0.0058 | 0.0058 | 1.1 | 1.1 | 0.00256 | 0.00256 | 20.8
20.9 | 0.11111 | 1.1111 | [14 empty] | 5.77 | 5.77 | 0.1652 | 0.1652 | 4.27 | 4.27 | 0.07468 | 0.07468 | 2.59 | 2.59 | 0.022 | 0.022 | 1.59 | 1.59 | 0.00585 | 0.00585 | 1.1 | 1.1 | 0.00258 | 0.00258 | 20.9
21 | [17 empty] | 5.8 |  | 0.1667 |  | 4.3 |  | 0.0754 |  | 2.6 |  | 0.0222 |  | 1.6 |  | 0.0059 |  | 1.1 |  | 0.0026 | 21
21.1 | 9 | 10 | 89 | 90 | [12 empty] | 5.7356 | 5.824 |  | 0.1684 | 4.32 | 4.32 | 0.07611 | 0.07611 | 2.62 | 2.62 | 0.0224 | 0.0224 | 1.6 | 1.6 | 0.00595 | 0.00595 | 1.11 | 1.11 | 0.00263 | 0.00263 | 21.1
21.2 | 4 | 5 | 44 | 45 | [12 empty] | 5.6946 | 5.873 |  | 0.17177 | 4.34 | 4.34 | 0.07682 | 0.07682 | 2.64 | 2.64 | 0.0226 | 0.0226 | 1.6 | 1.6 | 0.006 | 0.006 | 1.12 | 1.12 | 0.00266 | 0.00266 | 21.2
21.3 | 2.3 | 3.3 | 29 | 30 | [12 empty] | 5.6772 | 5.944 |  | 0.17671 | 4.3606 | 4.3606 | 0.077552 | 0.077552 | 2.6606 | 2.6606 | 0.022806 | 0.022806 | 1.6 | 1.6 | 0.0060515 | 0.0060515 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0026909 | 0.0026909 | 21.3
21.4 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 22.5 | [12 empty] | 5.6798 |  |  |  | 4.38 | 4.38 | 0.07824 | 0.07824 | 2.68 | 2.68 | 0.023 | 0.023 | 1.6 | 1.6 | 0.0061 | 0.0061 | 1.14 | 1.14 | 0.00272 | 0.00272 | 21.4
21.5 | 1 | 2 | 17 | 18 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 0.07895 | 0.07895 | 2.7 | 2.7 | 0.0232 | 0.0232 | 1.6 | 1.6 | 0.00615 | 0.00615 | 1.15 | 1.15 | 0.00275 | 0.00275 | 21.5
21.6 | 0.7 | 1.7 | 14 | 15 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.4176 | 4.4176 | 0.079576 | 0.079576 | 2.7176 | 2.7176 | 0.023376 | 0.023376 | 1.6 | 1.6 | 0.0061941 | 0.0061941 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0027765 | 0.0027765 | 21.6
21.7 | 0.4 | 1.4 | 11.8571 | 12.8571 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.4429 | 4.4429 | 0.080471 | 0.080471 | 2.7429 | 2.7429 | 0.023629 | 0.023629 | 1.6 | 1.6 | 0.0062571 | 0.0062571 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0028143 | 0.0028143 | 21.7
21.8 | 0.2 | 1.2 | 10.25 | 11.25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.4667 | 4.4667 | 0.081317 | 0.081317 | 2.7667 | 2.7667 | 0.023867 | 0.023867 | 1.6 | 1.6 | 0.0063167 | 0.0063167 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00285 | 0.00285 | 21.8
21.9 | 0.1 | 1.1 | 9 | 10 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.4818 | 4.4818 | 0.081855 | 0.081855 | 2.7818 | 2.7818 | 0.024018 | 0.024018 | 1.6 | 1.6 | 0.0063545 | 0.0063545 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0028727 | 0.0028727 | 21.9
22 |  |  | 8 | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0.0825 |  | 2.8 |  | 0.0242 |  | 1.6 |  | 0.0064 |  | 1.2 |  | 0.0029 | 22
22.1 | 9 | 10 | 7.1818 | 8.1818 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.52 | 4.52 | 0.08323 | 0.08323 | 2.81 | 2.81 | 0.02441 | 0.02441 | 1.61 | 1.61 | 0.00646 | 0.00646 | 1.2 | 1.2 | 0.00292 | 0.00292 | 22.1
22.2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.54 | 4.54 | 0.08396 | 0.08396 | 2.82 | 2.82 | 0.02462 | 0.02462 | 1.62 | 1.62 | 0.00652 | 0.00652 | 1.2 | 1.2 | 0.00294 | 0.00294 | 22.2
22.3 | 2.3 | 3.3 | 5.9231 | 6.9231 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.5606 | 4.5606 | 0.084712 | 0.084712 | 2.8303 | 2.8303 | 0.024836 | 0.024836 | 1.6303 | 1.6303 | 0.0065818 | 0.0065818 | 1.2 | 1.2 | 0.0029606 | 0.0029606 | 22.3
22.4 | 1.5 | 2.5 | 5.4286 | 6.4286 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.58 | 4.58 | 0.08542 | 0.08542 | 2.84 | 2.84 | 0.02504 | 0.02504 | 1.64 | 1.64 | 0.00664 | 0.00664 | 1.2 | 1.2 | 0.00298 | 0.00298 | 22.4
22.5 | 1 | 2 | 5 | 6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 0.08615 | 0.08615 | 2.85 | 2.85 | 0.02525 | 0.02525 | 1.65 | 1.65 | 0.0067 | 0.0067 | 1.2 | 1.2 | 0.003 | 0.003 | 22.5
22.6 | 0.7 | 1.7 | 4.625 | 5.625 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.6176 | 4.6176 | 0.086794 | 0.086794 | 2.8588 | 2.8588 | 0.025435 | 0.025435 | 1.6588 | 1.6588 | 0.0067529 | 0.0067529 | 1.2 | 1.2 | 0.0030176 | 0.0030176 | 22.6
22.7 | 0.4 | 1.4 | 4.2941 | 5.2941 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.6429 | 4.6429 | 0.087714 | 0.087714 | 2.8714 | 2.8714 | 0.0257 | 0.0257 | 1.6714 | 1.6714 | 0.0068286 | 0.0068286 | 1.2 | 1.2 | 0.0030429 | 0.0030429 | 22.7
22.8 | 0.2 | 1.2 | 4 | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.6667 | 4.6667 | 0.088583 | 0.088583 | 2.8833 | 2.8833 | 0.02595 | 0.02595 | 1.6833 | 1.6833 | 0.0069 | 0.0069 | 1.2 | 1.2 | 0.0030667 | 0.0030667 | 22.8
22.9 | 0.1 | 1.1 | 3.7368 | 4.7368 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.6818 | 4.6818 | 0.089136 | 0.089136 | 2.8909 | 2.8909 | 0.026109 | 0.026109 | 1.6909 | 1.6909 | 0.0069455 | 0.0069455 | 1.2 | 1.2 | 0.0030818 | 0.0030818 | 22.9
23 |  |  | 3.5 | 4.5 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.7 |  | 0.0898 |  | 2.9 |  | 0.0263 |  | 1.7 |  | 0.007 |  | 1.2 |  | 0.0031 | 23
23.1 | 9 | 10 | 3.2857 | 4.2857 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.72 | 4.72 | 0.09057 | 0.09057 | 2.91 | 2.91 | 0.02652 | 0.02652 | 1.71 | 1.71 | 0.00706 | 0.00706 | 1.21 | 1.21 | 0.00313 | 0.00313 | 23.1
23.2 | 4 | 5 | 3.0909 | 4.0909 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.74 | 4.74 | 0.09134 | 0.09134 | 2.92 | 2.92 | 0.02674 | 0.02674 | 1.72 | 1.72 | 0.00712 | 0.00712 | 1.22 | 1.22 | 0.00316 | 0.00316 | 23.2
23.3 | 2.3 | 3.3 | 2.913 | 3.913 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.7606 | 4.7606 | 0.092133 | 0.092133 | 2.9303 | 2.9303 | 0.026967 | 0.026967 | 1.7303 | 1.7303 | 0.0071818 | 0.0071818 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0031909 | 0.0031909 | 23.3
23.4 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.78 | 4.78 | 0.09288 | 0.09288 | 2.94 | 2.94 | 0.02718 | 0.02718 | 1.74 | 1.74 | 0.00724 | 0.00724 | 1.24 | 1.24 | 0.00322 | 0.00322 | 23.4
23.5 | 1 | 2 | 2.6 | 3.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 0.09365 | 0.09365 | 2.95 | 2.95 | 0.0274 | 0.0274 | 1.75 | 1.75 | 0.0073 | 0.0073 | 1.25 | 1.25 | 0.00325 | 0.00325 | 23.5
23.6 | 0.7 | 1.7 | 2.4615 | 3.4615 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.8176 | 4.8176 | 0.094329 | 0.094329 | 2.9588 | 2.9588 | 0.027594 | 0.027594 | 1.7588 | 1.7588 | 0.0073529 | 0.0073529 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0032765 | 0.0032765 | 23.6
23.7 | 0.4 | 1.4 | 2.3333 | 3.3333 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.8429 | 4.8429 | 0.0953 | 0.0953 | 2.9714 | 2.9714 | 0.027871 | 0.027871 | 1.7714 | 1.7714 | 0.0074286 | 0.0074286 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0033143 | 0.0033143 | 23.7
23.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2143 | 3.2143 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.8667 | 4.8667 | 0.096217 | 0.096217 | 2.9833 | 2.9833 | 0.028133 | 0.028133 | 1.7833 | 1.7833 | 0.0075 | 0.0075 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00335 | 0.00335 | 23.8
23.9 | 0.1 | 1.1 | 2.1034 | 3.1034 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.8818 | 4.8818 | 0.0968 | 0.0968 | 2.9909 | 2.9909 | 0.0283 | 0.0283 | 1.7909 | 1.7909 | 0.0075455 | 0.0075455 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0033727 | 0.0033727 | 23.9
24 |  |  | 2 | 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.0975 |  | 3 |  | 0.0285 |  | 1.8 |  | 0.0076 |  | 1.3 |  | 0.0034 | 24
24.1 | 9 | 10 | 1.9032 | 2.9032 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.92 | 4.92 | 0.0983 | 0.0983 | 3.01 | 3.01 | 0.02873 | 0.02873 | 1.81 | 1.81 | 0.00766 | 0.00766 | 1.31 | 1.31 | 0.00342 | 0.00342 | 24.1
24.2 | 4 | 5 | 1.8125 | 2.8125 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.94 | 4.94 | 0.0991 | 0.0991 | 3.02 | 3.02 | 0.02896 | 0.02896 | 1.82 | 1.82 | 0.00772 | 0.00772 | 1.32 | 1.32 | 0.00344 | 0.00344 | 24.2
24.3 | 2.3 | 3.3 | 1.7273 | 2.7273 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.9606 | 4.9606 | 0.099924 | 0.099924 | 3.0303 | 3.0303 | 0.029197 | 0.029197 | 1.8303 | 1.8303 | 0.0077818 | 0.0077818 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0034606 | 0.0034606 | 24.3
24.4 | 1.5 | 2.5 | 1.6471 | 2.6471 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 4.98 | 4.98 | 0.1007 | 0.1007 | 3.04 | 3.04 | 0.02942 | 0.02942 | 1.84 | 1.84 | 0.00784 | 0.00784 | 1.34 | 1.34 | 0.00348 | 0.00348 | 24.4
24.5 | 1 | 2 | 1.5714 | 2.5714 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0.1015 | 0.1015 | 3.05 | 3.05 | 0.02965 | 0.02965 | 1.85 | 1.85 | 0.0079 | 0.0079 | 1.35 | 1.35 | 0.0035 | 0.0035 | 24.5
24.6 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.0176 | 5.0176 | 0.10221 | 0.10221 | 3.0588 | 3.0588 | 0.029853 | 0.029853 | 1.8588 | 1.8588 | 0.0079529 | 0.0079529 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0035176 | 0.0035176 | 24.6
24.7 | 0.4 | 1.4 | 1.4324 | 2.4324 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.0429 | 5.0429 | 0.10321 | 0.10321 | 3.0714 | 3.0714 | 0.030143 | 0.030143 | 1.8714 | 1.8714 | 0.0080286 | 0.0080286 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0035429 | 0.0035429 | 24.7
24.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3684 | 2.3684 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.0667 | 5.0667 | 0.10417 | 0.10417 | 3.0833 | 3.0833 | 0.030417 | 0.030417 | 1.8833 | 1.8833 | 0.0081 | 0.0081 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0035667 | 0.0035667 | 24.8
24.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3077 | 2.3077 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.0818 | 5.0818 | 0.10477 | 0.10477 | 3.0909 | 3.0909 | 0.030591 | 0.030591 | 1.8909 | 1.8909 | 0.0081455 | 0.0081455 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0035818 | 0.0035818 | 24.9
25 |  |  | 1.25 | 2.25 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.1 |  | 0.1055 |  | 3.1 |  | 0.0308 |  | 1.9 |  | 0.0082 |  | 1.4 |  | 0.0036 | 25
25.1 | 9 | 10 | 1.1951 | 2.1951 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.12 | 5.12 | 0.10633 | 0.10633 | 3.12 | 3.12 | 0.03105 | 0.03105 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.00363 | 0.00363 | 25.1
25.2 | 4 | 5 | 1.1429 | 2.1429 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 0.10716 | 0.10716 | 3.14 | 3.14 | 0.0313 | 0.0313 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.00366 | 0.00366 | 25.2
25.3 | 2.3 | 3.3 | 1.093 | 2.093 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.1606 | 5.1606 | 0.10802 | 0.10802 | 3.1606 | 3.1606 | 0.031558 | 0.031558 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.0036909 | 0.0036909 | 25.3
25.4 | 1.5 | 2.5 | 1.0455 | 2.0455 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.18 | 5.18 | 0.10882 | 0.10882 | 3.18 | 3.18 | 0.0318 | 0.0318 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.00372 | 0.00372 | 25.4
25.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.2 | 5.2 | 0.10965 | 0.10965 | 3.2 | 3.2 | 0.03205 | 0.03205 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.00375 | 0.00375 | 25.5
25.6 | 0.7 | 1.7 | 0.95652 | 1.9565 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.2176 | 5.2176 | 0.11038 | 0.11038 | 3.2176 | 3.2176 | 0.032271 | 0.032271 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.0037765 | 0.0037765 | 25.6
25.7 | 0.4 | 1.4 | 0.91489 | 1.9149 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.2429 | 5.2429 | 0.11143 | 0.11143 | 3.2429 | 3.2429 | 0.032586 | 0.032586 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.0038143 | 0.0038143 | 25.7
25.8 | 0.2 | 1.2 | 0.875 | 1.875 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.2667 | 5.2667 | 0.11242 | 0.11242 | 3.2667 | 3.2667 | 0.032883 | 0.032883 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.00385 | 0.00385 | 25.8
25.9 | 0.1 | 1.1 | 0.83673 | 1.8367 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.2818 | 5.2818 | 0.11305 | 0.11305 | 3.2818 | 3.2818 | 0.033073 | 0.033073 | 1.9 | 1.9 | 0.0082 | 0.0082 | 1.4 | 1.4 | 0.0038727 | 0.0038727 | 25.9
26 |  |  | 0.8 | 1.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.3 |  | 0.1138 |  | 3.3 |  | 0.0333 |  | 1.9 |  | 0.0082 |  | 1.4 |  | 0.0039 | 26
26.1 | 9 | 10 | 0.76471 | 1.7647 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.32 | 5.32 | 0.11466 | 0.11466 | 3.31 | 3.31 | 0.03355 | 0.03355 | 1.91 | 1.91 | 0.00832 | 0.00832 | 1.41 | 1.41 | 0.00393 | 0.00393 | 26.1
26.2 | 4 | 5 | 0.73077 | 1.7308 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.34 | 5.34 | 0.11552 | 0.11552 | 3.32 | 3.32 | 0.0338 | 0.0338 | 1.92 | 1.92 | 0.00844 | 0.00844 | 1.42 | 1.42 | 0.00396 | 0.00396 | 26.2
26.3 | 2.3 | 3.3 | 0.69811 | 1.6981 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.3606 | 5.3606 | 0.11641 | 0.11641 | 3.3303 | 3.3303 | 0.034058 | 0.034058 | 1.9303 | 1.9303 | 0.0085636 | 0.0085636 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0039909 | 0.0039909 | 26.3
26.4 | 1.5 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.38 | 5.38 | 0.11724 | 0.11724 | 3.34 | 3.34 | 0.0343 | 0.0343 | 1.94 | 1.94 | 0.00868 | 0.00868 | 1.44 | 1.44 | 0.00402 | 0.00402 | 26.4
26.5 | 1 | 2 | 0.63636 | 1.6364 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 0.1181 | 0.1181 | 3.35 | 3.35 | 0.03455 | 0.03455 | 1.95 | 1.95 | 0.0088 | 0.0088 | 1.45 | 1.45 | 0.00405 | 0.00405 | 26.5
26.6 | 0.7 | 1.7 | 0.60714 | 1.6071 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.4176 | 5.4176 | 0.11886 | 0.11886 | 3.3588 | 3.3588 | 0.034771 | 0.034771 | 1.9588 | 1.9588 | 0.0089059 | 0.0089059 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0040765 | 0.0040765 | 26.6
26.7 | 0.4 | 1.4 | 0.57895 | 1.5789 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.4429 | 5.4429 | 0.11994 | 0.11994 | 3.3714 | 3.3714 | 0.035086 | 0.035086 | 1.9714 | 1.9714 | 0.0090571 | 0.0090571 | 1.4714 | 1.4714 | 0.0041143 | 0.0041143 | 26.7
26.8 | 0.2 | 1.2 | 0.55172 | 1.5517 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.4667 | 5.4667 | 0.12097 | 0.12097 | 3.3833 | 3.3833 | 0.035383 | 0.035383 | 1.9833 | 1.9833 | 0.0092 | 0.0092 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00415 | 0.00415 | 26.8
26.9 | 0.1 | 1.1 | 0.52542 | 1.5254 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.4818 | 5.4818 | 0.12162 | 0.12162 | 3.3909 | 3.3909 | 0.035573 | 0.035573 | 1.9909 | 1.9909 | 0.0092909 | 0.0092909 | 1.4909 | 1.4909 | 0.0041727 | 0.0041727 | 26.9
27 |  |  | 0.5 | 1.5 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.5 |  | 0.1224 |  | 3.4 |  | 0.0358 |  | 2 |  | 0.0094 |  | 1.5 |  | 0.0042 | 27
27.1 | 9 | 10 | 0.47541 | 1.4754 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.52 | 5.52 | 0.12329 | 0.12329 | 3.41 | 3.41 | 0.03605 | 0.03605 | 2.01 | 2.01 | 0.00947 | 0.00947 | 1.5 | 1.5 | 0.00423 | 0.00423 | 27.1
27.2 | 4 | 5 | 0.45161 | 1.4516 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.54 | 5.54 | 0.12418 | 0.12418 | 3.42 | 3.42 | 0.0363 | 0.0363 | 2.02 | 2.02 | 0.00954 | 0.00954 | 1.5 | 1.5 | 0.00426 | 0.00426 | 27.2
27.3 | 2.3 | 3.3 | 0.42857 | 1.4286 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.5606 | 5.5606 | 0.1251 | 0.1251 | 3.4303 | 3.4303 | 0.036558 | 0.036558 | 2.0303 | 2.0303 | 0.0096121 | 0.0096121 | 1.5 | 1.5 | 0.0042909 | 0.0042909 | 27.3
27.4 | 1.5 | 2.5 | 0.40625 | 1.4062 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.58 | 5.58 | 0.12596 | 0.12596 | 3.44 | 3.44 | 0.0368 | 0.0368 | 2.04 | 2.04 | 0.00968 | 0.00968 | 1.5 | 1.5 | 0.00432 | 0.00432 | 27.4
27.5 | 1 | 2 | 0.38462 | 1.3846 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.6 | 5.6 | 0.12685 | 0.12685 | 3.45 | 3.45 | 0.03705 | 0.03705 | 2.05 | 2.05 | 0.00975 | 0.00975 | 1.5 | 1.5 | 0.00435 | 0.00435 | 27.5
27.6 | 0.7 | 1.7 | 0.36364 | 1.3636 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.6176 | 5.6176 | 0.12764 | 0.12764 | 3.4588 | 3.4588 | 0.037271 | 0.037271 | 2.0588 | 2.0588 | 0.0098118 | 0.0098118 | 1.5 | 1.5 | 0.0043765 | 0.0043765 | 27.6
27.7 | 0.4 | 1.4 | 0.34328 | 1.3433 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.6429 | 5.6429 | 0.12876 | 0.12876 | 3.4714 | 3.4714 | 0.037586 | 0.037586 | 2.0714 | 2.0714 | 0.0099 | 0.0099 | 1.5 | 1.5 | 0.0044143 | 0.0044143 | 27.7
27.8 | 0.2 | 1.2 | 0.32353 | 1.3235 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.6667 | 5.6667 | 0.12982 | 0.12982 | 3.4833 | 3.4833 | 0.037883 | 0.037883 | 2.0833 | 2.0833 | 0.0099833 | 0.0099833 | 1.5 | 1.5 | 0.00445 | 0.00445 | 27.8
27.9 | 0.1 | 1.1 | 0.30435 | 1.3043 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.6818 | 5.6818 | 0.13049 | 0.13049 | 3.4909 | 3.4909 | 0.038073 | 0.038073 | 2.0909 | 2.0909 | 0.010036 | 0.010036 | 1.5 | 1.5 | 0.0044727 | 0.0044727 | 27.9
28 |  |  | 0.28571 | 1.2857 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.7 |  | 0.1313 |  | 3.5 |  | 0.0383 |  | 2.1 |  | 0.0101 |  | 1.5 |  | 0.0045 | 28
28.1 | 9 | 10 | 0.26761 | 1.2676 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.72 | 5.72 | 0.13222 | 0.13222 | 3.52 | 3.52 | 0.03857 | 0.03857 | 2.11 | 2.11 | 0.01017 | 0.01017 | 1.51 | 1.51 | 0.00453 | 0.00453 | 28.1
28.2 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.74 | 5.74 | 0.13314 | 0.13314 | 3.54 | 3.54 | 0.03884 | 0.03884 | 2.12 | 2.12 | 0.01024 | 0.01024 | 1.52 | 1.52 | 0.00456 | 0.00456 | 28.2
28.3 | 2.3 | 3.3 | 0.23288 | 1.2329 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.7606 | 5.7606 | 0.13409 | 0.13409 | 3.5606 | 3.5606 | 0.039118 | 0.039118 | 2.1303 | 2.1303 | 0.010312 | 0.010312 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0045909 | 0.0045909 | 28.3
28.4 | 1.5 | 2.5 | 0.21622 | 1.2162 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.78 | 5.78 | 0.13498 | 0.13498 | 3.58 | 3.58 | 0.03938 | 0.03938 | 2.14 | 2.14 | 0.01038 | 0.01038 | 1.54 | 1.54 | 0.00462 | 0.00462 | 28.4
28.5 | 1 | 2 | 0.2 | 1.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.8 | 5.8 | 0.1359 | 0.1359 | 3.6 | 3.6 | 0.03965 | 0.03965 | 2.15 | 2.15 | 0.01045 | 0.01045 | 1.55 | 1.55 | 0.00465 | 0.00465 | 28.5
28.6 | 0.7 | 1.7 | 0.18421 | 1.1842 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.8176 | 5.8176 | 0.13671 | 0.13671 | 3.6176 | 3.6176 | 0.039888 | 0.039888 | 2.1588 | 2.1588 | 0.010512 | 0.010512 | 1.5588 | 1.5588 | 0.0046765 | 0.0046765 | 28.6
28.7 | 0.4 | 1.4 | 0.16883 | 1.1688 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.8429 | 5.8429 | 0.13787 | 0.13787 | 3.6429 | 3.6429 | 0.040229 | 0.040229 | 2.1714 | 2.1714 | 0.0106 | 0.0106 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0047143 | 0.0047143 | 28.7
28.8 | 0.2 | 1.2 | 0.15385 | 1.1538 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.8667 | 5.8667 | 0.13897 | 0.13897 | 3.6667 | 3.6667 | 0.04055 | 0.04055 | 2.1833 | 2.1833 | 0.010683 | 0.010683 | 1.5833 | 1.5833 | 0.00475 | 0.00475 | 28.8
28.9 | 0.1 | 1.1 | 0.13924 | 1.1392 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.8818 | 5.8818 | 0.13966 | 0.13966 | 3.6818 | 3.6818 | 0.040755 | 0.040755 | 2.1909 | 2.1909 | 0.010736 | 0.010736 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0047727 | 0.0047727 | 28.9
29 |  |  | 0.125 | 1.125 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.9 |  | 0.1405 |  | 3.7 |  | 0.041 |  | 2.2 |  | 0.0108 |  | 1.6 |  | 0.0048 | 29
29.1 | 9 | 10 | 0.11111 | 1.1111 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.91 | 5.91 | 0.14145 | 0.14145 | 3.71 | 3.71 | 0.04127 | 0.04127 | 2.2 | 2.2 | 0.01087 | 0.01087 | 1.6 | 1.6 | 0.00483 | 0.00483 | 29.1
29.2 | 4 | 5 | 0.097561 | 1.0976 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.92 | 5.92 | 0.1424 | 0.1424 | 3.72 | 3.72 | 0.04154 | 0.04154 | 2.2 | 2.2 | 0.01094 | 0.01094 | 1.6 | 1.6 | 0.00486 | 0.00486 | 29.2
29.3 | 2.3 | 3.3 | 0.084337 | 1.0843 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.9303 | 5.9303 | 0.14338 | 0.14338 | 3.7303 | 3.7303 | 0.041818 | 0.041818 | 2.2 | 2.2 | 0.011012 | 0.011012 | 1.6 | 1.6 | 0.0048909 | 0.0048909 | 29.3
29.4 | 1.5 | 2.5 | 0.071429 | 1.0714 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 0.1443 | 0.1443 | 3.74 | 3.74 | 0.04208 | 0.04208 | 2.2 | 2.2 | 0.01108 | 0.01108 | 1.6 | 1.6 | 0.00492 | 0.00492 | 29.4
29.5 | 1 | 2 | 0.058824 | 1.0588 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 0.14525 | 0.14525 | 3.75 | 3.75 | 0.04235 | 0.04235 | 2.2 | 2.2 | 0.01115 | 0.01115 | 1.6 | 1.6 | 0.00495 | 0.00495 | 29.5
29.6 | 0.7 | 1.7 | 0.046512 | 1.0465 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.9588 | 5.9588 | 0.14609 | 0.14609 | 3.7588 | 3.7588 | 0.042588 | 0.042588 | 2.2 | 2.2 | 0.011212 | 0.011212 | 1.6 | 1.6 | 0.0049765 | 0.0049765 | 29.6
29.7 | 0.4 | 1.4 | 0.034483 | 1.0345 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.9714 | 5.9714 | 0.14729 | 0.14729 | 3.7714 | 3.7714 | 0.042929 | 0.042929 | 2.2 | 2.2 | 0.0113 | 0.0113 | 1.6 | 1.6 | 0.0050143 | 0.0050143 | 29.7
29.8 | 0.2 | 1.2 | 0.022727 | 1.0227 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.9833 | 5.9833 | 0.14842 | 0.14842 | 3.7833 | 3.7833 | 0.04325 | 0.04325 | 2.2 | 2.2 | 0.011383 | 0.011383 | 1.6 | 1.6 | 0.00505 | 0.00505 | 29.8
29.9 | 0.1 | 1.1 | 0.011236 | 1.0112 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5.9909 | 5.9909 | 0.14914 | 0.14914 | 3.7909 | 3.7909 | 0.043455 | 0.043455 | 2.2 | 2.2 | 0.011436 | 0.011436 | 1.6 | 1.6 | 0.0050727 | 0.0050727 | 29.9
30 | [21 empty] | 6 |  | 0.15 |  | 3.8 |  | 0.0437 |  | 2.2 |  | 0.0115 |  | 1.6 |  | 0.0051 | 30
30.1 | 9 | 10 | [18 empty] | 5.4 |  |  |  | 3.81 | 3.81 | 0.04399 | 0.04399 | 2.21 | 2.21 | 0.01155 | 0.01155 | 1.61 | 1.61 | 0.00513 | 0.00513 | 30.1
30.2 | 4 | 5 | [18 empty] | 4.8 |  |  |  | 3.82 | 3.82 | 0.04428 | 0.04428 | 2.22 | 2.22 | 0.0116 | 0.0116 | 1.62 | 1.62 | 0.00516 | 0.00516 | 30.2
30.3 | 2.3 | 3.3 | [18 empty] | 4.1818 |  |  |  | 3.8303 | 3.8303 | 0.044579 | 0.044579 | 2.2303 | 2.2303 | 0.011652 | 0.011652 | 1.6303 | 1.6303 | 0.0051909 | 0.0051909 | 30.3
30.4 | 1.5 | 2.5 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.84 | 3.84 | 0.04486 | 0.04486 | 2.24 | 2.24 | 0.0117 | 0.0117 | 1.64 | 1.64 | 0.00522 | 0.00522 | 30.4
30.5 | 1 | 2 | [18 empty] | 3 |  |  |  | 3.85 | 3.85 | 0.04515 | 0.04515 | 2.25 | 2.25 | 0.01175 | 0.01175 | 1.65 | 1.65 | 0.00525 | 0.00525 | 30.5
30.6 | 0.7 | 1.7 | [18 empty] | 2.4706 |  |  |  | 3.8588 | 3.8588 | 0.045406 | 0.045406 | 2.2588 | 2.2588 | 0.011794 | 0.011794 | 1.6588 | 1.6588 | 0.0052765 | 0.0052765 | 30.6
30.7 | 0.4 | 1.4 | [18 empty] | 1.7143 |  |  |  | 3.8714 | 3.8714 | 0.045771 | 0.045771 | 2.2714 | 2.2714 | 0.011857 | 0.011857 | 1.6714 | 1.6714 | 0.0053143 | 0.0053143 | 30.7
30.8 | 0.2 | 1.2 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 3.8833 | 3.8833 | 0.046117 | 0.046117 | 2.2833 | 2.2833 | 0.011917 | 0.011917 | 1.6833 | 1.6833 | 0.00535 | 0.00535 | 30.8
30.9 | 0.1 | 1.1 | [18 empty] | 0.54545 |  |  |  | 3.8909 | 3.8909 | 0.046336 | 0.046336 | 2.2909 | 2.2909 | 0.011955 | 0.011955 | 1.6909 | 1.6909 | 0.0053727 | 0.0053727 | 30.9
31 | [25 empty] | 3.9 |  | 0.0466 |  | 2.3 |  | 0.012 |  | 1.7 |  | 0.0054 | 31
31.1 | [25 empty] | 4.3094 | 3.3712e-06 | 0.046928 |  | 2.5499 | 9.5188e-07 | 0.01325 |  | 1.6833 | 3.4989e-07 | 0.0048705 | 31.1
31.2 | [25 empty] | 4.3233 | 3.391e-06 | 0.047203 |  | 2.5581 | 9.5746e-07 | 0.013328 |  | 1.6887 | 3.5194e-07 | 0.004899 | 31.2
31.3 | [25 empty] | 4.3372 | 3.4108e-06 | 0.047478 |  | 2.5663 | 9.6305e-07 | 0.013406 |  | 1.6941 | 3.5399e-07 | 0.0049276 | 31.3
31.4 | [25 empty] | 4.351 | 3.4307e-06 | 0.047755 |  | 2.5745 | 9.6866e-07 | 0.013484 |  | 1.6995 | 3.5606e-07 | 0.0049563 | 31.4
31.5 | [25 empty] | 4.3649 | 3.4506e-06 | 0.048032 |  | 2.5827 | 9.7428e-07 | 0.013562 |  | 1.705 | 3.5812e-07 | 0.0049851 | 31.5
31.6 | [25 empty] | 4.3787 | 3.4705e-06 | 0.04831 |  | 2.5909 | 9.7991e-07 | 0.01364 |  | 1.7104 | 3.6019e-07 | 0.0050139 | 31.6
31.7 | [25 empty] | 4.3926 | 3.4905e-06 | 0.048588 |  | 2.5991 | 9.8557e-07 | 0.013719 |  | 1.7158 | 3.6227e-07 | 0.0050428 | 31.7
31.8 | [25 empty] | 4.4065 | 3.5106e-06 | 0.048868 |  | 2.6073 | 9.9123e-07 | 0.013798 |  | 1.7212 | 3.6435e-07 | 0.0050718 | 31.8
31.9 | [25 empty] | 4.4203 | 3.5307e-06 | 0.049148 |  | 2.6155 | 9.9691e-07 | 0.013877 |  | 1.7266 | 3.6644e-07 | 0.0051009 | 31.9
32 | [25 empty] | 4.4342 | 3.5509e-06 | 0.049428 |  | 2.6237 | 1.0026e-06 | 0.013956 |  | 1.732 | 3.6854e-07 | 0.00513 | 32
32.1 | [25 empty] | 4.448 | 3.5711e-06 | 0.04971 |  | 2.6319 | 1.0083e-06 | 0.014036 |  | 1.7374 | 3.7063e-07 | 0.0051592 | 32.1
32.2 | [25 empty] | 4.4619 | 3.5914e-06 | 0.049992 |  | 2.6401 | 1.014e-06 | 0.014115 |  | 1.7428 | 3.7274e-07 | 0.0051885 | 32.2
32.3 | [25 empty] | 4.4757 | 3.6117e-06 | 0.050275 |  | 2.6483 | 1.0198e-06 | 0.014195 |  | 1.7483 | 3.7485e-07 | 0.0052179 | 32.3
32.4 | [25 empty] | 4.4896 | 3.6321e-06 | 0.050559 |  | 2.6565 | 1.0255e-06 | 0.014275 |  | 1.7537 | 3.7696e-07 | 0.0052473 | 32.4
32.5 | [25 empty] | 4.5035 | 3.6525e-06 | 0.050843 |  | 2.6647 | 1.0313e-06 | 0.014356 |  | 1.7591 | 3.7908e-07 | 0.0052768 | 32.5
32.6 | [25 empty] | 4.5173 | 3.673e-06 | 0.051128 |  | 2.6729 | 1.0371e-06 | 0.014436 |  | 1.7645 | 3.8121e-07 | 0.0053064 | 32.6
32.7 | [25 empty] | 4.5312 | 3.6935e-06 | 0.051414 |  | 2.6811 | 1.0429e-06 | 0.014517 |  | 1.7699 | 3.8334e-07 | 0.0053361 | 32.7
32.8 | [25 empty] | 4.545 | 3.7141e-06 | 0.0517 |  | 2.6893 | 1.0487e-06 | 0.014598 |  | 1.7753 | 3.8548e-07 | 0.0053658 | 32.8
32.9 | [25 empty] | 4.5589 | 3.7347e-06 | 0.051988 |  | 2.6975 | 1.0545e-06 | 0.014679 |  | 1.7807 | 3.8762e-07 | 0.0053956 | 32.9
33 | [25 empty] | 4.5727 | 3.7554e-06 | 0.052276 |  | 2.7057 | 1.0604e-06 | 0.01476 |  | 1.7861 | 3.8976e-07 | 0.0054255 | 33
33.1 | [25 empty] | 4.5866 | 3.7762e-06 | 0.052564 |  | 2.7139 | 1.0662e-06 | 0.014842 |  | 1.7916 | 3.9192e-07 | 0.0054555 | 33.1
33.2 | [25 empty] | 4.6005 | 3.797e-06 | 0.052854 |  | 2.7221 | 1.0721e-06 | 0.014923 |  | 1.797 | 3.9407e-07 | 0.0054855 | 33.2
33.3 | [25 empty] | 4.6143 | 3.8178e-06 | 0.053144 |  | 2.7303 | 1.078e-06 | 0.015005 |  | 1.8024 | 3.9624e-07 | 0.0055156 | 33.3
33.4 | [25 empty] | 4.6282 | 3.8387e-06 | 0.053435 |  | 2.7385 | 1.0839e-06 | 0.015087 |  | 1.8078 | 3.9841e-07 | 0.0055458 | 33.4
33.5 | [25 empty] | 4.642 | 3.8596e-06 | 0.053726 |  | 2.7467 | 1.0898e-06 | 0.01517 |  | 1.8132 | 4.0058e-07 | 0.0055761 | 33.5
33.6 | [25 empty] | 4.6559 | 3.8806e-06 | 0.054018 |  | 2.7549 | 1.0957e-06 | 0.015252 |  | 1.8186 | 4.0276e-07 | 0.0056064 | 33.6
33.7 | [25 empty] | 4.6698 | 3.9017e-06 | 0.054311 |  | 2.7631 | 1.1017e-06 | 0.015335 |  | 1.824 | 4.0494e-07 | 0.0056368 | 33.7
33.8 | [25 empty] | 4.6836 | 3.9228e-06 | 0.054605 |  | 2.7713 | 1.1076e-06 | 0.015418 |  | 1.8294 | 4.0713e-07 | 0.0056673 | 33.8
33.9 | [25 empty] | 4.6975 | 3.9439e-06 | 0.054899 |  | 2.7795 | 1.1136e-06 | 0.015501 |  | 1.8349 | 4.0933e-07 | 0.0056978 | 33.9
34 | [25 empty] | 4.7113 | 3.9651e-06 | 0.055194 |  | 2.7877 | 1.1196e-06 | 0.015584 |  | 1.8403 | 4.1153e-07 | 0.0057285 | 34
34.1 | [25 empty] | 4.7252 | 3.9864e-06 | 0.05549 |  | 2.7959 | 1.1256e-06 | 0.015668 |  | 1.8457 | 4.1373e-07 | 0.0057592 | 34.1
34.2 | [25 empty] | 4.739 | 4.0077e-06 | 0.055787 |  | 2.8041 | 1.1316e-06 | 0.015752 |  | 1.8511 | 4.1594e-07 | 0.0057899 | 34.2
34.3 | [25 empty] | 4.7529 | 4.029e-06 | 0.056084 |  | 2.8123 | 1.1376e-06 | 0.015836 |  | 1.8565 | 4.1816e-07 | 0.0058208 | 34.3
34.4 | [25 empty] | 4.7668 | 4.0504e-06 | 0.056382 |  | 2.8205 | 1.1437e-06 | 0.01592 |  | 1.8619 | 4.2038e-07 | 0.0058517 | 34.4
34.5 | [25 empty] | 4.7806 | 4.0719e-06 | 0.056681 |  | 2.8287 | 1.1497e-06 | 0.016004 |  | 1.8673 | 4.2261e-07 | 0.0058827 | 34.5
34.6 | [25 empty] | 4.7945 | 4.0934e-06 | 0.05698 |  | 2.8369 | 1.1558e-06 | 0.016088 |  | 1.8727 | 4.2484e-07 | 0.0059138 | 34.6
34.7 | [25 empty] | 4.8083 | 4.1149e-06 | 0.05728 |  | 2.8451 | 1.1619e-06 | 0.016173 |  | 1.8782 | 4.2708e-07 | 0.0059449 | 34.7
34.8 | [25 empty] | 4.8222 | 4.1366e-06 | 0.057581 |  | 2.8533 | 1.168e-06 | 0.016258 |  | 1.8836 | 4.2932e-07 | 0.0059761 | 34.8
34.9 | [25 empty] | 4.8361 | 4.1582e-06 | 0.057882 |  | 2.8615 | 1.1741e-06 | 0.016343 |  | 1.889 | 4.3157e-07 | 0.0060074 | 34.9
35 | [25 empty] | 4.8499 | 4.1799e-06 | 0.058185 |  | 2.8697 | 1.1802e-06 | 0.016429 |  | 1.8944 | 4.3382e-07 | 0.0060388 | 35
35.1 | [25 empty] | 4.8638 | 4.2017e-06 | 0.058487 |  | 2.8779 | 1.1864e-06 | 0.016514 |  | 1.8998 | 4.3608e-07 | 0.0060702 | 35.1
35.2 | [25 empty] | 4.8776 | 4.2235e-06 | 0.058791 |  | 2.8861 | 1.1925e-06 | 0.0166 |  | 1.9052 | 4.3834e-07 | 0.0061017 | 35.2
35.3 | [25 empty] | 4.8915 | 4.2454e-06 | 0.059095 |  | 2.8943 | 1.1987e-06 | 0.016686 |  | 1.9106 | 4.4061e-07 | 0.0061333 | 35.3
35.4 | [25 empty] | 4.9053 | 4.2673e-06 | 0.0594 |  | 2.9025 | 1.2049e-06 | 0.016772 |  | 1.9161 | 4.4289e-07 | 0.006165 | 35.4
35.5 | [25 empty] | 4.9192 | 4.2892e-06 | 0.059706 |  | 2.9106 | 1.2111e-06 | 0.016858 |  | 1.9215 | 4.4517e-07 | 0.0061967 | 35.5
35.6 | [25 empty] | 4.9331 | 4.3113e-06 | 0.060013 |  | 2.9188 | 1.2173e-06 | 0.016945 |  | 1.9269 | 4.4745e-07 | 0.0062285 | 35.6
35.7 | [25 empty] | 4.9469 | 4.3333e-06 | 0.06032 |  | 2.927 | 1.2235e-06 | 0.017032 |  | 1.9323 | 4.4974e-07 | 0.0062604 | 35.7
35.8 | [25 empty] | 4.9608 | 4.3554e-06 | 0.060628 |  | 2.9352 | 1.2298e-06 | 0.017118 |  | 1.9377 | 4.5204e-07 | 0.0062923 | 35.8
35.9 | [25 empty] | 4.9746 | 4.3776e-06 | 0.060936 |  | 2.9434 | 1.236e-06 | 0.017206 |  | 1.9431 | 4.5434e-07 | 0.0063244 | 35.9
36 | [25 empty] | 4.9885 | 4.3998e-06 | 0.061246 |  | 2.9516 | 1.2423e-06 | 0.017293 |  | 1.9485 | 4.5664e-07 | 0.0063565 | 36
36.1 | [25 empty] | 5.0024 | 4.4221e-06 | 0.061556 |  | 2.9598 | 1.2486e-06 | 0.01738 |  | 1.9539 | 4.5895e-07 | 0.0063886 | 36.1
36.2 | [25 empty] | 5.0162 | 4.4444e-06 | 0.061866 |  | 2.968 | 1.2549e-06 | 0.017468 |  | 1.9594 | 4.6127e-07 | 0.0064209 | 36.2
36.3 | [25 empty] | 5.0301 | 4.4668e-06 | 0.062178 |  | 2.9762 | 1.2612e-06 | 0.017556 |  | 1.9648 | 4.6359e-07 | 0.0064532 | 36.3
36.4 | [25 empty] | 5.0439 | 4.4892e-06 | 0.06249 |  | 2.9844 | 1.2675e-06 | 0.017644 |  | 1.9702 | 4.6592e-07 | 0.0064856 | 36.4
36.5 | [25 empty] | 5.0578 | 4.5117e-06 | 0.062802 |  | 2.9926 | 1.2739e-06 | 0.017732 |  | 1.9756 | 4.6825e-07 | 0.0065181 | 36.5
36.6 | [25 empty] | 5.0716 | 4.5342e-06 | 0.063116 |  | 3.0008 | 1.2802e-06 | 0.017821 |  | 1.981 | 4.7059e-07 | 0.0065506 | 36.6
36.7 | [25 empty] | 5.0855 | 4.5568e-06 | 0.06343 |  | 3.009 | 1.2866e-06 | 0.01791 |  | 1.9864 | 4.7293e-07 | 0.0065832 | 36.7
36.8 | [25 empty] | 5.0994 | 4.5794e-06 | 0.063745 |  | 3.0172 | 1.293e-06 | 0.017999 |  | 1.9918 | 4.7528e-07 | 0.0066159 | 36.8
36.9 | [25 empty] | 5.1132 | 4.6021e-06 | 0.064061 |  | 3.0254 | 1.2994e-06 | 0.018088 |  | 1.9972 | 4.7763e-07 | 0.0066487 | 36.9
37 | [25 empty] | 5.1271 | 4.6248e-06 | 0.064377 |  | 3.0336 | 1.3058e-06 | 0.018177 |  | 2.0027 | 4.7999e-07 | 0.0066815 | 37
37.1 | [25 empty] | 5.1409 | 4.6476e-06 | 0.064694 |  | 3.0418 | 1.3123e-06 | 0.018267 |  | 2.0081 | 4.8235e-07 | 0.0067144 | 37.1
37.2 | [25 empty] | 5.1548 | 4.6704e-06 | 0.065012 |  | 3.05 | 1.3187e-06 | 0.018356 |  | 2.0135 | 4.8472e-07 | 0.0067474 | 37.2
37.3 | [25 empty] | 5.1687 | 4.6933e-06 | 0.06533 |  | 3.0582 | 1.3252e-06 | 0.018446 |  | 2.0189 | 4.871e-07 | 0.0067804 | 37.3
37.4 | [25 empty] | 5.1825 | 4.7162e-06 | 0.065649 |  | 3.0664 | 1.3316e-06 | 0.018536 |  | 2.0243 | 4.8948e-07 | 0.0068135 | 37.4
37.5 | [25 empty] | 5.1964 | 4.7392e-06 | 0.065969 |  | 3.0746 | 1.3381e-06 | 0.018627 |  | 2.0297 | 4.9186e-07 | 0.0068467 | 37.5
37.6 | [25 empty] | 5.2102 | 4.7622e-06 | 0.06629 |  | 3.0828 | 1.3446e-06 | 0.018717 |  | 2.0351 | 4.9425e-07 | 0.00688 | 37.6
37.7 | [25 empty] | 5.2241 | 4.7853e-06 | 0.066611 |  | 3.091 | 1.3511e-06 | 0.018808 |  | 2.0405 | 4.9665e-07 | 0.0069133 | 37.7
37.8 | [25 empty] | 5.2379 | 4.8084e-06 | 0.066933 |  | 3.0992 | 1.3577e-06 | 0.018899 |  | 2.046 | 4.9905e-07 | 0.0069467 | 37.8
37.9 | [25 empty] | 5.2518 | 4.8316e-06 | 0.067255 |  | 3.1074 | 1.3642e-06 | 0.01899 |  | 2.0514 | 5.0145e-07 | 0.0069802 | 37.9
38 | [25 empty] | 5.2657 | 4.8548e-06 | 0.067579 |  | 3.1156 | 1.3708e-06 | 0.019081 |  | 2.0568 | 5.0386e-07 | 0.0070138 | 38
38.1 | [25 empty] | 5.2795 | 4.8781e-06 | 0.067903 |  | 3.1238 | 1.3773e-06 | 0.019173 |  | 2.0622 | 5.0628e-07 | 0.0070474 | 38.1
38.2 | [25 empty] | 5.2934 | 4.9014e-06 | 0.068227 |  | 3.132 | 1.3839e-06 | 0.019264 |  | 2.0676 | 5.087e-07 | 0.0070811 | 38.2
38.3 | [25 empty] | 5.3072 | 4.9248e-06 | 0.068553 |  | 3.1402 | 1.3905e-06 | 0.019356 |  | 2.073 | 5.1113e-07 | 0.0071149 | 38.3
38.4 | [25 empty] | 5.3211 | 4.9482e-06 | 0.068879 |  | 3.1484 | 1.3971e-06 | 0.019448 |  | 2.0784 | 5.1356e-07 | 0.0071487 | 38.4
38.5 | [25 empty] | 5.335 | 4.9717e-06 | 0.069206 |  | 3.1566 | 1.4038e-06 | 0.01954 |  | 2.0838 | 5.1599e-07 | 0.0071826 | 38.5
38.6 | [25 empty] | 5.3488 | 4.9952e-06 | 0.069533 |  | 3.1648 | 1.4104e-06 | 0.019633 |  | 2.0893 | 5.1844e-07 | 0.0072166 | 38.6
38.7 | [25 empty] | 5.3627 | 5.0188e-06 | 0.069861 |  | 3.173 | 1.4171e-06 | 0.019726 |  | 2.0947 | 5.2088e-07 | 0.0072507 | 38.7
38.8 | [25 empty] | 5.3765 | 5.0424e-06 | 0.07019 |  | 3.1812 | 1.4237e-06 | 0.019818 |  | 2.1001 | 5.2334e-07 | 0.0072848 | 38.8
38.9 | [25 empty] | 5.3904 | 5.0661e-06 | 0.07052 |  | 3.1894 | 1.4304e-06 | 0.019912 |  | 2.1055 | 5.2579e-07 | 0.007319 | 38.9
39 | [25 empty] | 5.4043 | 5.0898e-06 | 0.07085 |  | 3.1976 | 1.4371e-06 | 0.020005 |  | 2.1109 | 5.2826e-07 | 0.0073533 | 39
39.1 | [25 empty] | 5.4181 | 5.1136e-06 | 0.071181 |  | 3.2058 | 1.4438e-06 | 0.020098 |  | 2.1163 | 5.3072e-07 | 0.0073877 | 39.1
39.2 | [25 empty] | 5.432 | 5.1374e-06 | 0.071513 |  | 3.214 | 1.4506e-06 | 0.020192 |  | 2.1217 | 5.332e-07 | 0.0074221 | 39.2
39.3 | [25 empty] | 5.4458 | 5.1613e-06 | 0.071845 |  | 3.2222 | 1.4573e-06 | 0.020286 |  | 2.1271 | 5.3567e-07 | 0.0074566 | 39.3
39.4 | [25 empty] | 5.4597 | 5.1852e-06 | 0.072178 |  | 3.2304 | 1.4641e-06 | 0.02038 |  | 2.1326 | 5.3816e-07 | 0.0074912 | 39.4
39.5 | [25 empty] | 5.4735 | 5.2092e-06 | 0.072512 |  | 3.2386 | 1.4708e-06 | 0.020474 |  | 2.138 | 5.4065e-07 | 0.0075258 | 39.5
39.6 | [25 empty] | 5.4874 | 5.2332e-06 | 0.072847 |  | 3.2468 | 1.4776e-06 | 0.020568 |  | 2.1434 | 5.4314e-07 | 0.0075605 | 39.6
39.7 | [25 empty] | 5.5013 | 5.2573e-06 | 0.073182 |  | 3.255 | 1.4844e-06 | 0.020663 |  | 2.1488 | 5.4564e-07 | 0.0075953 | 39.7
39.8 | [25 empty] | 5.5151 | 5.2814e-06 | 0.073518 |  | 3.2632 | 1.4912e-06 | 0.020758 |  | 2.1542 | 5.4814e-07 | 0.0076301 | 39.8
39.9 | [25 empty] | 5.529 | 5.3056e-06 | 0.073854 |  | 3.2714 | 1.4981e-06 | 0.020853 |  | 2.1596 | 5.5065e-07 | 0.0076651 | 39.9
40 | [25 empty] | 5.5428 | 5.3298e-06 | 0.074191 |  | 3.2796 | 1.5049e-06 | 0.020948 |  | 2.165 | 5.5317e-07 | 0.0077001 | 40
40.1 | [25 empty] | 5.5567 | 5.3541e-06 | 0.074529 |  | 3.2878 | 1.5118e-06 | 0.021044 |  | 2.1704 | 5.5569e-07 | 0.0077351 | 40.1
40.2 | [25 empty] | 5.5706 | 5.3784e-06 | 0.074868 |  | 3.296 | 1.5186e-06 | 0.021139 |  | 2.1759 | 5.5821e-07 | 0.0077703 | 40.2
40.3 | [25 empty] | 5.5844 | 5.4028e-06 | 0.075207 |  | 3.3042 | 1.5255e-06 | 0.021235 |  | 2.1813 | 5.6074e-07 | 0.0078055 | 40.3
40.4 | [25 empty] | 5.5983 | 5.4272e-06 | 0.075547 |  | 3.3124 | 1.5324e-06 | 0.021331 |  | 2.1867 | 5.6327e-07 | 0.0078408 | 40.4
40.5 | [25 empty] | 5.6121 | 5.4517e-06 | 0.075888 |  | 3.3206 | 1.5393e-06 | 0.021427 |  | 2.1921 | 5.6581e-07 | 0.0078761 | 40.5
40.6 | [25 empty] | 5.626 | 5.4762e-06 | 0.076229 |  | 3.3288 | 1.5462e-06 | 0.021524 |  | 2.1975 | 5.6836e-07 | 0.0079116 | 40.6
40.7 | [25 empty] | 5.6399 | 5.5008e-06 | 0.076571 |  | 3.337 | 1.5532e-06 | 0.02162 |  | 2.2029 | 5.7091e-07 | 0.0079471 | 40.7
40.8 | [25 empty] | 5.6537 | 5.5254e-06 | 0.076914 |  | 3.3452 | 1.5601e-06 | 0.021717 |  | 2.2083 | 5.7347e-07 | 0.0079826 | 40.8
40.9 | [25 empty] | 5.6676 | 5.5501e-06 | 0.077257 |  | 3.3534 | 1.5671e-06 | 0.021814 |  | 2.2137 | 5.7603e-07 | 0.0080183 | 40.9
41 | [25 empty] | 5.6814 | 5.5748e-06 | 0.077602 |  | 3.3616 | 1.5741e-06 | 0.021911 |  | 2.2192 | 5.7859e-07 | 0.008054 | 41
41.1 | [25 empty] | 5.6953 | 5.5996e-06 | 0.077946 |  | 3.3698 | 1.5811e-06 | 0.022008 |  | 2.2246 | 5.8116e-07 | 0.0080898 | 41.1
41.2 | [25 empty] | 5.7092 | 5.6244e-06 | 0.078292 |  | 3.378 | 1.5881e-06 | 0.022106 |  | 2.23 | 5.8374e-07 | 0.0081257 | 41.2
41.3 | [25 empty] | 5.723 | 5.6493e-06 | 0.078638 |  | 3.3862 | 1.5951e-06 | 0.022204 |  | 2.2354 | 5.8632e-07 | 0.0081616 | 41.3
41.4 | [25 empty] | 5.7369 | 5.6742e-06 | 0.078985 |  | 3.3944 | 1.6021e-06 | 0.022302 |  | 2.2408 | 5.8891e-07 | 0.0081976 | 41.4
41.5 | [25 empty] | 5.7507 | 5.6992e-06 | 0.079333 |  | 3.4026 | 1.6092e-06 | 0.0224 |  | 2.2462 | 5.915e-07 | 0.0082337 | 41.5
41.6 | [25 empty] | 5.7646 | 5.7242e-06 | 0.079681 |  | 3.4108 | 1.6162e-06 | 0.022498 |  | 2.2516 | 5.941e-07 | 0.0082698 | 41.6
41.7 | [25 empty] | 5.7784 | 5.7493e-06 | 0.08003 |  | 3.419 | 1.6233e-06 | 0.022597 |  | 2.257 | 5.967e-07 | 0.008306 | 41.7
41.8 | [25 empty] | 5.7923 | 5.7744e-06 | 0.080379 |  | 3.4272 | 1.6304e-06 | 0.022695 |  | 2.2625 | 5.993e-07 | 0.0083423 | 41.8
41.9 | [25 empty] | 5.8062 | 5.7995e-06 | 0.08073 |  | 3.4354 | 1.6375e-06 | 0.022794 |  | 2.2679 | 6.0192e-07 | 0.0083787 | 41.9
42 | [25 empty] | 5.82 | 5.8248e-06 | 0.081081 |  | 3.4436 | 1.6446e-06 | 0.022893 |  | 2.2733 | 6.0453e-07 | 0.0084151 | 42
42.1 | [25 empty] | 5.8339 | 5.85e-06 | 0.081432 |  | 3.4518 | 1.6518e-06 | 0.022993 |  | 2.2787 | 6.0716e-07 | 0.0084516 | 42.1
42.2 | [25 empty] | 5.8477 | 5.8753e-06 | 0.081785 |  | 3.46 | 1.6589e-06 | 0.023092 |  | 2.2841 | 6.0978e-07 | 0.0084882 | 42.2
42.3 | [25 empty] | 5.8616 | 5.9007e-06 | 0.082138 |  | 3.4682 | 1.6661e-06 | 0.023192 |  | 2.2895 | 6.1241e-07 | 0.0085248 | 42.3
42.4 | [25 empty] | 5.8755 | 5.9261e-06 | 0.082492 |  | 3.4764 | 1.6733e-06 | 0.023292 |  | 2.2949 | 6.1505e-07 | 0.0085615 | 42.4
42.5 | [25 empty] | 5.8893 | 5.9516e-06 | 0.082846 |  | 3.4846 | 1.6804e-06 | 0.023392 |  | 2.3003 | 6.177e-07 | 0.0085983 | 42.5
42.6 | [25 empty] | 5.9032 | 5.9771e-06 | 0.083201 |  | 3.4928 | 1.6877e-06 | 0.023492 |  | 2.3058 | 6.2034e-07 | 0.0086352 | 42.6
42.7 | [25 empty] | 5.917 | 6.0027e-06 | 0.083557 |  | 3.501 | 1.6949e-06 | 0.023593 |  | 2.3112 | 6.23e-07 | 0.0086721 | 42.7
42.8 | [25 empty] | 5.9309 | 6.0283e-06 | 0.083913 |  | 3.5092 | 1.7021e-06 | 0.023693 |  | 2.3166 | 6.2565e-07 | 0.0087091 | 42.8
42.9 | [25 empty] | 5.9448 | 6.0539e-06 | 0.084271 |  | 3.5174 | 1.7093e-06 | 0.023794 |  | 2.322 | 6.2832e-07 | 0.0087462 | 42.9
43 | [25 empty] | 5.9586 | 6.0796e-06 | 0.084628 |  | 3.5256 | 1.7166e-06 | 0.023895 |  | 2.3274 | 6.3098e-07 | 0.0087833 | 43
43.1 | [25 empty] | 5.9725 | 6.1054e-06 | 0.084987 |  | 3.5338 | 1.7239e-06 | 0.023996 |  | 2.3328 | 6.3366e-07 | 0.0088205 | 43.1
43.2 | [25 empty] | 5.9863 | 6.1312e-06 | 0.085346 |  | 3.542 | 1.7312e-06 | 0.024098 |  | 2.3382 | 6.3634e-07 | 0.0088578 | 43.2
43.3 | [25 empty] | 6.0002 | 6.157e-06 | 0.085706 |  | 3.5502 | 1.7385e-06 | 0.024199 |  | 2.3437 | 6.3902e-07 | 0.0088952 | 43.3
43.4 | [29 empty] | 3.5584 | 1.7458e-06 | 0.024301 |  | 2.3491 | 6.4171e-07 | 0.0089326 | 43.4
43.5 | [29 empty] | 3.5666 | 1.7531e-06 | 0.024403 |  | 2.3545 | 6.444e-07 | 0.0089701 | 43.5
43.6 | [29 empty] | 3.5748 | 1.7604e-06 | 0.024505 |  | 2.3599 | 6.471e-07 | 0.0090076 | 43.6
43.7 | [29 empty] | 3.583 | 1.7678e-06 | 0.024608 |  | 2.3653 | 6.498e-07 | 0.0090453 | 43.7
43.8 | [29 empty] | 3.5912 | 1.7752e-06 | 0.02471 |  | 2.3707 | 6.5251e-07 | 0.009083 | 43.8
43.9 | [29 empty] | 3.5994 | 1.7826e-06 | 0.024813 |  | 2.3761 | 6.5523e-07 | 0.0091208 | 43.9
44 | [29 empty] | 3.6076 | 1.79e-06 | 0.024916 |  | 2.3815 | 6.5795e-07 | 0.0091586 | 44
44.1 | [29 empty] | 3.6158 | 1.7974e-06 | 0.025019 |  | 2.387 | 6.6067e-07 | 0.0091965 | 44.1
44.2 | [29 empty] | 3.624 | 1.8048e-06 | 0.025123 |  | 2.3924 | 6.634e-07 | 0.0092345 | 44.2
44.3 | [29 empty] | 3.6322 | 1.8122e-06 | 0.025226 |  | 2.3978 | 6.6613e-07 | 0.0092726 | 44.3
44.4 | [29 empty] | 3.6404 | 1.8197e-06 | 0.02533 |  | 2.4032 | 6.6887e-07 | 0.0093107 | 44.4
44.5 | [29 empty] | 3.6486 | 1.8271e-06 | 0.025434 |  | 2.4086 | 6.7162e-07 | 0.0093489 | 44.5
44.6 | [29 empty] | 3.6568 | 1.8346e-06 | 0.025538 |  | 2.414 | 6.7437e-07 | 0.0093872 | 44.6
44.7 | [29 empty] | 3.665 | 1.8421e-06 | 0.025642 |  | 2.4194 | 6.7712e-07 | 0.0094255 | 44.7
44.8 | [29 empty] | 3.6732 | 1.8496e-06 | 0.025747 |  | 2.4248 | 6.7988e-07 | 0.0094639 | 44.8
44.9 | [29 empty] | 3.6814 | 1.8571e-06 | 0.025851 |  | 2.4303 | 6.8264e-07 | 0.0095024 | 44.9
45 | [29 empty] | 3.6896 | 1.8647e-06 | 0.025956 |  | 2.4357 | 6.8541e-07 | 0.009541 | 45
45.1 | [29 empty] | 3.6978 | 1.8722e-06 | 0.026061 |  | 2.4411 | 6.8819e-07 | 0.0095796 | 45.1
45.2 | [29 empty] | 3.706 | 1.8798e-06 | 0.026167 |  | 2.4465 | 6.9097e-07 | 0.0096183 | 45.2
45.3 | [29 empty] | 3.7142 | 1.8874e-06 | 0.026272 |  | 2.4519 | 6.9375e-07 | 0.009657 | 45.3
45.4 | [29 empty] | 3.7224 | 1.895e-06 | 0.026378 |  | 2.4573 | 6.9654e-07 | 0.0096959 | 45.4
45.5 | [29 empty] | 3.7306 | 1.9026e-06 | 0.026484 |  | 2.4627 | 6.9934e-07 | 0.0097348 | 45.5
45.6 | [29 empty] | 3.7388 | 1.9102e-06 | 0.02659 |  | 2.4681 | 7.0214e-07 | 0.0097738 | 45.6
45.7 | [29 empty] | 3.747 | 1.9178e-06 | 0.026696 |  | 2.4736 | 7.0494e-07 | 0.0098128 | 45.7
45.8 | [29 empty] | 3.7552 | 1.9255e-06 | 0.026802 |  | 2.479 | 7.0775e-07 | 0.0098519 | 45.8
45.9 | [29 empty] | 3.7634 | 1.9331e-06 | 0.026909 |  | 2.4844 | 7.1057e-07 | 0.0098911 | 45.9
46 | [29 empty] | 3.7716 | 1.9408e-06 | 0.027016 |  | 2.4898 | 7.1339e-07 | 0.0099304 | 46
46.1 | [29 empty] | 3.7798 | 1.9485e-06 | 0.027123 |  | 2.4952 | 7.1621e-07 | 0.0099697 | 46.1
46.2 | [29 empty] | 3.788 | 1.9562e-06 | 0.02723 |  | 2.5006 | 7.1904e-07 | 0.010009 | 46.2
46.3 | [29 empty] | 3.7962 | 1.9639e-06 | 0.027337 |  | 2.506 | 7.2188e-07 | 0.010049 | 46.3
46.4 | [29 empty] | 3.8044 | 1.9716e-06 | 0.027445 |  | 2.5114 | 7.2472e-07 | 0.010088 | 46.4
46.5 | [29 empty] | 3.8126 | 1.9793e-06 | 0.027553 |  | 2.5169 | 7.2756e-07 | 0.010128 | 46.5
46.6 | [29 empty] | 3.8208 | 1.9871e-06 | 0.02766 |  | 2.5223 | 7.3041e-07 | 0.010167 | 46.6
46.7 | [29 empty] | 3.829 | 1.9949e-06 | 0.027769 |  | 2.5277 | 7.3327e-07 | 0.010207 | 46.7
46.8 | [29 empty] | 3.8372 | 2.0027e-06 | 0.027877 |  | 2.5331 | 7.3613e-07 | 0.010247 | 46.8
46.9 | [29 empty] | 3.8454 | 2.0104e-06 | 0.027985 |  | 2.5385 | 7.3899e-07 | 0.010287 | 46.9
47 | [29 empty] | 3.8536 | 2.0183e-06 | 0.028094 |  | 2.5439 | 7.4186e-07 | 0.010327 | 47
47.1 | [29 empty] | 3.8618 | 2.0261e-06 | 0.028203 |  | 2.5493 | 7.4474e-07 | 0.010367 | 47.1
47.2 | [29 empty] | 3.87 | 2.0339e-06 | 0.028312 |  | 2.5547 | 7.4762e-07 | 0.010407 | 47.2
47.3 | [29 empty] | 3.8782 | 2.0418e-06 | 0.028421 |  | 2.5602 | 7.505e-07 | 0.010447 | 47.3
47.4 | [29 empty] | 3.8864 | 2.0496e-06 | 0.028531 |  | 2.5656 | 7.534e-07 | 0.010487 | 47.4
47.5 | [29 empty] | 3.8946 | 2.0575e-06 | 0.02864 |  | 2.571 | 7.5629e-07 | 0.010528 | 47.5
47.6 | [29 empty] | 3.9028 | 2.0654e-06 | 0.02875 |  | 2.5764 | 7.5919e-07 | 0.010568 | 47.6
47.7 | [29 empty] | 3.911 | 2.0733e-06 | 0.02886 |  | 2.5818 | 7.621e-07 | 0.010608 | 47.7
47.8 | [29 empty] | 3.9192 | 2.0812e-06 | 0.02897 |  | 2.5872 | 7.6501e-07 | 0.010649 | 47.8
47.9 | [29 empty] | 3.9274 | 2.0891e-06 | 0.029081 |  | 2.5926 | 7.6792e-07 | 0.010689 | 47.9
48 | [29 empty] | 3.9356 | 2.0971e-06 | 0.029191 |  | 2.598 | 7.7084e-07 | 0.01073 | 48
48.1 | [29 empty] | 3.9438 | 2.105e-06 | 0.029302 |  | 2.6035 | 7.7377e-07 | 0.010771 | 48.1
48.2 | [29 empty] | 3.952 | 2.113e-06 | 0.029413 |  | 2.6089 | 7.767e-07 | 0.010812 | 48.2
48.3 | [29 empty] | 3.9602 | 2.121e-06 | 0.029524 |  | 2.6143 | 7.7963e-07 | 0.010852 | 48.3
48.4 | [29 empty] | 3.9684 | 2.129e-06 | 0.029636 |  | 2.6197 | 7.8257e-07 | 0.010893 | 48.4
48.5 | [29 empty] | 3.9766 | 2.137e-06 | 0.029747 |  | 2.6251 | 7.8552e-07 | 0.010934 | 48.5
48.6 | [29 empty] | 3.9848 | 2.145e-06 | 0.029859 |  | 2.6305 | 7.8847e-07 | 0.010975 | 48.6
48.7 | [29 empty] | 3.993 | 2.1531e-06 | 0.029971 |  | 2.6359 | 7.9142e-07 | 0.011017 | 48.7
48.8 | [29 empty] | 4.0012 | 2.1611e-06 | 0.030083 |  | 2.6413 | 7.9438e-07 | 0.011058 | 48.8
48.9 | [29 empty] | 4.0094 | 2.1692e-06 | 0.030195 |  | 2.6468 | 7.9735e-07 | 0.011099 | 48.9
49 | [29 empty] | 4.0176 | 2.1773e-06 | 0.030308 |  | 2.6522 | 8.0032e-07 | 0.01114 | 49
49.1 | [29 empty] | 4.0258 | 2.1854e-06 | 0.03042 |  | 2.6576 | 8.0329e-07 | 0.011182 | 49.1
49.2 | [29 empty] | 4.034 | 2.1935e-06 | 0.030533 |  | 2.663 | 8.0627e-07 | 0.011223 | 49.2
49.3 | [29 empty] | 4.0422 | 2.2016e-06 | 0.030646 |  | 2.6684 | 8.0926e-07 | 0.011265 | 49.3
49.4 | [29 empty] | 4.0504 | 2.2097e-06 | 0.03076 |  | 2.6738 | 8.1225e-07 | 0.011307 | 49.4
49.5 | [29 empty] | 4.0586 | 2.2179e-06 | 0.030873 |  | 2.6792 | 8.1524e-07 | 0.011348 | 49.5
49.6 | [29 empty] | 4.0668 | 2.226e-06 | 0.030987 |  | 2.6846 | 8.1824e-07 | 0.01139 | 49.6
49.7 | [29 empty] | 4.075 | 2.2342e-06 | 0.0311 |  | 2.6901 | 8.2125e-07 | 0.011432 | 49.7
49.8 | [29 empty] | 4.0832 | 2.2424e-06 | 0.031214 |  | 2.6955 | 8.2426e-07 | 0.011474 | 49.8
49.9 | [29 empty] | 4.0914 | 2.2506e-06 | 0.031329 |  | 2.7009 | 8.2727e-07 | 0.011516 | 49.9
50 | [29 empty] | 4.0996 | 2.2588e-06 | 0.031443 |  | 2.7063 | 8.3029e-07 | 0.011558 | 50
50.1 | [29 empty] | 4.1078 | 2.2671e-06 | 0.031557 |  | 2.7117 | 8.3332e-07 | 0.0116 | 50.1
50.2 | [29 empty] | 4.116 | 2.2753e-06 | 0.031672 |  | 2.7171 | 8.3635e-07 | 0.011642 | 50.2
50.3 | [29 empty] | 4.1242 | 2.2836e-06 | 0.031787 |  | 2.7225 | 8.3938e-07 | 0.011684 | 50.3
50.4 | [29 empty] | 4.1324 | 2.2918e-06 | 0.031902 |  | 2.728 | 8.4242e-07 | 0.011727 | 50.4
50.5 | [29 empty] | 4.1406 | 2.3001e-06 | 0.032017 |  | 2.7334 | 8.4547e-07 | 0.011769 | 50.5
50.6 | [29 empty] | 4.1488 | 2.3084e-06 | 0.032133 |  | 2.7388 | 8.4852e-07 | 0.011811 | 50.6
50.7 | [29 empty] | 4.157 | 2.3167e-06 | 0.032249 |  | 2.7442 | 8.5157e-07 | 0.011854 | 50.7
50.8 | [29 empty] | 4.1652 | 2.325e-06 | 0.032364 |  | 2.7496 | 8.5463e-07 | 0.011896 | 50.8
50.9 | [29 empty] | 4.1734 | 2.3334e-06 | 0.032481 |  | 2.755 | 8.5769e-07 | 0.011939 | 50.9
51 | [29 empty] | 4.1816 | 2.3417e-06 | 0.032597 |  | 2.7604 | 8.6076e-07 | 0.011982 | 51
51.1 | [29 empty] | 4.1898 | 2.3501e-06 | 0.032713 |  | 2.7658 | 8.6384e-07 | 0.012025 | 51.1
51.2 | [29 empty] | 4.198 | 2.3585e-06 | 0.03283 |  | 2.7713 | 8.6692e-07 | 0.012067 | 51.2
51.3 | [29 empty] | 4.2062 | 2.3669e-06 | 0.032947 |  | 2.7767 | 8.7e-07 | 0.01211 | 51.3
51.4 | [29 empty] | 4.2144 | 2.3753e-06 | 0.033064 |  | 2.7821 | 8.7309e-07 | 0.012153 | 51.4
51.5 | [29 empty] | 4.2226 | 2.3837e-06 | 0.033181 |  | 2.7875 | 8.7618e-07 | 0.012196 | 51.5
51.6 | [29 empty] | 4.2308 | 2.3921e-06 | 0.033298 |  | 2.7929 | 8.7928e-07 | 0.01224 | 51.6
51.7 | [29 empty] | 4.239 | 2.4005e-06 | 0.033416 |  | 2.7983 | 8.8239e-07 | 0.012283 | 51.7
51.8 | [29 empty] | 4.2472 | 2.409e-06 | 0.033533 |  | 2.8037 | 8.855e-07 | 0.012326 | 51.8
51.9 | [29 empty] | 4.2554 | 2.4175e-06 | 0.033651 |  | 2.8091 | 8.8861e-07 | 0.012369 | 51.9
52 | [29 empty] | 4.2636 | 2.426e-06 | 0.033769 |  | 2.8146 | 8.9173e-07 | 0.012413 | 52
52.1 | [29 empty] | 4.2718 | 2.4345e-06 | 0.033888 |  | 2.82 | 8.9485e-07 | 0.012456 | 52.1
52.2 | [29 empty] | 4.28 | 2.443e-06 | 0.034006 |  | 2.8254 | 8.9798e-07 | 0.0125 | 52.2
52.3 | [29 empty] | 4.2882 | 2.4515e-06 | 0.034125 |  | 2.8308 | 9.0111e-07 | 0.012543 | 52.3
52.4 | [29 empty] | 4.2964 | 2.46e-06 | 0.034244 |  | 2.8362 | 9.0425e-07 | 0.012587 | 52.4
52.5 | [29 empty] | 4.3046 | 2.4686e-06 | 0.034363 |  | 2.8416 | 9.0739e-07 | 0.012631 | 52.5
52.6 | [29 empty] | 4.3128 | 2.4771e-06 | 0.034482 |  | 2.847 | 9.1054e-07 | 0.012675 | 52.6
52.7 | [29 empty] | 4.321 | 2.4857e-06 | 0.034601 |  | 2.8524 | 9.137e-07 | 0.012719 | 52.7
52.8 | [29 empty] | 4.3292 | 2.4943e-06 | 0.034721 |  | 2.8579 | 9.1685e-07 | 0.012763 | 52.8
52.9 | [29 empty] | 4.3374 | 2.5029e-06 | 0.034841 |  | 2.8633 | 9.2002e-07 | 0.012807 | 52.9
53 | [29 empty] | 4.3456 | 2.5115e-06 | 0.034961 |  | 2.8687 | 9.2318e-07 | 0.012851 | 53
53.1 | [29 empty] | 4.3538 | 2.5202e-06 | 0.035081 |  | 2.8741 | 9.2636e-07 | 0.012895 | 53.1
53.2 | [29 empty] | 4.362 | 2.5288e-06 | 0.035201 |  | 2.8795 | 9.2953e-07 | 0.012939 | 53.2
53.3 | [29 empty] | 4.3702 | 2.5375e-06 | 0.035322 |  | 2.8849 | 9.3272e-07 | 0.012983 | 53.3
53.4 | [29 empty] | 4.3784 | 2.5461e-06 | 0.035442 |  | 2.8903 | 9.359e-07 | 0.013028 | 53.4
53.5 | [29 empty] | 4.3866 | 2.5548e-06 | 0.035563 |  | 2.8957 | 9.391e-07 | 0.013072 | 53.5
53.6 | [29 empty] | 4.3948 | 2.5635e-06 | 0.035684 |  | 2.9012 | 9.4229e-07 | 0.013117 | 53.6
53.7 | [29 empty] | 4.403 | 2.5722e-06 | 0.035806 |  | 2.9066 | 9.455e-07 | 0.013161 | 53.7
53.8 | [29 empty] | 4.4112 | 2.581e-06 | 0.035927 |  | 2.912 | 9.487e-07 | 0.013206 | 53.8
53.9 | [29 empty] | 4.4194 | 2.5897e-06 | 0.036049 |  | 2.9174 | 9.5191e-07 | 0.013251 | 53.9
54 | [29 empty] | 4.4276 | 2.5984e-06 | 0.03617 |  | 2.9228 | 9.5513e-07 | 0.013295 | 54
54.1 | [29 empty] | 4.4358 | 2.6072e-06 | 0.036292 |  | 2.9282 | 9.5835e-07 | 0.01334 | 54.1
54.2 | [29 empty] | 4.4439 | 2.616e-06 | 0.036415 |  | 2.9336 | 9.6158e-07 | 0.013385 | 54.2
54.3 | [29 empty] | 4.4521 | 2.6248e-06 | 0.036537 |  | 2.939 | 9.6481e-07 | 0.01343 | 54.3
54.4 | [29 empty] | 4.4603 | 2.6336e-06 | 0.03666 |  | 2.9445 | 9.6805e-07 | 0.013475 | 54.4
54.5 | [29 empty] | 4.4685 | 2.6424e-06 | 0.036782 |  | 2.9499 | 9.7129e-07 | 0.01352 | 54.5
54.6 | [29 empty] | 4.4767 | 2.6512e-06 | 0.036905 |  | 2.9553 | 9.7453e-07 | 0.013566 | 54.6
54.7 | [29 empty] | 4.4849 | 2.6601e-06 | 0.037028 |  | 2.9607 | 9.7778e-07 | 0.013611 | 54.7
54.8 | [29 empty] | 4.4931 | 2.6689e-06 | 0.037152 |  | 2.9661 | 9.8104e-07 | 0.013656 | 54.8
54.9 | [29 empty] | 4.5013 | 2.6778e-06 | 0.037275 |  | 2.9715 | 9.843e-07 | 0.013701 | 54.9
55 | [29 empty] | 4.5095 | 2.6867e-06 | 0.037399 |  | 2.9769 | 9.8757e-07 | 0.013747 | 55
55.1 | [29 empty] | 4.5177 | 2.6956e-06 | 0.037523 |  | 2.9823 | 9.9084e-07 | 0.013792 | 55.1
55.2 | [29 empty] | 4.5259 | 2.7045e-06 | 0.037647 |  | 2.9878 | 9.9411e-07 | 0.013838 | 55.2
55.3 | [29 empty] | 4.5341 | 2.7134e-06 | 0.037771 |  | 2.9932 | 9.9739e-07 | 0.013884 | 55.3
55.4 | [29 empty] | 4.5423 | 2.7224e-06 | 0.037895 |  | 2.9986 | 1.0007e-06 | 0.013929 | 55.4
55.5 | [29 empty] | 4.5505 | 2.7313e-06 | 0.03802 |  | 3.004 | 1.004e-06 | 0.013975 | 55.5
55.6 | [29 empty] | 4.5587 | 2.7403e-06 | 0.038145 |  | 3.0094 | 1.0073e-06 | 0.014021 | 55.6
55.7 | [29 empty] | 4.5669 | 2.7492e-06 | 0.03827 |  | 3.0148 | 1.0106e-06 | 0.014067 | 55.7
55.8 | [29 empty] | 4.5751 | 2.7582e-06 | 0.038395 |  | 3.0202 | 1.0139e-06 | 0.014113 | 55.8
55.9 | [29 empty] | 4.5833 | 2.7672e-06 | 0.03852 |  | 3.0257 | 1.0172e-06 | 0.014159 | 55.9
56 | [29 empty] | 4.5915 | 2.7763e-06 | 0.038646 |  | 3.0311 | 1.0205e-06 | 0.014205 | 56
56.1 | [29 empty] | 4.5997 | 2.7853e-06 | 0.038771 |  | 3.0365 | 1.0238e-06 | 0.014251 | 56.1
56.2 | [29 empty] | 4.6079 | 2.7943e-06 | 0.038897 |  | 3.0419 | 1.0271e-06 | 0.014298 | 56.2
56.3 | [29 empty] | 4.6161 | 2.8034e-06 | 0.039023 |  | 3.0473 | 1.0305e-06 | 0.014344 | 56.3
56.4 | [29 empty] | 4.6243 | 2.8125e-06 | 0.039149 |  | 3.0527 | 1.0338e-06 | 0.01439 | 56.4
56.5 | [29 empty] | 4.6325 | 2.8215e-06 | 0.039276 |  | 3.0581 | 1.0371e-06 | 0.014437 | 56.5
56.6 | [29 empty] | 4.6407 | 2.8306e-06 | 0.039402 |  | 3.0635 | 1.0405e-06 | 0.014483 | 56.6
56.7 | [29 empty] | 4.6489 | 2.8397e-06 | 0.039529 |  | 3.069 | 1.0438e-06 | 0.01453 | 56.7
56.8 | [29 empty] | 4.6571 | 2.8489e-06 | 0.039656 |  | 3.0744 | 1.0472e-06 | 0.014577 | 56.8
56.9 | [29 empty] | 4.6653 | 2.858e-06 | 0.039783 |  | 3.0798 | 1.0505e-06 | 0.014623 | 56.9
57 | [29 empty] | 4.6735 | 2.8671e-06 | 0.039911 |  | 3.0852 | 1.0539e-06 | 0.01467 | 57
57.1 | [29 empty] | 4.6817 | 2.8763e-06 | 0.040038 |  | 3.0906 | 1.0573e-06 | 0.014717 | 57.1
57.2 | [29 empty] | 4.6899 | 2.8855e-06 | 0.040166 |  | 3.096 | 1.0606e-06 | 0.014764 | 57.2
57.3 | [29 empty] | 4.6981 | 2.8947e-06 | 0.040294 |  | 3.1014 | 1.064e-06 | 0.014811 | 57.3
57.4 | [29 empty] | 4.7063 | 2.9039e-06 | 0.040422 |  | 3.1068 | 1.0674e-06 | 0.014858 | 57.4
57.5 | [29 empty] | 4.7145 | 2.9131e-06 | 0.04055 |  | 3.1123 | 1.0708e-06 | 0.014905 | 57.5
57.6 | [29 empty] | 4.7227 | 2.9223e-06 | 0.040679 |  | 3.1177 | 1.0742e-06 | 0.014953 | 57.6
57.7 | [29 empty] | 4.7309 | 2.9316e-06 | 0.040807 |  | 3.1231 | 1.0776e-06 | 0.015 | 57.7
57.8 | [29 empty] | 4.7391 | 2.9408e-06 | 0.040936 |  | 3.1285 | 1.081e-06 | 0.015047 | 57.8
57.9 | [29 empty] | 4.7473 | 2.9501e-06 | 0.041065 |  | 3.1339 | 1.0844e-06 | 0.015095 | 57.9
58 | [29 empty] | 4.7555 | 2.9594e-06 | 0.041194 |  | 3.1393 | 1.0878e-06 | 0.015142 | 58
58.1 | [29 empty] | 4.7637 | 2.9686e-06 | 0.041324 |  | 3.1447 | 1.0912e-06 | 0.01519 | 58.1
58.2 | [29 empty] | 4.7719 | 2.978e-06 | 0.041453 |  | 3.1501 | 1.0946e-06 | 0.015237 | 58.2
58.3 | [29 empty] | 4.7801 | 2.9873e-06 | 0.041583 |  | 3.1556 | 1.0981e-06 | 0.015285 | 58.3
58.4 | [29 empty] | 4.7883 | 2.9966e-06 | 0.041713 |  | 3.161 | 1.1015e-06 | 0.015333 | 58.4
58.5 | [29 empty] | 4.7965 | 3.0059e-06 | 0.041843 |  | 3.1664 | 1.1049e-06 | 0.01538 | 58.5
58.6 | [29 empty] | 4.8047 | 3.0153e-06 | 0.041973 |  | 3.1718 | 1.1084e-06 | 0.015428 | 58.6
58.7 | [29 empty] | 4.8129 | 3.0247e-06 | 0.042104 |  | 3.1772 | 1.1118e-06 | 0.015476 | 58.7
58.8 | [29 empty] | 4.8211 | 3.0341e-06 | 0.042234 |  | 3.1826 | 1.1153e-06 | 0.015524 | 58.8
58.9 | [29 empty] | 4.8293 | 3.0435e-06 | 0.042365 |  | 3.188 | 1.1187e-06 | 0.015572 | 58.9
59 | [29 empty] | 4.8375 | 3.0529e-06 | 0.042496 |  | 3.1934 | 1.1222e-06 | 0.015621 | 59
59.1 | [29 empty] | 4.8457 | 3.0623e-06 | 0.042627 |  | 3.1989 | 1.1256e-06 | 0.015669 | 59.1
59.2 | [29 empty] | 4.8539 | 3.0717e-06 | 0.042758 |  | 3.2043 | 1.1291e-06 | 0.015717 | 59.2
59.3 | [29 empty] | 4.8621 | 3.0812e-06 | 0.04289 |  | 3.2097 | 1.1326e-06 | 0.015765 | 59.3
59.4 | [29 empty] | 4.8703 | 3.0906e-06 | 0.043022 |  | 3.2151 | 1.1361e-06 | 0.015814 | 59.4
59.5 | [29 empty] | 4.8785 | 3.1001e-06 | 0.043154 |  | 3.2205 | 1.1395e-06 | 0.015862 | 59.5
59.6 | [29 empty] | 4.8867 | 3.1096e-06 | 0.043286 |  | 3.2259 | 1.143e-06 | 0.015911 | 59.6
59.7 | [29 empty] | 4.8949 | 3.1191e-06 | 0.043418 |  | 3.2313 | 1.1465e-06 | 0.015959 | 59.7
59.8 | [29 empty] | 4.9031 | 3.1286e-06 | 0.04355 |  | 3.2367 | 1.15e-06 | 0.016008 | 59.8
59.9 | [29 empty] | 4.9113 | 3.1382e-06 | 0.043683 |  | 3.2422 | 1.1535e-06 | 0.016057 | 59.9
60 | [29 empty] | 4.9195 | 3.1477e-06 | 0.043816 |  | 3.2476 | 1.157e-06 | 0.016106 | 60
60.1 | [29 empty] | 4.9277 | 3.1573e-06 | 0.043949 |  | 3.253 | 1.1605e-06 | 0.016155 | 60.1
60.2 | [29 empty] | 4.9359 | 3.1668e-06 | 0.044082 |  | 3.2584 | 1.1641e-06 | 0.016204 | 60.2
60.3 | [29 empty] | 4.9441 | 3.1764e-06 | 0.044215 |  | 3.2638 | 1.1676e-06 | 0.016253 | 60.3
60.4 | [29 empty] | 4.9523 | 3.186e-06 | 0.044349 |  | 3.2692 | 1.1711e-06 | 0.016302 | 60.4
60.5 | [29 empty] | 4.9605 | 3.1956e-06 | 0.044483 |  | 3.2746 | 1.1746e-06 | 0.016351 | 60.5
60.6 | [29 empty] | 4.9687 | 3.2052e-06 | 0.044617 |  | 3.2801 | 1.1782e-06 | 0.0164 | 60.6
60.7 | [29 empty] | 4.9769 | 3.2149e-06 | 0.044751 |  | 3.2855 | 1.1817e-06 | 0.016449 | 60.7
60.8 | [29 empty] | 4.9851 | 3.2245e-06 | 0.044885 |  | 3.2909 | 1.1853e-06 | 0.016499 | 60.8
60.9 | [29 empty] | 4.9933 | 3.2342e-06 | 0.045019 |  | 3.2963 | 1.1888e-06 | 0.016548 | 60.9
61 | [29 empty] | 5.0015 | 3.2438e-06 | 0.045154 |  | 3.3017 | 1.1924e-06 | 0.016598 | 61
61.1 | [29 empty] | 5.0097 | 3.2535e-06 | 0.045289 |  | 3.3071 | 1.1959e-06 | 0.016647 | 61.1
61.2 | [29 empty] | 5.0179 | 3.2632e-06 | 0.045424 |  | 3.3125 | 1.1995e-06 | 0.016697 | 61.2
61.3 | [29 empty] | 5.0261 | 3.2729e-06 | 0.045559 |  | 3.3179 | 1.2031e-06 | 0.016746 | 61.3
61.4 | [29 empty] | 5.0343 | 3.2826e-06 | 0.045694 |  | 3.3234 | 1.2066e-06 | 0.016796 | 61.4
61.5 | [29 empty] | 5.0425 | 3.2924e-06 | 0.04583 |  | 3.3288 | 1.2102e-06 | 0.016846 | 61.5
61.6 | [29 empty] | 5.0507 | 3.3021e-06 | 0.045966 |  | 3.3342 | 1.2138e-06 | 0.016896 | 61.6
61.7 | [29 empty] | 5.0589 | 3.3119e-06 | 0.046102 |  | 3.3396 | 1.2174e-06 | 0.016946 | 61.7
61.8 | [29 empty] | 5.0671 | 3.3217e-06 | 0.046238 |  | 3.345 | 1.221e-06 | 0.016996 | 61.8
61.9 | [29 empty] | 5.0753 | 3.3315e-06 | 0.046374 |  | 3.3504 | 1.2246e-06 | 0.017046 | 61.9
62 | [29 empty] | 5.0835 | 3.3413e-06 | 0.04651 |  | 3.3558 | 1.2282e-06 | 0.017096 | 62
62.1 | [29 empty] | 5.0917 | 3.3511e-06 | 0.046647 |  | 3.3612 | 1.2318e-06 | 0.017146 | 62.1
62.2 | [29 empty] | 5.0999 | 3.3609e-06 | 0.046784 |  | 3.3667 | 1.2354e-06 | 0.017197 | 62.2
62.3 | [29 empty] | 5.1081 | 3.3707e-06 | 0.046921 |  | 3.3721 | 1.239e-06 | 0.017247 | 62.3
62.4 | [29 empty] | 5.1163 | 3.3806e-06 | 0.047058 |  | 3.3775 | 1.2426e-06 | 0.017297 | 62.4
62.5 | [29 empty] | 5.1245 | 3.3905e-06 | 0.047195 |  | 3.3829 | 1.2463e-06 | 0.017348 | 62.5
62.6 | [29 empty] | 5.1327 | 3.4003e-06 | 0.047333 |  | 3.3883 | 1.2499e-06 | 0.017398 | 62.6
62.7 | [29 empty] | 5.1409 | 3.4102e-06 | 0.04747 |  | 3.3937 | 1.2535e-06 | 0.017449 | 62.7
62.8 | [29 empty] | 5.1491 | 3.4201e-06 | 0.047608 |  | 3.3991 | 1.2572e-06 | 0.0175 | 62.8
62.9 | [29 empty] | 5.1573 | 3.4301e-06 | 0.047746 |  | 3.4045 | 1.2608e-06 | 0.017551 | 62.9
63 | [29 empty] | 5.1655 | 3.44e-06 | 0.047885 |  | 3.41 | 1.2645e-06 | 0.017601 | 63
63.1 | [29 empty] | 5.1737 | 3.4499e-06 | 0.048023 |  | 3.4154 | 1.2681e-06 | 0.017652 | 63.1
63.2 | [29 empty] | 5.1819 | 3.4599e-06 | 0.048162 |  | 3.4208 | 1.2718e-06 | 0.017703 | 63.2
63.3 | [29 empty] | 5.1901 | 3.4699e-06 | 0.0483 |  | 3.4262 | 1.2754e-06 | 0.017754 | 63.3
63.4 | [29 empty] | 5.1983 | 3.4798e-06 | 0.048439 |  | 3.4316 | 1.2791e-06 | 0.017805 | 63.4
63.5 | [29 empty] | 5.2065 | 3.4898e-06 | 0.048579 |  | 3.437 | 1.2828e-06 | 0.017856 | 63.5
63.6 | [29 empty] | 5.2147 | 3.4999e-06 | 0.048718 |  | 3.4424 | 1.2865e-06 | 0.017908 | 63.6
63.7 | [29 empty] | 5.2229 | 3.5099e-06 | 0.048857 |  | 3.4478 | 1.2901e-06 | 0.017959 | 63.7
63.8 | [29 empty] | 5.2311 | 3.5199e-06 | 0.048997 |  | 3.4533 | 1.2938e-06 | 0.01801 | 63.8
63.9 | [29 empty] | 5.2393 | 3.53e-06 | 0.049137 |  | 3.4587 | 1.2975e-06 | 0.018062 | 63.9
64 | [29 empty] | 5.2475 | 3.54e-06 | 0.049277 |  | 3.4641 | 1.3012e-06 | 0.018113 | 64
64.1 | [29 empty] | 5.2557 | 3.5501e-06 | 0.049417 |  | 3.4695 | 1.3049e-06 | 0.018165 | 64.1
64.2 | [29 empty] | 5.2639 | 3.5602e-06 | 0.049558 |  | 3.4749 | 1.3086e-06 | 0.018216 | 64.2
64.3 | [29 empty] | 5.2721 | 3.5703e-06 | 0.049698 |  | 3.4803 | 1.3124e-06 | 0.018268 | 64.3
64.4 | [29 empty] | 5.2803 | 3.5804e-06 | 0.049839 |  | 3.4857 | 1.3161e-06 | 0.01832 | 64.4
64.5 | [29 empty] | 5.2885 | 3.5905e-06 | 0.04998 |  | 3.4912 | 1.3198e-06 | 0.018371 | 64.5
64.6 | [29 empty] | 5.2967 | 3.6006e-06 | 0.050121 |  | 3.4966 | 1.3235e-06 | 0.018423 | 64.6
64.7 | [29 empty] | 5.3049 | 3.6108e-06 | 0.050262 |  | 3.502 | 1.3272e-06 | 0.018475 | 64.7
64.8 | [29 empty] | 5.3131 | 3.621e-06 | 0.050404 |  | 3.5074 | 1.331e-06 | 0.018527 | 64.8
64.9 | [29 empty] | 5.3213 | 3.6311e-06 | 0.050545 |  | 3.5128 | 1.3347e-06 | 0.018579 | 64.9
65 | [29 empty] | 5.3295 | 3.6413e-06 | 0.050687 |  | 3.5182 | 1.3385e-06 | 0.018631 | 65
65.1 | [29 empty] | 5.3377 | 3.6515e-06 | 0.050829 |  | 3.5236 | 1.3422e-06 | 0.018684 | 65.1
65.2 | [29 empty] | 5.3459 | 3.6617e-06 | 0.050972 |  | 3.529 | 1.346e-06 | 0.018736 | 65.2
65.3 | [29 empty] | 5.3541 | 3.672e-06 | 0.051114 |  | 3.5345 | 1.3497e-06 | 0.018788 | 65.3
65.4 | [29 empty] | 5.3623 | 3.6822e-06 | 0.051256 |  | 3.5399 | 1.3535e-06 | 0.018841 | 65.4
65.5 | [29 empty] | 5.3705 | 3.6925e-06 | 0.051399 |  | 3.5453 | 1.3573e-06 | 0.018893 | 65.5
65.6 | [29 empty] | 5.3787 | 3.7027e-06 | 0.051542 |  | 3.5507 | 1.361e-06 | 0.018946 | 65.6
65.7 | [29 empty] | 5.3869 | 3.713e-06 | 0.051685 |  | 3.5561 | 1.3648e-06 | 0.018998 | 65.7
65.8 | [29 empty] | 5.3951 | 3.7233e-06 | 0.051828 |  | 3.5615 | 1.3686e-06 | 0.019051 | 65.8
65.9 | [29 empty] | 5.4033 | 3.7336e-06 | 0.051972 |  | 3.5669 | 1.3724e-06 | 0.019104 | 65.9
66 | [29 empty] | 5.4115 | 3.7439e-06 | 0.052115 |  | 3.5723 | 1.3762e-06 | 0.019156 | 66
66.1 | [29 empty] | 5.4197 | 3.7543e-06 | 0.052259 |  | 3.5778 | 1.38e-06 | 0.019209 | 66.1
66.2 | [29 empty] | 5.4279 | 3.7646e-06 | 0.052403 |  | 3.5832 | 1.3838e-06 | 0.019262 | 66.2
66.3 | [29 empty] | 5.4361 | 3.775e-06 | 0.052547 |  | 3.5886 | 1.3876e-06 | 0.019315 | 66.3
66.4 | [29 empty] | 5.4443 | 3.7853e-06 | 0.052692 |  | 3.594 | 1.3914e-06 | 0.019368 | 66.4
66.5 | [29 empty] | 5.4525 | 3.7957e-06 | 0.052836 |  | 3.5994 | 1.3952e-06 | 0.019421 | 66.5
66.6 | [29 empty] | 5.4607 | 3.8061e-06 | 0.052981 |  | 3.6048 | 1.399e-06 | 0.019475 | 66.6
66.7 | [29 empty] | 5.4689 | 3.8165e-06 | 0.053126 |  | 3.6102 | 1.4029e-06 | 0.019528 | 66.7
66.8 | [29 empty] | 5.4771 | 3.8269e-06 | 0.053271 |  | 3.6156 | 1.4067e-06 | 0.019581 | 66.8
66.9 | [29 empty] | 5.4853 | 3.8374e-06 | 0.053416 |  | 3.6211 | 1.4105e-06 | 0.019635 | 66.9
67 | [29 empty] | 5.4935 | 3.8478e-06 | 0.053562 |  | 3.6265 | 1.4144e-06 | 0.019688 | 67
67.1 | [29 empty] | 5.5017 | 3.8583e-06 | 0.053707 |  | 3.6319 | 1.4182e-06 | 0.019742 | 67.1
67.2 | [29 empty] | 5.5099 | 3.8687e-06 | 0.053853 |  | 3.6373 | 1.4221e-06 | 0.019795 | 67.2
67.3 | [29 empty] | 5.5181 | 3.8792e-06 | 0.053999 |  | 3.6427 | 1.4259e-06 | 0.019849 | 67.3
67.4 | [29 empty] | 5.5263 | 3.8897e-06 | 0.054145 |  | 3.6481 | 1.4298e-06 | 0.019902 | 67.4
67.5 | [29 empty] | 5.5345 | 3.9002e-06 | 0.054291 |  | 3.6535 | 1.4336e-06 | 0.019956 | 67.5
67.6 | [29 empty] | 5.5427 | 3.9108e-06 | 0.054438 |  | 3.6589 | 1.4375e-06 | 0.02001 | 67.6
67.7 | [29 empty] | 5.5509 | 3.9213e-06 | 0.054584 |  | 3.6644 | 1.4414e-06 | 0.020064 | 67.7
67.8 | [29 empty] | 5.5591 | 3.9318e-06 | 0.054731 |  | 3.6698 | 1.4453e-06 | 0.020118 | 67.8
67.9 | [29 empty] | 5.5673 | 3.9424e-06 | 0.054878 |  | 3.6752 | 1.4491e-06 | 0.020172 | 67.9
68 | [29 empty] | 5.5755 | 3.953e-06 | 0.055025 |  | 3.6806 | 1.453e-06 | 0.020226 | 68
68.1 | [29 empty] | 5.5837 | 3.9636e-06 | 0.055173 |  | 3.686 | 1.4569e-06 | 0.02028 | 68.1
68.2 | [29 empty] | 5.5919 | 3.9742e-06 | 0.05532 |  | 3.6914 | 1.4608e-06 | 0.020334 | 68.2
68.3 | [29 empty] | 5.6001 | 3.9848e-06 | 0.055468 |  | 3.6968 | 1.4647e-06 | 0.020389 | 68.3
68.4 | [29 empty] | 5.6083 | 3.9954e-06 | 0.055616 |  | 3.7023 | 1.4686e-06 | 0.020443 | 68.4
68.5 | [29 empty] | 5.6165 | 4.006e-06 | 0.055764 |  | 3.7077 | 1.4725e-06 | 0.020498 | 68.5
68.6 | [29 empty] | 5.6247 | 4.0167e-06 | 0.055912 |  | 3.7131 | 1.4764e-06 | 0.020552 | 68.6
68.7 | [29 empty] | 5.6329 | 4.0273e-06 | 0.056061 |  | 3.7185 | 1.4804e-06 | 0.020607 | 68.7
68.8 | [29 empty] | 5.6411 | 4.038e-06 | 0.056209 |  | 3.7239 | 1.4843e-06 | 0.020661 | 68.8
68.9 | [29 empty] | 5.6493 | 4.0487e-06 | 0.056358 |  | 3.7293 | 1.4882e-06 | 0.020716 | 68.9
69 | [29 empty] | 5.6575 | 4.0594e-06 | 0.056507 |  | 3.7347 | 1.4921e-06 | 0.020771 | 69
69.1 | [29 empty] | 5.6657 | 4.0701e-06 | 0.056656 |  | 3.7401 | 1.4961e-06 | 0.020826 | 69.1
69.2 | [29 empty] | 5.6739 | 4.0809e-06 | 0.056805 |  | 3.7456 | 1.5e-06 | 0.02088 | 69.2
69.3 | [29 empty] | 5.6821 | 4.0916e-06 | 0.056955 |  | 3.751 | 1.504e-06 | 0.020935 | 69.3
69.4 | [29 empty] | 5.6903 | 4.1023e-06 | 0.057105 |  | 3.7564 | 1.5079e-06 | 0.02099 | 69.4
69.5 | [29 empty] | 5.6985 | 4.1131e-06 | 0.057254 |  | 3.7618 | 1.5119e-06 | 0.021045 | 69.5
69.6 | [29 empty] | 5.7067 | 4.1239e-06 | 0.057404 |  | 3.7672 | 1.5158e-06 | 0.021101 | 69.6
69.7 | [29 empty] | 5.7149 | 4.1347e-06 | 0.057555 |  | 3.7726 | 1.5198e-06 | 0.021156 | 69.7
69.8 | [29 empty] | 5.7231 | 4.1455e-06 | 0.057705 |  | 3.778 | 1.5238e-06 | 0.021211 | 69.8
69.9 | [29 empty] | 5.7313 | 4.1563e-06 | 0.057856 |  | 3.7834 | 1.5278e-06 | 0.021266 | 69.9
70 | [29 empty] | 5.7395 | 4.1671e-06 | 0.058006 |  | 3.7889 | 1.5317e-06 | 0.021322 | 70
70.1 | [29 empty] | 5.7477 | 4.178e-06 | 0.058157 |  | 3.7943 | 1.5357e-06 | 0.021377 | 70.1
70.2 | [29 empty] | 5.7559 | 4.1888e-06 | 0.058308 |  | 3.7997 | 1.5397e-06 | 0.021433 | 70.2
70.3 | [29 empty] | 5.7641 | 4.1997e-06 | 0.05846 |  | 3.8051 | 1.5437e-06 | 0.021488 | 70.3
70.4 | [29 empty] | 5.7723 | 4.2106e-06 | 0.058611 |  | 3.8105 | 1.5477e-06 | 0.021544 | 70.4
70.5 | [29 empty] | 5.7805 | 4.2215e-06 | 0.058763 |  | 3.8159 | 1.5517e-06 | 0.0216 | 70.5
70.6 | [29 empty] | 5.7887 | 4.2324e-06 | 0.058914 |  | 3.8213 | 1.5557e-06 | 0.021656 | 70.6
70.7 | [29 empty] | 5.7969 | 4.2433e-06 | 0.059066 |  | 3.8267 | 1.5597e-06 | 0.021711 | 70.7
70.8 | [29 empty] | 5.8051 | 4.2542e-06 | 0.059218 |  | 3.8322 | 1.5637e-06 | 0.021767 | 70.8
70.9 | [29 empty] | 5.8133 | 4.2651e-06 | 0.059371 |  | 3.8376 | 1.5678e-06 | 0.021823 | 70.9
71 | [29 empty] | 5.8215 | 4.2761e-06 | 0.059523 |  | 3.843 | 1.5718e-06 | 0.021879 | 71
71.1 | [29 empty] | 5.8297 | 4.2871e-06 | 0.059676 |  | 3.8484 | 1.5758e-06 | 0.021936 | 71.1
71.2 | [29 empty] | 5.8379 | 4.298e-06 | 0.059829 |  | 3.8538 | 1.5799e-06 | 0.021992 | 71.2
71.3 | [29 empty] | 5.8461 | 4.309e-06 | 0.059982 |  | 3.8592 | 1.5839e-06 | 0.022048 | 71.3
71.4 | [29 empty] | 5.8543 | 4.32e-06 | 0.060135 |  | 3.8646 | 1.588e-06 | 0.022104 | 71.4
71.5 | [29 empty] | 5.8625 | 4.3311e-06 | 0.060288 |  | 3.87 | 1.592e-06 | 0.022161 | 71.5
71.6 | [29 empty] | 5.8707 | 4.3421e-06 | 0.060442 |  | 3.8755 | 1.5961e-06 | 0.022217 | 71.6
71.7 | [29 empty] | 5.8789 | 4.3531e-06 | 0.060596 |  | 3.8809 | 1.6001e-06 | 0.022274 | 71.7
71.8 | [29 empty] | 5.8871 | 4.3642e-06 | 0.06075 |  | 3.8863 | 1.6042e-06 | 0.02233 | 71.8
71.9 | [29 empty] | 5.8953 | 4.3753e-06 | 0.060904 |  | 3.8917 | 1.6082e-06 | 0.022387 | 71.9
72 | [29 empty] | 5.9035 | 4.3863e-06 | 0.061058 |  | 3.8971 | 1.6123e-06 | 0.022444 | 72
72.1 | [29 empty] | 5.9117 | 4.3974e-06 | 0.061212 |  | 3.9025 | 1.6164e-06 | 0.0225 | 72.1
72.2 | [29 empty] | 5.9199 | 4.4085e-06 | 0.061367 |  | 3.9079 | 1.6205e-06 | 0.022557 | 72.2
72.3 | [29 empty] | 5.9281 | 4.4197e-06 | 0.061522 |  | 3.9134 | 1.6246e-06 | 0.022614 | 72.3
72.4 | [29 empty] | 5.9363 | 4.4308e-06 | 0.061677 |  | 3.9188 | 1.6287e-06 | 0.022671 | 72.4
72.5 | [29 empty] | 5.9445 | 4.4419e-06 | 0.061832 |  | 3.9242 | 1.6328e-06 | 0.022728 | 72.5
72.6 | [29 empty] | 5.9527 | 4.4531e-06 | 0.061987 |  | 3.9296 | 1.6369e-06 | 0.022785 | 72.6
72.7 | [29 empty] | 5.9609 | 4.4643e-06 | 0.062143 |  | 3.935 | 1.641e-06 | 0.022842 | 72.7
72.8 | [29 empty] | 5.9691 | 4.4755e-06 | 0.062298 |  | 3.9404 | 1.6451e-06 | 0.022899 | 72.8
72.9 | [29 empty] | 5.9773 | 4.4866e-06 | 0.062454 |  | 3.9458 | 1.6492e-06 | 0.022957 | 72.9
73 | [29 empty] | 5.9855 | 4.4979e-06 | 0.06261 |  | 3.9512 | 1.6533e-06 | 0.023014 | 73
73.1 | [29 empty] | 5.9937 | 4.5091e-06 | 0.062766 |  | 3.9567 | 1.6574e-06 | 0.023071 | 73.1
73.2 | [33 empty] | 3.9621 | 1.6616e-06 | 0.023129 | 73.2
73.3 | [33 empty] | 3.9675 | 1.6657e-06 | 0.023186 | 73.3
73.4 | [33 empty] | 3.9729 | 1.6698e-06 | 0.023244 | 73.4
73.5 | [33 empty] | 3.9783 | 1.674e-06 | 0.023302 | 73.5
73.6 | [33 empty] | 3.9837 | 1.6781e-06 | 0.023359 | 73.6
73.7 | [33 empty] | 3.9891 | 1.6823e-06 | 0.023417 | 73.7
73.8 | [33 empty] | 3.9945 | 1.6864e-06 | 0.023475 | 73.8
73.9 | [33 empty] | 4 | 1.6906e-06 | 0.023533 | 73.9
74 | [33 empty] | 4.0054 | 1.6948e-06 | 0.023591 | 74
74.1 | [33 empty] | 4.0108 | 1.6989e-06 | 0.023649 | 74.1
74.2 | [33 empty] | 4.0162 | 1.7031e-06 | 0.023707 | 74.2
74.3 | [33 empty] | 4.0216 | 1.7073e-06 | 0.023765 | 74.3
74.4 | [33 empty] | 4.027 | 1.7115e-06 | 0.023824 | 74.4
74.5 | [33 empty] | 4.0324 | 1.7157e-06 | 0.023882 | 74.5
74.6 | [33 empty] | 4.0378 | 1.7199e-06 | 0.02394 | 74.6
74.7 | [33 empty] | 4.0433 | 1.724e-06 | 0.023999 | 74.7
74.8 | [33 empty] | 4.0487 | 1.7283e-06 | 0.024057 | 74.8
74.9 | [33 empty] | 4.0541 | 1.7325e-06 | 0.024116 | 74.9
75 | [33 empty] | 4.0595 | 1.7367e-06 | 0.024174 | 75
75.1 | [33 empty] | 4.0649 | 1.7409e-06 | 0.024233 | 75.1
75.2 | [33 empty] | 4.0703 | 1.7451e-06 | 0.024292 | 75.2
75.3 | [33 empty] | 4.0757 | 1.7493e-06 | 0.024351 | 75.3
75.4 | [33 empty] | 4.0812 | 1.7536e-06 | 0.02441 | 75.4
75.5 | [33 empty] | 4.0866 | 1.7578e-06 | 0.024469 | 75.5
75.6 | [33 empty] | 4.092 | 1.762e-06 | 0.024528 | 75.6
75.7 | [33 empty] | 4.0974 | 1.7663e-06 | 0.024587 | 75.7
75.8 | [33 empty] | 4.1028 | 1.7705e-06 | 0.024646 | 75.8
75.9 | [33 empty] | 4.1082 | 1.7748e-06 | 0.024705 | 75.9
76 | [33 empty] | 4.1136 | 1.779e-06 | 0.024764 | 76
76.1 | [33 empty] | 4.119 | 1.7833e-06 | 0.024824 | 76.1
76.2 | [33 empty] | 4.1245 | 1.7876e-06 | 0.024883 | 76.2
76.3 | [33 empty] | 4.1299 | 1.7918e-06 | 0.024943 | 76.3
76.4 | [33 empty] | 4.1353 | 1.7961e-06 | 0.025002 | 76.4
76.5 | [33 empty] | 4.1407 | 1.8004e-06 | 0.025062 | 76.5
76.6 | [33 empty] | 4.1461 | 1.8047e-06 | 0.025121 | 76.6
76.7 | [33 empty] | 4.1515 | 1.809e-06 | 0.025181 | 76.7
76.8 | [33 empty] | 4.1569 | 1.8133e-06 | 0.025241 | 76.8
76.9 | [33 empty] | 4.1623 | 1.8176e-06 | 0.025301 | 76.9
77 | [33 empty] | 4.1678 | 1.8219e-06 | 0.025361 | 77
77.1 | [33 empty] | 4.1732 | 1.8262e-06 | 0.025421 | 77.1
77.2 | [33 empty] | 4.1786 | 1.8305e-06 | 0.025481 | 77.2
77.3 | [33 empty] | 4.184 | 1.8348e-06 | 0.025541 | 77.3
77.4 | [33 empty] | 4.1894 | 1.8391e-06 | 0.025601 | 77.4
77.5 | [33 empty] | 4.1948 | 1.8435e-06 | 0.025661 | 77.5
77.6 | [33 empty] | 4.2002 | 1.8478e-06 | 0.025721 | 77.6
77.7 | [33 empty] | 4.2056 | 1.8521e-06 | 0.025782 | 77.7
77.8 | [33 empty] | 4.2111 | 1.8565e-06 | 0.025842 | 77.8
77.9 | [33 empty] | 4.2165 | 1.8608e-06 | 0.025903 | 77.9
78 | [33 empty] | 4.2219 | 1.8652e-06 | 0.025963 | 78
78.1 | [33 empty] | 4.2273 | 1.8695e-06 | 0.026024 | 78.1
78.2 | [33 empty] | 4.2327 | 1.8739e-06 | 0.026084 | 78.2
78.3 | [33 empty] | 4.2381 | 1.8782e-06 | 0.026145 | 78.3
78.4 | [33 empty] | 4.2435 | 1.8826e-06 | 0.026206 | 78.4
78.5 | [33 empty] | 4.249 | 1.887e-06 | 0.026267 | 78.5
78.6 | [33 empty] | 4.2544 | 1.8914e-06 | 0.026328 | 78.6
78.7 | [33 empty] | 4.2598 | 1.8957e-06 | 0.026389 | 78.7
78.8 | [33 empty] | 4.2652 | 1.9001e-06 | 0.02645 | 78.8
78.9 | [33 empty] | 4.2706 | 1.9045e-06 | 0.026511 | 78.9
79 | [33 empty] | 4.276 | 1.9089e-06 | 0.026572 | 79
79.1 | [33 empty] | 4.2814 | 1.9133e-06 | 0.026633 | 79.1
79.2 | [33 empty] | 4.2868 | 1.9177e-06 | 0.026695 | 79.2
79.3 | [33 empty] | 4.2923 | 1.9221e-06 | 0.026756 | 79.3
79.4 | [33 empty] | 4.2977 | 1.9265e-06 | 0.026818 | 79.4
79.5 | [33 empty] | 4.3031 | 1.931e-06 | 0.026879 | 79.5
79.6 | [33 empty] | 4.3085 | 1.9354e-06 | 0.026941 | 79.6
79.7 | [33 empty] | 4.3139 | 1.9398e-06 | 0.027002 | 79.7
79.8 | [33 empty] | 4.3193 | 1.9442e-06 | 0.027064 | 79.8
79.9 | [33 empty] | 4.3247 | 1.9487e-06 | 0.027126 | 79.9
80 | [33 empty] | 4.3301 | 1.9531e-06 | 0.027187 | 80
80.1 | [33 empty] | 4.3356 | 1.9576e-06 | 0.027249 | 80.1
80.2 | [33 empty] | 4.341 | 1.962e-06 | 0.027311 | 80.2
80.3 | [33 empty] | 4.3464 | 1.9665e-06 | 0.027373 | 80.3
80.4 | [33 empty] | 4.3518 | 1.9709e-06 | 0.027435 | 80.4
80.5 | [33 empty] | 4.3572 | 1.9754e-06 | 0.027498 | 80.5
80.6 | [33 empty] | 4.3626 | 1.9799e-06 | 0.02756 | 80.6
80.7 | [33 empty] | 4.368 | 1.9843e-06 | 0.027622 | 80.7
80.8 | [33 empty] | 4.3735 | 1.9888e-06 | 0.027684 | 80.8
80.9 | [33 empty] | 4.3789 | 1.9933e-06 | 0.027747 | 80.9
81 | [33 empty] | 4.3843 | 1.9978e-06 | 0.027809 | 81
81.1 | [33 empty] | 4.3897 | 2.0023e-06 | 0.027872 | 81.1
81.2 | [33 empty] | 4.3951 | 2.0068e-06 | 0.027934 | 81.2
81.3 | [33 empty] | 4.4005 | 2.0113e-06 | 0.027997 | 81.3
81.4 | [33 empty] | 4.4059 | 2.0158e-06 | 0.02806 | 81.4
81.5 | [33 empty] | 4.4113 | 2.0203e-06 | 0.028122 | 81.5
81.6 | [33 empty] | 4.4168 | 2.0248e-06 | 0.028185 | 81.6
81.7 | [33 empty] | 4.4222 | 2.0293e-06 | 0.028248 | 81.7
81.8 | [33 empty] | 4.4276 | 2.0338e-06 | 0.028311 | 81.8
81.9 | [33 empty] | 4.433 | 2.0384e-06 | 0.028374 | 81.9
82 | [33 empty] | 4.4384 | 2.0429e-06 | 0.028437 | 82
82.1 | [33 empty] | 4.4438 | 2.0474e-06 | 0.0285 | 82.1
82.2 | [33 empty] | 4.4492 | 2.052e-06 | 0.028564 | 82.2
82.3 | [33 empty] | 4.4546 | 2.0565e-06 | 0.028627 | 82.3
82.4 | [33 empty] | 4.4601 | 2.0611e-06 | 0.02869 | 82.4
82.5 | [33 empty] | 4.4655 | 2.0656e-06 | 0.028754 | 82.5
82.6 | [33 empty] | 4.4709 | 2.0702e-06 | 0.028817 | 82.6
82.7 | [33 empty] | 4.4763 | 2.0748e-06 | 0.028881 | 82.7
82.8 | [33 empty] | 4.4817 | 2.0793e-06 | 0.028944 | 82.8
82.9 | [33 empty] | 4.4871 | 2.0839e-06 | 0.029008 | 82.9
83 | [33 empty] | 4.4925 | 2.0885e-06 | 0.029072 | 83
83.1 | [33 empty] | 4.4979 | 2.0931e-06 | 0.029135 | 83.1
83.2 | [33 empty] | 4.5034 | 2.0976e-06 | 0.029199 | 83.2
83.3 | [33 empty] | 4.5088 | 2.1022e-06 | 0.029263 | 83.3
83.4 | [33 empty] | 4.5142 | 2.1068e-06 | 0.029327 | 83.4
83.5 | [33 empty] | 4.5196 | 2.1114e-06 | 0.029391 | 83.5
83.6 | [33 empty] | 4.525 | 2.116e-06 | 0.029455 | 83.6
83.7 | [33 empty] | 4.5304 | 2.1206e-06 | 0.029519 | 83.7
83.8 | [33 empty] | 4.5358 | 2.1253e-06 | 0.029584 | 83.8
83.9 | [33 empty] | 4.5413 | 2.1299e-06 | 0.029648 | 83.9
84 | [33 empty] | 4.5467 | 2.1345e-06 | 0.029712 | 84
84.1 | [33 empty] | 4.5521 | 2.1391e-06 | 0.029777 | 84.1
84.2 | [33 empty] | 4.5575 | 2.1438e-06 | 0.029841 | 84.2
84.3 | [33 empty] | 4.5629 | 2.1484e-06 | 0.029906 | 84.3
84.4 | [33 empty] | 4.5683 | 2.153e-06 | 0.02997 | 84.4
84.5 | [33 empty] | 4.5737 | 2.1577e-06 | 0.030035 | 84.5
84.6 | [33 empty] | 4.5791 | 2.1623e-06 | 0.0301 | 84.6
84.7 | [33 empty] | 4.5846 | 2.167e-06 | 0.030164 | 84.7
84.8 | [33 empty] | 4.59 | 2.1716e-06 | 0.030229 | 84.8
84.9 | [33 empty] | 4.5954 | 2.1763e-06 | 0.030294 | 84.9
85 | [33 empty] | 4.6008 | 2.181e-06 | 0.030359 | 85
85.1 | [33 empty] | 4.6062 | 2.1856e-06 | 0.030424 | 85.1
85.2 | [33 empty] | 4.6116 | 2.1903e-06 | 0.030489 | 85.2
85.3 | [33 empty] | 4.617 | 2.195e-06 | 0.030554 | 85.3
85.4 | [33 empty] | 4.6224 | 2.1997e-06 | 0.03062 | 85.4
85.5 | [33 empty] | 4.6279 | 2.2044e-06 | 0.030685 | 85.5
85.6 | [33 empty] | 4.6333 | 2.2091e-06 | 0.03075 | 85.6
85.7 | [33 empty] | 4.6387 | 2.2138e-06 | 0.030816 | 85.7
85.8 | [33 empty] | 4.6441 | 2.2185e-06 | 0.030881 | 85.8
85.9 | [33 empty] | 4.6495 | 2.2232e-06 | 0.030947 | 85.9
86 | [33 empty] | 4.6549 | 2.2279e-06 | 0.031012 | 86
86.1 | [33 empty] | 4.6603 | 2.2326e-06 | 0.031078 | 86.1
86.2 | [33 empty] | 4.6658 | 2.2373e-06 | 0.031144 | 86.2
86.3 | [33 empty] | 4.6712 | 2.2421e-06 | 0.031209 | 86.3
86.4 | [33 empty] | 4.6766 | 2.2468e-06 | 0.031275 | 86.4
86.5 | [33 empty] | 4.682 | 2.2515e-06 | 0.031341 | 86.5
86.6 | [33 empty] | 4.6874 | 2.2563e-06 | 0.031407 | 86.6
86.7 | [33 empty] | 4.6928 | 2.261e-06 | 0.031473 | 86.7
86.8 | [33 empty] | 4.6982 | 2.2658e-06 | 0.031539 | 86.8
86.9 | [33 empty] | 4.7036 | 2.2705e-06 | 0.031605 | 86.9
87 | [33 empty] | 4.7091 | 2.2753e-06 | 0.031672 | 87
87.1 | [33 empty] | 4.7145 | 2.28e-06 | 0.031738 | 87.1
87.2 | [33 empty] | 4.7199 | 2.2848e-06 | 0.031804 | 87.2
87.3 | [33 empty] | 4.7253 | 2.2896e-06 | 0.031871 | 87.3
87.4 | [33 empty] | 4.7307 | 2.2943e-06 | 0.031937 | 87.4
87.5 | [33 empty] | 4.7361 | 2.2991e-06 | 0.032004 | 87.5
87.6 | [33 empty] | 4.7415 | 2.3039e-06 | 0.03207 | 87.6
87.7 | [33 empty] | 4.7469 | 2.3087e-06 | 0.032137 | 87.7
87.8 | [33 empty] | 4.7524 | 2.3135e-06 | 0.032204 | 87.8
87.9 | [33 empty] | 4.7578 | 2.3183e-06 | 0.03227 | 87.9
88 | [33 empty] | 4.7632 | 2.3231e-06 | 0.032337 | 88
88.1 | [33 empty] | 4.7686 | 2.3279e-06 | 0.032404 | 88.1
88.2 | [33 empty] | 4.774 | 2.3327e-06 | 0.032471 | 88.2
88.3 | [33 empty] | 4.7794 | 2.3375e-06 | 0.032538 | 88.3
88.4 | [33 empty] | 4.7848 | 2.3423e-06 | 0.032605 | 88.4
88.5 | [33 empty] | 4.7903 | 2.3472e-06 | 0.032672 | 88.5
88.6 | [33 empty] | 4.7957 | 2.352e-06 | 0.03274 | 88.6
88.7 | [33 empty] | 4.8011 | 2.3568e-06 | 0.032807 | 88.7
88.8 | [33 empty] | 4.8065 | 2.3617e-06 | 0.032874 | 88.8
88.9 | [33 empty] | 4.8119 | 2.3665e-06 | 0.032942 | 88.9
89 | [33 empty] | 4.8173 | 2.3714e-06 | 0.033009 | 89
89.1 | [33 empty] | 4.8227 | 2.3762e-06 | 0.033077 | 89.1
89.2 | [33 empty] | 4.8281 | 2.3811e-06 | 0.033144 | 89.2
89.3 | [33 empty] | 4.8336 | 2.3859e-06 | 0.033212 | 89.3
89.4 | [33 empty] | 4.839 | 2.3908e-06 | 0.03328 | 89.4
89.5 | [33 empty] | 4.8444 | 2.3957e-06 | 0.033348 | 89.5
89.6 | [33 empty] | 4.8498 | 2.4005e-06 | 0.033415 | 89.6
89.7 | [33 empty] | 4.8552 | 2.4054e-06 | 0.033483 | 89.7
89.8 | [33 empty] | 4.8606 | 2.4103e-06 | 0.033551 | 89.8
89.9 | [33 empty] | 4.866 | 2.4152e-06 | 0.033619 | 89.9
90 | [33 empty] | 4.8714 | 2.4201e-06 | 0.033687 | 90
90.1 | [33 empty] | 4.8769 | 2.425e-06 | 0.033756 | 90.1
90.2 | [33 empty] | 4.8823 | 2.4299e-06 | 0.033824 | 90.2
90.3 | [33 empty] | 4.8877 | 2.4348e-06 | 0.033892 | 90.3
90.4 | [33 empty] | 4.8931 | 2.4397e-06 | 0.03396 | 90.4
90.5 | [33 empty] | 4.8985 | 2.4446e-06 | 0.034029 | 90.5
90.6 | [33 empty] | 4.9039 | 2.4495e-06 | 0.034097 | 90.6
90.7 | [33 empty] | 4.9093 | 2.4544e-06 | 0.034166 | 90.7
90.8 | [33 empty] | 4.9148 | 2.4594e-06 | 0.034234 | 90.8
90.9 | [33 empty] | 4.9202 | 2.4643e-06 | 0.034303 | 90.9
91 | [33 empty] | 4.9256 | 2.4692e-06 | 0.034372 | 91
91.1 | [33 empty] | 4.931 | 2.4742e-06 | 0.03444 | 91.1
91.2 | [33 empty] | 4.9364 | 2.4791e-06 | 0.034509 | 91.2
91.3 | [33 empty] | 4.9418 | 2.4841e-06 | 0.034578 | 91.3
91.4 | [33 empty] | 4.9472 | 2.489e-06 | 0.034647 | 91.4
91.5 | [33 empty] | 4.9526 | 2.494e-06 | 0.034716 | 91.5
91.6 | [33 empty] | 4.9581 | 2.4989e-06 | 0.034785 | 91.6
91.7 | [33 empty] | 4.9635 | 2.5039e-06 | 0.034854 | 91.7
91.8 | [33 empty] | 4.9689 | 2.5089e-06 | 0.034924 | 91.8
91.9 | [33 empty] | 4.9743 | 2.5139e-06 | 0.034993 | 91.9
92 | [33 empty] | 4.9797 | 2.5188e-06 | 0.035062 | 92
92.1 | [33 empty] | 4.9851 | 2.5238e-06 | 0.035132 | 92.1
92.2 | [33 empty] | 4.9905 | 2.5288e-06 | 0.035201 | 92.2
92.3 | [33 empty] | 4.9959 | 2.5338e-06 | 0.035271 | 92.3
92.4 | [33 empty] | 5.0014 | 2.5388e-06 | 0.03534 | 92.4
92.5 | [33 empty] | 5.0068 | 2.5438e-06 | 0.03541 | 92.5
92.6 | [33 empty] | 5.0122 | 2.5488e-06 | 0.03548 | 92.6
92.7 | [33 empty] | 5.0176 | 2.5538e-06 | 0.035549 | 92.7
92.8 | [33 empty] | 5.023 | 2.5588e-06 | 0.035619 | 92.8
92.9 | [33 empty] | 5.0284 | 2.5639e-06 | 0.035689 | 92.9
93 | [33 empty] | 5.0338 | 2.5689e-06 | 0.035759 | 93
93.1 | [33 empty] | 5.0393 | 2.5739e-06 | 0.035829 | 93.1
93.2 | [33 empty] | 5.0447 | 2.579e-06 | 0.035899 | 93.2
93.3 | [33 empty] | 5.0501 | 2.584e-06 | 0.035969 | 93.3
93.4 | [33 empty] | 5.0555 | 2.589e-06 | 0.036039 | 93.4
93.5 | [33 empty] | 5.0609 | 2.5941e-06 | 0.03611 | 93.5
93.6 | [33 empty] | 5.0663 | 2.5991e-06 | 0.03618 | 93.6
93.7 | [33 empty] | 5.0717 | 2.6042e-06 | 0.03625 | 93.7
93.8 | [33 empty] | 5.0771 | 2.6092e-06 | 0.036321 | 93.8
93.9 | [33 empty] | 5.0826 | 2.6143e-06 | 0.036391 | 93.9
94 | [33 empty] | 5.088 | 2.6194e-06 | 0.036462 | 94
94.1 | [33 empty] | 5.0934 | 2.6245e-06 | 0.036532 | 94.1
94.2 | [33 empty] | 5.0988 | 2.6295e-06 | 0.036603 | 94.2
94.3 | [33 empty] | 5.1042 | 2.6346e-06 | 0.036674 | 94.3
94.4 | [33 empty] | 5.1096 | 2.6397e-06 | 0.036745 | 94.4
94.5 | [33 empty] | 5.115 | 2.6448e-06 | 0.036816 | 94.5
94.6 | [33 empty] | 5.1204 | 2.6499e-06 | 0.036886 | 94.6
94.7 | [33 empty] | 5.1259 | 2.655e-06 | 0.036957 | 94.7
94.8 | [33 empty] | 5.1313 | 2.6601e-06 | 0.037029 | 94.8
94.9 | [33 empty] | 5.1367 | 2.6652e-06 | 0.0371 | 94.9
95 | [33 empty] | 5.1421 | 2.6703e-06 | 0.037171 | 95
95.1 | [33 empty] | 5.1475 | 2.6754e-06 | 0.037242 | 95.1
95.2 | [33 empty] | 5.1529 | 2.6806e-06 | 0.037313 | 95.2
95.3 | [33 empty] | 5.1583 | 2.6857e-06 | 0.037385 | 95.3
95.4 | [33 empty] | 5.1638 | 2.6908e-06 | 0.037456 | 95.4
95.5 | [33 empty] | 5.1692 | 2.696e-06 | 0.037528 | 95.5
95.6 | [33 empty] | 5.1746 | 2.7011e-06 | 0.037599 | 95.6
95.7 | [33 empty] | 5.18 | 2.7062e-06 | 0.037671 | 95.7
95.8 | [33 empty] | 5.1854 | 2.7114e-06 | 0.037743 | 95.8
95.9 | [33 empty] | 5.1908 | 2.7165e-06 | 0.037814 | 95.9
96 | [33 empty] | 5.1962 | 2.7217e-06 | 0.037886 | 96
96.1 | [33 empty] | 5.2016 | 2.7269e-06 | 0.037958 | 96.1
96.2 | [33 empty] | 5.2071 | 2.732e-06 | 0.03803 | 96.2
96.3 | [33 empty] | 5.2125 | 2.7372e-06 | 0.038102 | 96.3
96.4 | [33 empty] | 5.2179 | 2.7424e-06 | 0.038174 | 96.4
96.5 | [33 empty] | 5.2233 | 2.7476e-06 | 0.038246 | 96.5
96.6 | [33 empty] | 5.2287 | 2.7527e-06 | 0.038318 | 96.6
96.7 | [33 empty] | 5.2341 | 2.7579e-06 | 0.03839 | 96.7
96.8 | [33 empty] | 5.2395 | 2.7631e-06 | 0.038463 | 96.8
96.9 | [33 empty] | 5.2449 | 2.7683e-06 | 0.038535 | 96.9
97 | [33 empty] | 5.2504 | 2.7735e-06 | 0.038607 | 97
97.1 | [33 empty] | 5.2558 | 2.7787e-06 | 0.03868 | 97.1
97.2 | [33 empty] | 5.2612 | 2.7839e-06 | 0.038752 | 97.2
97.3 | [33 empty] | 5.2666 | 2.7891e-06 | 0.038825 | 97.3
97.4 | [33 empty] | 5.272 | 2.7944e-06 | 0.038898 | 97.4
97.5 | [33 empty] | 5.2774 | 2.7996e-06 | 0.03897 | 97.5
97.6 | [33 empty] | 5.2828 | 2.8048e-06 | 0.039043 | 97.6
97.7 | [33 empty] | 5.2883 | 2.8101e-06 | 0.039116 | 97.7
97.8 | [33 empty] | 5.2937 | 2.8153e-06 | 0.039189 | 97.8
97.9 | [33 empty] | 5.2991 | 2.8205e-06 | 0.039262 | 97.9
98 | [33 empty] | 5.3045 | 2.8258e-06 | 0.039335 | 98
98.1 | [33 empty] | 5.3099 | 2.831e-06 | 0.039408 | 98.1
98.2 | [33 empty] | 5.3153 | 2.8363e-06 | 0.039481 | 98.2
98.3 | [33 empty] | 5.3207 | 2.8415e-06 | 0.039554 | 98.3
98.4 | [33 empty] | 5.3261 | 2.8468e-06 | 0.039627 | 98.4
98.5 | [33 empty] | 5.3316 | 2.8521e-06 | 0.039701 | 98.5
98.6 | [33 empty] | 5.337 | 2.8573e-06 | 0.039774 | 98.6
98.7 | [33 empty] | 5.3424 | 2.8626e-06 | 0.039848 | 98.7
98.8 | [33 empty] | 5.3478 | 2.8679e-06 | 0.039921 | 98.8
98.9 | [33 empty] | 5.3532 | 2.8732e-06 | 0.039995 | 98.9
99 | [33 empty] | 5.3586 | 2.8785e-06 | 0.040068 | 99
99.1 | [33 empty] | 5.364 | 2.8838e-06 | 0.040142 | 99.1
99.2 | [33 empty] | 5.3695 | 2.8891e-06 | 0.040216 | 99.2
99.3 | [33 empty] | 5.3749 | 2.8944e-06 | 0.04029 | 99.3
99.4 | [33 empty] | 5.3803 | 2.8997e-06 | 0.040363 | 99.4
99.5 | [33 empty] | 5.3857 | 2.905e-06 | 0.040437 | 99.5
99.6 | [33 empty] | 5.3911 | 2.9103e-06 | 0.040511 | 99.6
99.7 | [33 empty] | 5.3965 | 2.9156e-06 | 0.040585 | 99.7
99.8 | [33 empty] | 5.4019 | 2.9209e-06 | 0.04066 | 99.8
99.9 | [33 empty] | 5.4073 | 2.9263e-06 | 0.040734 | 99.9
100 | [33 empty] | 5.4128 | 2.9316e-06 | 0.040808 | 100
[6 empty] | DN 15 |  |  |  | DN 20 |  |  |  | DN 25 |  |  |  | DN 32 |  |  |  | DN 40 |  |  |  | DN 50 |  |  |  | DN 65 |  |  |  | DN 80

## 300 MBAR HES.
300 mbar BASINÇ KAYBI HESABI
1 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 134.6 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 15 | mt. = | 0.015 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.3 | bar
P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L
1.69 | 0.021218 |  | 1.6688 | 1.2918
| P2 = | 1.2918 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
14.7405
| w = | 14.7405 | m/s £ | 15 | m/s | UYGUNDUR
2 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 194 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 15 | mt. = | 0.015 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.2918 | bar
P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L
1.6688 | 0.041271 |  | 1.6275 | 1.2757
| P2 = | 1.2757 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
21.5133
| w = | 21.5133 | m/s £ | 20 | m/s | YANLIŞ
3 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 35 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 83 | mt. = | 0.083 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 32 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.2757 | bar
P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L
1.6275 | 0.086945 |  | 1.5406 | 1.2412
| P2 = | 1.2412 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
9.7395
| w = | 9.7395 | m/s £ | 10 | m/s | UYGUNDUR

## 300mbar ÖLÜ HAÇİM
300 mbar ÖLÜ HACİM HESABI :
|  | DOĞALGAZ BORULARI | [6 empty] | SAYAÇLAR
|  | 1/2" | DN | 15 | 15.7 | mm | 0.0157 |  | G-4 | 2 | dm3 | 0.002 | m³
|  | 3/4" | DN | 20 | 20.9 | mm | 0.0209 |  | G-6 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1" | DN | 25 | 26.6 | mm | 0.0266 |  | G-10 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1 1/4" | DN | 32 | 35 | mm | 0.035 |  | G-16 | 10 | dm3 | 0.01 | m³
|  | 1 1/2" | DN | 40 | 40.9 | mm | 0.0409 |  | G-25 | 21 | dm3 | 0.021 | m³
|  | 2" | DN | 50 | 52.5 | mm | 0.0525 |  | G-40 | 40 | dm3 | 0.04 | m³
|  | 2 1/2" | DN | 65 | 62.6 | mm | 0.0626 |  | G-65 | 60 | dm3 | 0.06 | m³
|  | 3" | DN | 80 | 77.9 | mm | 0.0779
1 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 25 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm = | 0.0409 | mt.
1 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.032829 | m³
2 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 15 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 25 | mm = | 0.0266 | mt.
2 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.0083315 | m³
3 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 32 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 20 | mm = | 0.0209 | mt.
3 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.010973 | m³
4 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 12 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm = | 0.0409 | mt.
4 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.015758 | m³
** |  | SAYAÇ : | G-25 | = | 0.021 | m³
** |  | DEBİ : | 50 | m³/h
ÖLÜ HACİM HESABI = Sayaç + Boru Hacimleri Toplamı ³ debi (m³/h) / 1000
|  |  |  | = | 0.088891 | ³ | 0.05 | UYGUNDUR

## 21mbar ÖLÜ HAÇİM
21 mbar ÖLÜ HACİM HESABI :
|  | DOĞALGAZ BORULARI | [6 empty] | SAYAÇLAR
|  | 1/2" | DN | 15 | 15.7 | mm | 0.0157 |  | G-4 | 2 | dm3 | 0.002 | m³
|  | 3/4" | DN | 20 | 20.9 | mm | 0.0209 |  | G-6 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1" | DN | 25 | 26.6 | mm | 0.0266 |  | G-10 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1 1/4" | DN | 32 | 35 | mm | 0.035 |  | G-16 | 10 | dm3 | 0.01 | m³
|  | 1 1/2" | DN | 40 | 40.9 | mm | 0.0409 |  | G-25 | 21 | dm3 | 0.021 | m³
|  | 2" | DN | 50 | 52.5 | mm | 0.0525 |  | G-40 | 40 | dm3 | 0.04 | m³
|  | 2 1/2" | DN | 65 | 62.6 | mm | 0.0626 |  | G-65 | 60 | dm3 | 0.06 | m³
|  | 3" | DN | 80 | 77.9 | mm | 0.0779
1 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 7.8 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm = | 0.0525 | mt.
1 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.016877 | m³
2 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 18.2 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm = | 0.0409 | mt.
2 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.023899 | m³
3 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 12 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 32 | mm = | 0.035 | mt.
3 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.011539 | m³
4 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 52 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 23 | mm = | 0.0209 | mt.
4 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.017831 | m³
** |  | SAYAÇ : | G-10 | = | 0.005 | m³
** |  | DEBİ : | 12.8 | m³/h
ÖLÜ HACİM HESABI = Sayaç + Boru Hacimleri Toplamı ³ debi (m³/h) / 500
|  |  |  | = | 0.075146 | ³ | 0.0256 | UYGUNDUR

## Hes.C.A+C.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Cebri Alt Hav., Cebri Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK |  |  |  |  | FANLI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| h : | 28 | metre | 5.2915 |  | h : | 28 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 2181.7217 |  |  |  |  | #DIV/0!
D = | 46.7089 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  | D = | 41.7777 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q brülör : | 843.0233 | kW |  |  | Q brülör : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qbr.x 0,9 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qbr.x 0,6 x 3,6
| Hava debisi = | 2731.3953 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1820.9302 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1264.5349 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 843.0233 | cm²
** Cap | Ø | 40.1357 | cm |  | ** Cap | Ø | 32.7706 | cm
ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q kzan : | 843.0233 | kW |  |  | Q kazan : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qk.x 1,1 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qkx 0,45 x 3,6
| Hava debisi = | 3338.3721 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1365.6977 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1545.5426 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 632.2674 | cm²
** Cap | Ø | 44.3717 | cm |  | ** Cap | Ø | 28.3802 | cm

## Hes.C.A.+T.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Cebri Alt Hav, Tabi Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK | [5 empty] | FANLI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| h : | 32 | metre | 5.6569 |  |  | h : | 32 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 1829.6951 | [5 empty] | #DIV/0!
D = | 42.7749 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  |  | D = | 38.2591 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| Q brülör : | 755.814 | kW |  |  |  | Q brülör : | 755.814 | kW
| Hava debisi = | Qbr.x 0,9 x 3,6 |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aa / 2
| Hava debisi = | 2448.8372 | m³/h |  | Aalt = |  | 3671.1628 | cm²
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  |  | Aüst = | 1835.5814 | cm²
** Kesit alanı |  | 1133.7209 | cm²
** Cap | Ø | 38.003 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 48.3562 | cm
ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| Q kzan : | 755.814 | kW |  |  |  | Q brülör : | 755.814 | kW
| Hava debisi = | Qk.x 1,1 x 3,6 |  |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aalt / 2
| Hava debisi = | 2993.0233 | m³/h |  |  | Aalt | 3671.1628 | cm²
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  |  | Aüst = | 1835.5814 | cm²
** Kesit alanı |  | 1385.6589 | cm²
** Cap | Ø | 42.0139 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 48.3562 | cm

## Hes.T.A.+T.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Tabi Alt Hav, Tabi Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK | [5 empty] | FANLI
| Q kazan : | 825000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 825000 | Kcal/h
| h : | 42 | metre | 6.4807 |  |  | h : | 42 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 2027.0743 | [5 empty] | #DIV/0!
D = | 45.023 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  |  | D = | 40.2698 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
ATMOSFERİK VE FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
TABİ ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 825000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 825000 | Kcal/h
| Q brülör : | 959.3023 | kW |  |  |  | Q brülör : | 959.3023 | kW
Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5 |  |  |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aa / 2
Aalt = | 4586.8605 | cm² |  |  | Aalt = |  | 4586.8605 | cm²
[6 empty] | Aüst = | 2293.4302 | cm²
** Cap | Ø | 76.4404 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 54.0515 | cm

## Bas.A.Seti
BASINÇ AYAR SETİ
| Yangın Kesma Vanası | Küresel Vana | Musluklu Manometre | Filtre | Basınç Regülatörü | Basınç Presostadı | Selenoid Vana | Klape | ATMOSFERİK BRÜLÖR
| GAZ ARMATÜR ÇAPI : |  |  | 1 ½"

## KAPAK
| PROJE TASARIMCISININ KAŞE VE ONAYI |  |  |  |  | İGDAŞIN ONAYI
Projedeki plan ve hesapların mesuliyetini kabul ederim.
| REGÜLATÖR NO |  |  |  | SER.HAT. KAYIT NO | 1614813 | SAYAÇ TİPİ ADEDİ |  | G - 4 1
| SERVİS KUTU BASINCI |  | 21 mbar |  | KULLANIM BASINCI | 21 mbar | SAYAÇ TİPİ ADEDİ
BİNANIN
| İLÇESİ |  |  | MAHALLESİ |  | SOKAĞI VE NO |  | ADA- PAFTA-PARSEL
| ESENLER |  |  | MENDERES |  | 2. CADDE NO: 47 / 1
| KAT SAYISI |  |  | DAİRE VE İŞ YERİ SAYISI |  | TOPLAM ALAN (m²) |  | TOPLAM KAPASİTE (m³/h)
5 | 2 |  |  | 2 DAİRE |  | 200 |  | 7
| PROJE TASARIMCISININ |  |  |  |  | FİRMANIN
| ADI SOYADI |  | KAYIT NO |  | ODA SİCİL NO | YETERLİLİK NO | VERGİ DAİRESİ |  | ATIŞALANI
| NAİL EGE |  | 10640 |  | 53717 | 10497 | VERGİ NUMARASI |  | 9430075758
| ADRES | MENDERES MAH. 1 CAD. NO:7 ESENLER / İST. |  |  |  |  | TELEFON NO |  | 646 63 08
TARİH
| YAPAN | ..../..../199..
| KAMURAN KIZILKAYA |  |  |  | YAYLA KENT MÜH. LTD. ŞTİ.
|  | TARİH |  | TEL: 646 63 08 FAKS: 568 93 44 CEP: 0 532 270 21 99
| ÇİZEN | ..../..../199..
KAMURAN KIZILKAYA
TARİH
| KONTROL | ..../..../199..
| NAİL EGE |  |  | GAZ ALAN DAİRE NO : |  | 1 |  |  | ÖLÇEK
1 / 50
HÜSEYİN OLGUN
TEL: 562 39 81

## linye
LİNYE HATTI KESİT HESABI
S = 0,074 x Lx N / e ( Monofaze motor )
S : Kablo kesiti, mm
L : Linye hattı uzunluğu, m
N : Motor gücü KW
e : Max. gerilim düşümü (%) 1,5
S = 0,012 x 10 x 0,275 / 1,5 = 0,044 mm
İç tesisat yönetmeliğine göre : S min = 2,5 mm
Bu nedenle s = 25 mm alınmıştır.
Amperaj Hesabı :
| I = N / u = 275 / 220 = 1,25 A |  |  | N : Çekilen Güç, Watt
u : Voltaj, volt
16 mm CU
| 0,5 mm CU |  | 10 A
2.5 mm NYM
Kumanda Tablosu
6 A
1. Kontrol Termostadı
[5 empty] | 1 | 2. Limit Termostadı
1.5 mm NYAF
2.5 mm NYAF
BRÜLÖR