## openverdeler
Düşük Kayıplı Denge Kabı Hesabı
Kapasite | 100 | kW
Delta T Flow and Return standard 20 K | 18 | °C
heat coefficient water | 4.186 | kJ / kg.K
Su akışı | 1.3272 | kg / s
Maximum akış hızı D2 < 1 m/s | 0.9 | m / s
Surface | 1474.6392 | mm2
D2 kollektör çapı | 48.1577 | mm
D3 low loss Denge kabı çapı | 108.3548 | mm
Hartafstand A1 flow - return secundairy | 37.9242 | cm
Hartafstand A2 flow - return primairely | 43.3419 | cm
Hight A3 low loss Denge kabı | 54.1774 | cm
D4 D1 D1
D2 |  | D2
A3 A1 D3 D5 A2
D2 |  | D2

## SONUÇ
HİDROLİK SEPARETÖR
|  |  | DN | 48.1577
[7 empty] | DN | 48.1577
54.1774 | cm | 43.3419 | cm | [5 empty] | 37.9242 | cm
[7 empty] | DN | 48.1577
|  |  | DN | 48.1577
[5 empty] | DN | 108.3548

## SONUÇ (2)
HİDROLİK SEPARETÖR
|  |  | DN | 48.1577
[7 empty] | DN | 48.1577
54.1774 | cm | 43.3419 | cm | [5 empty] | 37.9242 | cm
[7 empty] | DN | 48.1577
|  |  | DN | 48.1577
[5 empty] | DN | 108.3548