## Sayfa1
Kabul Edilen Hız Kriterleri
| Domestik su hatları |  | v [ m/s ]
| Domestik soğuk su ana hatlar |  | 0,8-1,5 | DN>25
| Domestik soğuk su branşmanlar |  | 0,2-1,0
Isıtma/Soğutma hatları
|  |  | v [ m/s ] | ΔP [Pa/m]
| DN 65 < | branşmanlar | 0,2-0,6 | 50-100
| DN 65 > | ana hatlar | 0,6-1,2 | 75-150
| Havalandırma | v [ m/s ]
| Ana hava kanalları | 6,0 -10,0
| Branşmanlar | 3,0 - 5,0
| Taze hava giriş panjuru | 2,5 - 3,0
| Egzost havası panjuru | 2,5 - 3,5
| DG | v [ m/s ]
| gaz basıncı < 50 mbar | 6 < | Evsel
| gaz basıncı > 50 mbar | 10 < | Ticari , Evsel
| gaz basıncı > 50 mbar | 15 -25 < | Sanayi
| LPG | v [ m/s ]
| sıvı fazı tabi akış | 0.3-0.5 <
| sıvı fazı cebri akış | 5 <
| gaz fazı basıncı < 50 bar | 6 <
| gaz fazı basıncı > 50 bar | 21 <
| Sıvı yakıtlar | 0,5-1,0
| Yangın tesisatı | 0,5-1,5
[7 empty] | 1ft= | 0.3048 | m
* |  | d < 2" |  | 3"<d < 10" | 10"<d < 20" |  | d < 2" |  | 3"<d < 10" |  | 10"<d < 20" |  |  | d < 2" |  | 3"<d < 10" |  | 10"<d < 20"
| Su | m/s |  | m/s | m/s | Su | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | Su | ft/s | ft/s | ft/s | ft/s | ft/s | ft/s
| Pompa emiş | 0.30-0.61 |  | 0.61-1.22 | 0.91-1.83 | Pompa emiş | 0.3048 | 0.6096 | 0.6096 | 1.2192 | 0.9144 | 1.8288 | Pompa emiş | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6
| Pompa çıkış (uzun) | 0.61-0.91 |  | 0.91-1.52 | 1.22-2.13 | Pompa çıkış (uzun) | 0.6096 | 0.9144 | 0.9144 | 1.524 | 1.2192 | 2.1336 | Pompa çıkış (uzun) | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7
| Pompa çıkış (kısa) | 1.22-2.74 |  | 1.52-3.66 | 2.44-4.27 | Pompa çıkış (kısa) | 1.2192 | 2.7432 | 1.524 | 3.6576 | 2.4384 | 4.2672 | Pompa çıkış (kısa) | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14
| Kazan besleme | 1.22-2.74 |  | 1.52-3.66 | 2.44-4.27 | Kazan besleme | 1.2192 | 2.7432 | 1.524 | 3.6576 | 2.4384 | 4.2672 | Kazan besleme | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14
| Drenaj | 0.91-1.22 |  | 0.91-1.52 | - | Drenaj | 0.9144 | 1.2192 | 0.9144 | 1.524 | - | - | Drenaj | 3 | 4 | 3 | 5 | - | -
| Eğimli artık | - |  | 0.91-1.52 | 1.22-2.13 | Eğimli artık | - | - | 0.9144 | 1.524 | 1.2192 | 2.1336 | Eğimli artık | - | - | 3 | 5 | 4 | 7
* | Hidrokarbon sıvı |  |  |  |  | Hidrokarbon sıvı | [6 empty] | Hidrokarbon sıvı
| Normal viskoziteler |  |  |  |  | Normal viskoziteler | [6 empty] | Normal viskoziteler
| Pompa emiş | 0.46-0.76 |  | 0.61-1.22 | 0.91-1.83 | Pompa emiş | 0.4572 | 0.762 | 0.6096 | 1.2192 | 0.9144 | 1.8288 | Pompa emiş | 1.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 6
| Pompa çıkış (uzun) | 0.76-1.07 |  | 0.91-1.52 | 1.22-2.13 | Pompa çıkış (uzun) | 0.762 | 1.0668 | 0.9144 | 1.524 | 1.2192 | 2.1336 | Pompa çıkış (uzun) | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 7
| Pompa çıkış (kısa) | 1.22-2.74 |  | 1.52-3.66 | 2.44-4.57 | Pompa çıkış (kısa) | 1.2192 | 2.7432 | 1.524 | 3.6576 | 2.4384 | 4.572 | Pompa çıkış (kısa) | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 15
| Drenaj | 0.91-1.22 |  | 0.91-1.52 | - | Drenaj | 0.9144 | 1.2192 | 0.9144 | 1.524 | - | - | Drenaj | 3 | 4 | 3 | 5 | - | -
* | Viskoz yağlar |  |  |  |  | Viskoz yağlar | [6 empty] | Viskoz yağlar
| Pompa emişi |  |  |  |  | Pompa emişi | [6 empty] | Pompa emişi
| Orta viskozite | - |  | 0.46-0.91 | 0.76-1.52 | Orta viskozite | - | - | 0.4572 | 0.9144 | 0.762 | 1.524 | Orta viskozite |  |  | 1.5 | 3 | 2.5 | 5
| Katran ve yakıtlar | - |  | 0.12-0.23 | 0.15-0.03 | Katran ve yakıtlar | - | - | 0.12192 | 0.2286 | 0.1524 | 0.03048 | Katran ve yakıtlar |  |  | 0.4 | 0.75 | 0.5 | 0.1
| Pompa çıkışı | - |  | 0.91-1.52 | 1.22-1.83 | Pompa çıkışı | - | - | 0.9144 | 1.524 | 1.2192 | 1.8288 | Pompa çıkışı |  |  | 3 | 5 | 4 | 6
| Drenaj | 0.3048 |  | 0.46-0.91 | 0 | Drenaj | 0.3048 | - | 0.4572 | 0.9144 | 0 | 0 | Drenaj | 1 |  | 1.5 | 3
* | İşaretli tablolar Sn. Veysel Bilgin 'den alıntılanıp SI sistemine çevrilmiştir.