## 21 MBAR HES.
Mak. Y. Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR - UGETAM Eğitim Müdürlüğü | [11 empty] | aakgungor@igdas.com.tr
50 mbar VE ALTI BASINÇ KAYBI HESABI | [8 empty] | ANMA ÇAPI (mm) |  | DIŞ ÇAP (mm) | CİDAR KALINLIĞI (mm) | İÇ ÇAP (mm)
| (31 m³/h üzeri debilerde bu formülasyon kullanılmaktadır) | [7 empty] | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7
1 | NO'LU HAT : | [7 empty] | 3/4" | DN 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1
[9 empty] | 1" | DN 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9
| Debi |  |  | Q : | 10 | m³/h |  |  | 1 1/4" | DN 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 10 | mt. = | 0.01 | km | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9
| Boru Çapı |  |  | D : | 65 | mm |  |  | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.021 | bar |  |  | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.20 | 62.6
[9 empty] | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9
| P1 - P2 = 13,94 × (Q1,82 / D4,82)x L |  |  | P R / L = P1 –P2 = |  | 0.016803 | mbar |  | 4" | DN 100 | 114.3 | 6 | 102.3
1.0424 | 3.52e-05 |  | 1.0424 | 1.021
[9 empty] | 5" | DN 125 | 141.0 | 6.6 | 127.8
| P2 = | 1.021 | bar | [5 empty] | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1
[9 empty] | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2) | [6 empty] | 10" | DN 250 | 273 | 9.27 | 254.46
|  |  | 0.8199 | [5 empty] | 12" | DN 300 | 323 | 9.5 | 304
[9 empty] | 16" | DN 400 | 406 | 9.5 | 387
| w = | 0.8199 | m/s £ | 6 | m/s | UYGUNDUR |  |  | 18" | DN 450 | 470 | 9.5 | 451
2 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 35 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 10 | mt. = | 0.01 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.021 | bar
| P1 - P2 = 13,94 × (Q1,82 / D4,82) × L |  |  | P R / L = P1 –P2 = |  | 0.58185 | mbar
1.0424 | 0.0012189 |  | 1.0412 | 1.0204
| P2 = | 1.0204 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
4.8525
| w = | 4.8525 | m/s £ | 6 | m/s | UYGUNDUR
3 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 35 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 3 | mt. = | 0.003 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.0204 | bar
| P1 - P2 = 13,94 × (Q1,82 / D4,82) × L |  |  | P R / L = P1 –P2 = |  | 0.17919 | mbar
1.0412 | 0.00036566 |  | 1.0409 | 1.0202
| P2 = | 1.0202 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
4.8533
| w = | 4.8533 | m/s £ | 6 | m/s | UYGUNDUR

## 300 MBAR HES.
Mak. Y. Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR - UGETAM Eğitim Müdürlüğü | [13 empty] | aakgungor@igdas.com.tr
300 mbar BASINÇ KAYBI HESABI | [8 empty] | ANMA ÇAPI (mm) |  | DIŞ ÇAP (mm) | CİDAR KALINLIĞI (mm) | İÇ ÇAP (mm)
( 50 mbar üzeri tüm basınçlarda alttaki formül kullanılmaktadır) | [8 empty] | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7
1 | NO'LU HAT : | [7 empty] | 3/4" | DN 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1
| Debi |  |  | Q : | 50 | m³/h |  |  | 1" | DN 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 11 | mt. = | 0.011 | km | 1 1/4" | DN 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm |  |  | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.3 | bar |  |  | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5
[9 empty] | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.20 | 62.6
| P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L | [7 empty] | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9
1.69 | 0.0025661 |  | 1.6874 | 1.299
[9 empty] | 4" | DN 100 | 114.3 | 6 | 102.3
| P2 = | 1.299 | bar | [5 empty] | 5" | DN 125 | 141.0 | 6.6 | 127.8
[9 empty] | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2) | [6 empty] | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74
|  |  | 5.4453 | [5 empty] | 10" | DN 250 | 273 | 9.27 | 254.46
[9 empty] | 12" | DN 300 | 323 | 9.5 | 304
| w = | 5.4453 | m/s £ | 25 | m/s | UYGUNDUR |  |  | 16" | DN 400 | 406 | 9.5 | 387
[9 empty] | 18" | DN 450 | 470 | 9.5 | 451
2 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 50 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 38 | mt. = | 0.038 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.299 | bar
P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L
1.6874 | 0.025988 |  | 1.6614 | 1.289
| P2 = | 1.289 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
8.5746
| w = | 8.5746 | m/s £ | 25 | m/s | UYGUNDUR
3 | NO'LU HAT :
| Debi |  |  | Q : | 35 | m³/h
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 83 | mt. = | 0.083 | km
| Boru Çapı |  |  | D : | 32 | mm
| Mutlak Giriş Basıncı |  |  | P1 : | 1.289 | bar
P1² - P2² = 29160 × (Q1,82 / D4,82) × L
1.6614 | 0.086945 |  | 1.5745 | 1.2548
| P2 = | 1.2548 | bar
| w = | 353.677 × Q / (D² × P2)
9.6339
| w = | 9.6339 | m/s £ | 25 | m/s | UYGUNDUR

## İSTASYON
İSTASYONLARIN BORU ÇAPI HESAPLANMASI |  |  |  |  | ANMA ÇAPI (mm) |  | DIŞ ÇAP (mm) | CİDAR KALINLIĞI (mm) | İÇ ÇAP (mm)
[5 empty] | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7
Max. gaz akış debisi |  | Q : | 5000 | m³/h | 3/4" | DN 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1
[5 empty] | 1" | DN 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9
Gaz akış hızı |  | V : | 20 | m/sn | 1 1/4" | DN 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2
[5 empty] | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9
Min. gaz basıncı |  | P : | 13 | bar | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5
[5 empty] | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.20 | 62.6
|  | Q |  |  | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9
| D = 18,8 x |  |  |  | 4" | DN 100 | 114.3 | 6 | 102.3
|  | P x | V |  | 5" | DN 125 | 141.0 | 6.6 | 127.8
[5 empty] | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1
[5 empty] | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74
Boru çapı |  | D : | 82.4435 | mm | 10" | DN 250 | 273 | 9.27 | 254.46
[5 empty] | 12" | DN 300 | 323 | 9.5 | 304
[5 empty] | 16" | DN 400 | 406 | 9.5 | 387
[5 empty] | 18" | DN 450 | 470 | 9.5 | 451
- En küçük cap DN 50 mm ( 2’’ ) alınır.
- Çıkan sonuca göre D çapına yakın üst boru çapı alınır.

## 300 MBAR ÖLÜ HACİM
300 MBAR ÖLÜ HACİM HESABI
|  | DOĞALGAZ BORULARI | [6 empty] | SAYAÇLAR
|  | ANMA ÇAPI |  |  | İÇ ÇAP (mm) |  | İÇ ÇAP (m) |  | SINIF | İÇ HACİM (dm³) |  | İÇ HACİM (m³)
|  | 1/2" | DN | 15 | 15.7 |  | 0.0157 |  | G-4 | 2 | dm3 | 0.002 | m³
|  | 3/4" | DN | 20 | 21.1 |  | 0.0211 |  | G-6 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1" | DN | 25 | 26.9 |  | 0.0269 |  | G-10 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1 1/4" | DN | 32 | 35.2 |  | 0.0352 |  | G-16 | 10 | dm3 | 0.01 | m³
|  | 1 1/2" | DN | 40 | 40.9 |  | 0.0409 |  | G-25 | 21 | dm3 | 0.021 | m³
|  | 2" | DN | 50 | 52.5 |  | 0.0525 |  | G-40 | 40 | dm3 | 0.04 | m³
|  | 2 1/2" | DN | 65 | 62.6 |  | 0.0626 |  | G-65 | 60 | dm3 | 0.06 | m³
|  | 3" | DN | 80 | 77.9 |  | 0.0779
|  | 4" | DN 100 |  | 102.3 |  | 0.1023
|  | 5" | DN 125 |  | 127.8 |  | 0.1278
|  | 6" | DN 150 |  | 154.1 |  | 0.1541
1 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 25 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm = | 0.0409 | mt.
1 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.032829 | m³
2 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 15 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 25 | mm = | 0.0269 | mt.
2 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.0085205 | m³
3 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 32 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 20 | mm = | 0.0211 | mt.
3 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.011184 | m³
4 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 28 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 64 | mm = | 0.0525 | mt.
4 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.060582 | m³
** |  | SAYAÇ : | G-65 | = | 0.06 | m³
** |  | DEBİ : | 150 | m³/h
ÖLÜ HACİM HESABI = Sayaç + Boru Hacimleri Toplamı ³ debi (m³/h) / 1000
|  |  |  | = | 0.17312 | ³ | 0.15 | UYGUNDUR

## 21 MBAR ÖLÜ HACİM
21 MBAR ÖLÜ HACİM HESABI
|  | DOĞALGAZ BORULARI | [6 empty] | SAYAÇLAR
|  | ANMA ÇAPI |  |  | İÇ ÇAP (mm) |  | İÇ ÇAP (m) |  | SINIF | İÇ HACİM (dm³) |  | İÇ HACİM (m³)
|  | 1/2" | DN | 15 | 15.7 |  | 0.0157 |  | G-4 | 2 | dm3 | 0.002 | m³
|  | 3/4" | DN | 20 | 21.1 |  | 0.0211 |  | G-6 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1" | DN | 25 | 26.9 |  | 0.0269 |  | G-10 | 5 | dm3 | 0.005 | m³
|  | 1 1/4" | DN | 32 | 35.2 |  | 0.0352 |  | G-16 | 10 | dm3 | 0.01 | m³
|  | 1 1/2" | DN | 40 | 40.9 |  | 0.0409 |  | G-25 | 21 | dm3 | 0.021 | m³
|  | 2" | DN | 50 | 52.5 |  | 0.0525 |  | G-40 | 40 | dm3 | 0.04 | m³
|  | 2 1/2" | DN | 65 | 62.6 |  | 0.0626 |  | G-65 | 60 | dm3 | 0.06 | m³
|  | 3" | DN | 80 | 77.9 |  | 0.0779
|  | 4" | DN 100 |  | 102.3 |  | 0.1023
|  | 5" | DN 125 |  | 127.8 |  | 0.1278
|  | 6" | DN 150 |  | 154.1 |  | 0.1541
1 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 7.8 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 50 | mm = | 0.0525 | mt.
1 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.016877 | m³
2 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 18.2 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 40 | mm = | 0.0409 | mt.
2 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.023899 | m³
3 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 12 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 32 | mm = | 0.0352 | mt.
3 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.011672 | m³
4 | NO'LU HAT :
| Boru Uzunluğu |  |  | L : | 52 | mt.
| Boru Çapı |  |  | D : | 23 | mm = | 0.0211 | mt.
4 | NO'LU HAT HACMİ = Õ D² / 4 × L = | [6 empty] | 0.018173 | m³
** |  | SAYAÇ : | G-10 | = | 0.005 | m³
** |  | DEBİ : | 12.8 | m³/h
ÖLÜ HACİM HESABI = Sayaç + Boru Hacimleri Toplamı ³ debi (m³/h) / 500
|  |  |  | = | 0.075621 | ³ | 0.0256 | UYGUNDUR

## BORU ÇAPI
| Nominal Çap (mm.) | Dış Çap (mm.) | Cidar Kalınlığı (mm.) | İç Çap (mm.)
1/2" | 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7 | DN 15
3/4" | 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1 | DN 20
1" | 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9 | DN 25
1 1/4" | 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2 | DN 32
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9 | DN 40
2" | 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5 | DN 50
2 1/2" | 65 | 73.0 | 5.20 | 62.6 | DN 65
3" | 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9 | DN 80
4" | 100 | 114.3 | 6 | 102.3 | DN 100
5" | 125 | 141.0 | 6.6 | 127.8 | DN 125
6" | 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1 | DN 150
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74 | DN 200
10" | 250 | 273 | 9.27 | 254.46 | DN 250
12" | 300 | 323 | 9.5 | 304 | DN 300
16" | 400 | 406 | 9.5 | 387 | DN 400
18" | 450 | 470 | 9.5 | 451 | DN 450

## Hes.C.A+C.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Cebri Alt Hav., Cebri Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK |  |  |  |  | FANLI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| h : | 28 | metre | 5.2915 |  | h : | 28 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 2181.7217 |  |  |  |  | #DIV/0!
D = | 46.7089 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  | D = | 41.7777 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q brülör : | 843.0233 | kW |  |  | Q brülör : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qbr.x 0,9 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qbr.x 0,6 x 3,6
| Hava debisi = | 2731.3953 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1820.9302 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1264.5349 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 843.0233 | cm²
** Cap | Ø | 40.1357 | cm |  | ** Cap | Ø | 32.7706 | cm
ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q kzan : | 843.0233 | kW |  |  | Q kazan : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qk.x 1,1 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qkx 0,45 x 3,6
| Hava debisi = | 3338.3721 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1365.6977 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1545.5426 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 632.2674 | cm²
** Cap | Ø | 44.3717 | cm |  | ** Cap | Ø | 28.3802 | cm

## Hes.C.A.+T.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Cebri Alt Hav, Tabi Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK | [5 empty] | FANLI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| h : | 32 | metre | 5.6569 |  |  | h : | 32 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 1829.6951 | [5 empty] | #DIV/0!
D = | 42.7749 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  |  | D = | 38.2591 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| Q brülör : | 755.814 | kW |  |  |  | Q brülör : | 755.814 | kW
| Hava debisi = | Qbr.x 0,9 x 3,6 |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aa / 2
| Hava debisi = | 2448.8372 | m³/h |  | Aalt = |  | 3671.1628 | cm²
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  |  | Aüst = | 1835.5814 | cm²
** Kesit alanı |  | 1133.7209 | cm²
** Cap | Ø | 38.003 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 48.3562 | cm
ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 650000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 650000 | Kcal/h
| Q kzan : | 755.814 | kW |  |  |  | Q brülör : | 755.814 | kW
| Hava debisi = | Qk.x 1,1 x 3,6 |  |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aalt / 2
| Hava debisi = | 2993.0233 | m³/h |  |  | Aalt | 3671.1628 | cm²
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  |  | Aüst = | 1835.5814 | cm²
** Kesit alanı |  | 1385.6589 | cm²
** Cap | Ø | 42.0139 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 48.3562 | cm

## Hes.T.A.+T.Ü.
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Tabi Alt Hav, Tabi Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK | [5 empty] | FANLI
| Q kazan : | 825000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 825000 | Kcal/h
| h : | 42 | metre | 6.4807 |  |  | h : | 42 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 2027.0743 | [5 empty] | #DIV/0!
D = | 45.023 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  |  | D = | 40.2698 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
ATMOSFERİK VE FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
TABİ ALT HAVALANDIRMA HESABI | [5 empty] | TABİ ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 825000 | Kcal/h |  |  |  | Q kazan : | 825000 | Kcal/h
| Q brülör : | 959.3023 | kW |  |  |  | Q brülör : | 959.3023 | kW
Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5 |  |  |  |  | Aalt = 540 + ( Qbr - 60 ) x 4,5
Aüst = Aa / 2
Aalt = | 4586.8605 | cm² |  |  | Aalt = |  | 4586.8605 | cm²
[6 empty] | Aüst = | 2293.4302 | cm²
** Cap | Ø | 76.4404 | cm |  |  | ** Cap | Ø | 54.0515 | cm

## Bas.A.Seti
BASINÇ AYAR SETİ
| Yangın Kesma Vanası | Küresel Vana | Musluklu Manometre | Filtre | Basınç Regülatörü | Basınç Presostadı | Selenoid Vana | Klape | ATMOSFERİK BRÜLÖR
| GAZ ARMATÜR ÇAPI : |  |  | 1 ½"

## KAPAK
| PROJE TASARIMCISININ KAŞE VE ONAYI |  |  |  |  | İGDAŞIN ONAYI
Projedeki plan ve hesapların mesuliyetini kabul ederim.
| REGÜLATÖR NO |  |  |  | SER.HAT. KAYIT NO | 2042814 | SAYAÇ TİPİ ADEDİ |  | 3 adet G-4
| SERVİS KUTU BASINCI |  | 21 mbar |  | KULLANIM BASINCI | 21 mbar | SAYAÇ TİPİ ADEDİ
BİNANIN
| İLÇESİ |  |  | MAHALLESİ |  | SOKAĞI VE NO |  | ADA- PAFTA-PARSEL
| KAT SAYISI |  |  | DAİRE VE İŞ YERİ SAYISI |  | TOPLAM ALAN (m²) |  | TOPLAM KAPASİTE (m³/h)
5
| PROJE TASARIMCISININ |  |  |  |  | FİRMANIN
| ADI SOYADI |  | KAYIT NO |  | ODA SİCİL NO | YETERLİLİK NO | VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI
| ADRES | [5 empty] | TELEFON NO
TARİH
| YAPAN | ..../..../199..
İGDAŞ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TARİH
| ÇİZEN | ..../..../199..
TARİH
| KONTROL | ..../..../199..
|  |  |  | GAZ ALAN DAİRE NO : |  |  |  |  | ÖLÇEK
1 / 50

## linye
LİNYE HATTI KESİT HESABI
S = 0,074 x Lx N / e ( Monofaze motor )
S : Kablo kesiti, mm
L : Linye hattı uzunluğu, m
N : Motor gücü KW
e : Max. gerilim düşümü (%) 1,5
S = 0,012 x 10 x 0,275 / 1,5 = 0,044 mm
İç tesisat yönetmeliğine göre : S min = 2,5 mm
Bu nedenle s = 25 mm alınmıştır.
Amperaj Hesabı :
| I = N / u = 275 / 220 = 1,25 A |  |  | N : Çekilen Güç, Watt
u : Voltaj, volt
16 mm CU
| 0,5 mm CU |  | 10 A
2.5 mm NYM
Kumanda Tablosu
6 A
1. Kontrol Termostadı
[5 empty] | 1 | 2. Limit Termostadı
1.5 mm NYAF
2.5 mm NYAF
BRÜLÖR